标的4

# 项目名称：潮州220千伏径南（铁铺）输变电工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司潮州、汕头供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省潮州、汕头市 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2022〕171 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 粤发改核准〔2025〕18号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电计财〔2025〕40号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕230号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 无 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广东天联电力设计有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广东创成建设监理咨询有限公司 |

- 建设规模

- 1.潮州220千伏径南（铁铺）输变电工程（潮州段）

- ※变电部分：

- 1.220kV径南变电站工程：本期新建主变压器1×180MVA，4回220kV出线（本期新建6个出线间隔，其中2个预留至柘林湾站），4回110kV出线，13回10kV出线（其中1回为外引电源），10kV无功补偿电容器组1×3×8Mvar。变电站区拟建建筑物共6座。

- 2.220kV卧岭站扩建220kV间隔工程：前期采用双母线接线，本期不改变其接线方式。卧岭站220kV配电装置布置在站区东南侧。前期为AIS间隔单列中型布置。本期在预留位置扩建2回220kV架空出线至220kV径南站。平面布置与前期保持一致。二次部分：本期220kV线路每回均配置双套电流差动保护，每套保护均采用专用光纤通道和复用光纤通道构成的双通道。原有综合自动化监控系统扩容。新增线路配有功0.5S级电能表。配置220kV备自投。本期工程在预留备用场地内扩建，无须新征地。场地标高采用原场地设计标高。本期扩建设备支架采用钢管结构，所有钢结构构件均采用热镀锌防腐处理。本期扩建的构筑物基础采用浅基础。

- 3.巡检中心工程：巡检中心区内拟建巡检楼1座，拟采用独立基础。

- ※架空线路部分：

- 1.220kV径南至澄海双回线路工程（潮州段）：本工程位于潮州市铁铺镇、钱东镇、盐鸿镇。

- 自500kV澄海站至220kV径南站。新建220kV同塔双回架空线路长约2×13.5km。其中潮州段线路长度约2×8km，汕头段线路长度约2×5.5km（汕头段不属于本工程）。导线截面2×630mm。

- 2.220kV径南至卧岭双回送电线路工程：本工程位于潮州市铁铺镇、磷溪镇。

- 自220kV径南站至220kV卧岭站。新建220kV同塔双回架空线路长约2×13.6km。导线截面2×630mm2。

- 3.110kV新联至铁铺双回线路解口入径南站送电线路工程：本工程位于潮州市铁铺镇。

- 解口110kV新联至铁铺双回线路入径南站,形成110kV径南至铁铺双回线路及110kV径南至新联双回线路。新建110kV同塔双回架空线路长约2×2.8km，110kV同塔四回架空线路长约4×0.4km。导线截面1×300mm2。

- ※通信部分：

- 1.配套通信设备工程：①径南站配置3套STM-64ASON设备，对侧站配置相应的光接口单元，分别接入省传输ASON网、潮州地区传输ASON网、传输新网B；②径南站配置1套接入路由器、1套汇聚路由器，接入调度数据A、B平面；③径南站配置1套接入路由器、1套IV区防火墙、2套接入交换机、1套WAPI站端系统，接入潮州地区综合数据网；④径南站配置1套接入交换机，接入潮州地区配电数据网；⑤径南站配置1套接入交换机，接入潮州地区语音视频网；⑥径南站配置1套软交换IAD模块、3套E1接入网关设备、1套统一通信终端；⑦径南站配置2套-48V/300A/800Ah通信电源，电源系统按双重化原则配置；⑧径南站配置2套通信电源监测装置及2套蓄电池远程核容装置。

- 2.220kV径南至澄海双回线路工程OPGW光缆工程（潮州段）：沿径南站至澄海站220kV新建线路建设2条72芯OPGW光缆，新建光缆路径长为2×13.5km，其中潮州段线路长度约2×8km，汕头段线路长度约2×5.5km（汕头段不属于本工程）。

- 3.220kV径南至卧岭双回线路工程OPGW光缆工程：沿径南站至卧岭站220kV新建线路建设2条72芯OPGW光缆，新建光缆路径长为2×13.6km。

- 4.110kV新联至铁铺双回线路解口入径南站送电线路工程OPGW光缆工程：解口站新联至铁铺站110kV线路的2条光缆入径南站，沿径南站至解口点新建线路四回路段建设2条96芯OPGW光缆、双回路段建设2条48芯OPGW光缆，新建光缆路径长度为2×0.4km+2×2.8km。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 2.潮州220千伏径南（铁铺）输变电工程（汕头段）

- ※变电部分：

- 1.500kV澄海站扩建220kV间隔工程：前期采用双母线双分段接线，本期不改变其接线方式。澄海站220kV配电装置布置在站区西南侧。前期采用户内GIS设备单列布置。本期在预留位置扩建2回220kV架空出线至220kV径南站。平面布置与前期保持一致。二次部分：本期220kV线路每回均配置双套电流差动保护，每套保护均采用专用光纤通道和复用光纤通道构成的双通道。原有综合自动化监控系统扩容。新增线路配有功0.5S级电能表。配置220kV线路行波测距装置。本期工程在预留备用场地内扩建，无须新征地。场地标高采用原场地设计标高。本期扩建设备支架采用钢管结构，所有钢结构构件均采用热镀锌防腐处理。本期扩建的构筑物基础采用浅基础或管桩基础，前期工程已完成管桩施工。

- ※架空线路部分：

- 1.220kV径南至澄海双回送电线路工程（汕头段）：自500kV澄海站至220kV径南站。新建220kV同塔双回架空线路长约2×13.5km。其中汕头段线路长度约2×5.5km。导线每相采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。架空地线采用2根72芯OPGW-120-72-2-4光缆（采用G.652D纤芯）。

- ※通信部分：

- 1.220kV径南至澄海双回送电线路(OPGW)光缆工程（汕头段）：沿径南站至澄海站220kV新建线路建设2条72芯OPGW光缆，新建光缆路径长为2×13.5km。其中汕头段线路长度约2×5.5km。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

- 1.潮州220千伏径南（铁铺）输变电工程（潮州段）

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：      /     。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：      /      。

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：□拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：  ☑水土保持措施费、☑材料站租用费。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 2.潮州220千伏径南（铁铺）输变电工程（汕头段）

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：    /    。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：    /     。

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），□输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： ☑水土保持措施费、☑材料站租用费。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 承包方式

- 1.潮州220千伏径南（铁铺）输变电工程（潮州段）

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：     /      。

线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：☑光缆金具。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。

- 2.潮州220千伏径南（铁铺）输变电工程（汕头段）

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：    /     。

线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资： ☑光缆金具。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。