标的5

项目名称：广西220kV航洋（渔万）送变电工程施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 桂电计〔2021〕94号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 防审批投资〔2025〕45号 |
| 3 | 初设批复文号 | 桂电基建〔2025〕53号 |
| 4 | 资金落实情况 | 桂电规划〔2025〕27号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 无 |
| 6 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西防城港市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广西绿能电力勘察设计有限公司、广州竣盛工程造价咨询有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 |

- 一、建设规模：

- 220kV航洋变电站工程，海港～新兴I、Ⅱ回220kV线路改接入航洋站工程，竹坪～新兴220kV线路改接入航洋站工程，500kV海港站间隔工程及相关光纤通信工程。

- ※变电部分:

- 1） 220kV航洋变电站工程：主变压器终期4×180MVA，本期1×180MVA；220kV出线终期6回，本期4回；110kV出线终期14回，本期7回；10kV出线终期30回，本期10回；10kV并联电容器终期 4×（5×6）Mvar，本期1×（5×6）Mvar；10kV并联电抗器终期3×10Mvar，本期 1×10Mvar；10kV限流电抗器终期4×3台，本期1×3台。220kV终期采用双母线单分段接线，本期采用双母线单分段接线；110kV终期采用双母线双分段接线，本期采用双母线双分段接线；10kV终期前三台主变采用单母线双分段四段母线接线、第四台主变采用单元接线，本期采用单母线接线。本站按全户内GIS变电站布置，并按三级重点目标配置反恐措施，二次设备（保护、自动化、网络安全）及相关通信设备采用安全自主可控设备。主变采用三相油浸自冷三绕组有载调压变压器（按 LCC 采购），

- 220kV采用户内GIS设备（按LCC采购），110kV采用户内GIS设备，10kV采用户内开关柜。本站站址位于防城港市区，本工程按最终规模一次征地，总征地面积0.983651公顷（14.755亩），其中围墙内占地0.816839公顷（12.2526亩）。全站总建筑面积11509.46m2，其中配电装置楼11035.73m2。

- 2） 500kV海港站间隔工程：本期在现有场地扩建220kV出线间隔1个作为航洋Ⅱ间隔，采用户外AIS设备；利用原备用竹坪220kV间隔作为航洋I 220kV间隔。海港站220kV配电装置前期采用户外支持式管型母线、断路器双列布置在站区南侧，本期利用海港站原备用竹坪220kV间隔作为本期航洋I 220kV间隔，在从站外面向变电站220kV配电装置右起第5个间隔位置扩建航洋Ⅱ 220kV间隔。

- 3）光纤通信工程：

- （1）海港～新兴I、Ⅱ回220kV线路改接入航洋站工程

- 沿新建架空线路航洋站至红树林大桥南侧段杆塔架设3根48芯OPGW复合光缆，其中2根用于建设海港站～航洋站2回48芯光缆路由，另1根用于恢复建设新兴站～东湾站1回24芯光缆路由，光缆路径长度约3×0.6km。

- 沿新建架空线路红树林南侧至北侧段杆塔架设2根96芯0PGW复合光缆，其中1根96芯光缆中的48芯用于建设海港站～航洋站Ⅰ回光缆路由，另48芯用于恢复建设新兴站～东湾站1回24芯光缆路由；另1根96芯光缆中的48芯用于建设海港站～航洋站Ⅱ回光缆路由，另48芯备用；光缆路径长度约2×1.1km。

- 沿新建架空线路榕木江大桥东侧至锦和大道路口段架设4根48芯OPGW复合光缆，其中2根用于建设海港站～航洋站2回48芯光缆路由，另2根分别用于恢复建设新兴站～石板田站2回24芯光缆路由，光缆路径长度约4×1.5km。

- 在海港站内沿二次电缆沟敷设2根48芯导引光缆，光缆路径长度约2×0.35km。

- 随本期新建电缆及其他新建架空段线路分别敷设2根48芯导引光缆和架设2根48芯OPGW复合光缆，路径长度约2×10.55km。

- 将原已建停运的海港～新兴I、Ⅱ220kV线路#04至#36塔段的2根GJ-50钢绞线更换为2根48芯0PGW复合光缆，更换光缆路径长度约2×9.8km。

- （2）竹坪～新兴220kV线路改接入航洋站工程

- 沿新建架空线路航洋站至红树林大桥南侧段和红树林大桥北侧至北湖街东湾大道路口段分别架设4根48芯OPGW复合光缆，其中2根用于建设航洋站～新兴站的2回24芯光缆路由，2根预留用于建设航洋站110kV配套光缆，路径长度约4×2.1km。

- 沿新建架空线路红树林大桥南侧至北侧段架设2根96芯OPGW复合光缆，其中每根96芯光缆中的48芯用于建设航洋站～新兴站Ⅰ回光缆路由，另48芯预留用于建设航洋站110kV配套光缆，光缆路径长度约2×1.1km。

- 在竹坪站内沿二次电缆沟敷设1根48芯导引光缆，光缆路径长度约0.25km。

- 随本期新建电缆及其他新建架空段线路分别敷设2根48芯导引光缆和架设2根48芯OPGW复合光缆，光缆路径长度约2×5.5km。

- 另在改接点处π断原竹坪～新兴的1根24芯光缆；同时，将原已建220kV双回（一回为竹坪～新兴220kV线路，另一回仙鹤～竹坪220kV线路）线路竹坪站至本π接点段中1根24芯OPGW复合光缆更换为1根48芯OPGW复合光缆，更换路径长度约17.0km。

- 最后将上述光缆进行相关接续，最终形成航洋站～竹坪站的1回48芯光缆路由，路由总长度约25.95km（含导引光缆长）。形成航洋站～新兴站的1回24芯光缆路由，路由总长度约12.35km（含导引光缆长）。

- 同步建设广西省级传输网A、保底通信网（广西域）、地区传输网B相关光纤通信电路，并考虑过渡通信方案。建设安装调度数据网、综合数据网、通信电源、调度交换设备、无线局域网、配线柜等系统通信设备。

（二）※线路部分:

1）海港～新兴I、Ⅱ回220kV线路改接入航洋站工程

（1）新建改接220kV线路路径长度约14.68km。其中220kV双回路角钢塔双侧挂线段路径长度约2.3km，混压三回路角钢塔（上层2回220kV，下层1回110kV）三侧挂线段路径长度约0.5km，混压四回路角钢塔（上层2回220kV，下层2回110kV）四侧挂线段路径长度约1.1km，220kV双回路钢管杆双侧挂线段路径长度约8.2km，混压三回路钢管杆（上层2回220kV，下层1回110kV）三侧挂线段路径长度约0.7km，混压四回路钢管杆（上层2回220kV，下层2回110kV）四侧挂线段路径长度约1.4km，220kV电缆段路径长度约0.48km。220kV架空导线截面采用2×630mm2，110kV架空导线截面采用1×300mm2，220kV电缆截面每相采用1×2500mm2。

（2）新建改造110kV双回架空线路（即：110kV新东Ⅰ线和110kV新贤东线）路径长度约0.65km，新建110kV双回路钢管杆1基，另本新建改造线路在航洋站南侧需对原已建110kV双回路耐张钢管杆（即：110kV新东Ⅰ#47和新贤东线#47杆）1基进行起吊后重新安装。利用原已建110kV双回线路导地线重新架线。原110kV架空导线截面采用1×240mm2。

（3）将原海港～新兴I、Ⅱ220kV线路#04至#36塔段共33基铁塔导线复合绝缘子进行更换，并将原2根GJ-50钢绞线更换为2根48芯OPGW复合光缆，路径长度约9.8km。

2）竹坪～新兴220kV线路改接入航洋站工程

（1）新建改接220kV线路路径长度约8.7km。其中220kV双回路角钢塔双侧挂线段路径长度约1.0km，混压四回路角钢塔（上层2回220kV，下层2回110kV）四侧挂线段路径长度约1.1km，220kV双回路钢管杆双侧挂线段路径长度约4.25km，混压四回路钢管杆（上层2回220kV，下层2回110kV）四侧挂线段路径长度约2.1km，220kV电缆段路径长度约0.25km。220kV架空导线截面每相采用2×300mm2，110kV架空导线截面每相采用1×300mm2，220kV电缆截面每相采用1×1600mm2。

（2）新建改造110kV单回架空线路路径长度约0.5km，无新建杆塔。利用原已建110kV双回线路导地线重新架线，导线截面采用1×300mm2。

（3）将已建竹坪～新兴220kV线路竹坪站构架至#62塔段1根24芯OPGW复合光缆更换为1根48芯OPGW复合光缆，路径长度约17.0km；将竹坪站内1根24芯导引光缆更换为1根48芯FADSS防鼠型光缆、路径长度约0.25km。

# 二、采购范围：

1、220kV航洋变电站部分：施工图纸范围内的三通一平、建筑、安装及调试（规程规范及招标前广西电网公司反措要求试验等）工程。包括但不限于：站区绿化、白蚁防治、消防系统、临时施工电源、水源、道路，电子围栏向属地公安局备案，消防报装报验（通过消防验收），弃土场租用及弃土外运，供水接入、排污接口、道路开口、厂家安装调试项目的配合协助工作，施工单位负责整套启动试运及协助相关工作，施工电源、外来电源施工及征地拆迁补偿工作服务，施工临时用地补偿费用，水源水质检测费用，变电站征地范围内、本工程迁改线路、施工电源和外来电源线路走廊范围内的电力及通讯线（含光缆）迁移施工，建筑物、构筑物、旧设备等余物清理，施工资料、设备信息采集等电子化资料移交工作，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，拆除设备、材料运输至属地供电局仓库并配合完成相关手续办理。全站电力电缆、控制电缆、网线标志牌制作及悬挂（含厂家部分）；资产录入、固定资产移交办理；林木砍伐证办理（含伐区调查），桩基基础破桩头、磨桩头、以及配合检测开挖；建筑原材料取样和送至甲方确定的检测单位，部分厂家安装调试项目的配合协助工作,配合项目建设厂家、第三方单位进场审批等手续办理，履行现场安全管理职责。工程建设遵守相关市政规定，通过政府职业健康验收。

不包括：土地征用费（含外来电源塔基、进站道路改建段、还建机耕道永久占地补偿等费用），站内设备、设施标志牌购置及其他安健环设施的购置和安装、水土保持补偿费、环境监测及环境保护验收费、水土保持监测及验收费等保测评、智慧工地费用、消防第三方查验等其他费用，耐张线夹X射检测，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测，费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测

场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；锚杆锁定力检测；因创优质工程需要，对不在国家规程规范监测范围内的建筑、边坡等额外开展的沉降观测。

（2）见证取样检测

- 水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

- 2、间隔扩建变电部分：施工图纸范围内的变电建筑、安装及调试工程。包括但不限于：原有设备与变电站工程对应设备的系统联调，设备拆除、搬迁，设备、设施标志牌安装，电缆标志牌更换，五防锁具软件升级采购及接入系统调试，电能计量系统接入，保护信息管理子站系统接入，故障录波修改接入，母线保护名称修改接入、线路间隔接入站内原有电能质量在线监测装置，直流系统及交流不间断电源接入，同步时钟对时系统接入，视频及环境监测系统接入，PMU接入，计算机监控系统完善接入，光通道调试，间隔名调整，保护调试，光纤熔接及光通道调试，设备搬迁，电子化移交数据采集等外业工作，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，余物清理，拆除设备、材料运输至属地供电局供电局指定仓库，部分厂家安装调试项目的配合协助工作，整套启动试运的配合协助工作。工程建设遵守相关市政规定。

- 不包括：土地征用费（如有），设备、设施标志牌购置及其他安健环设施的购置和安装、水土保持补偿费、环境监测及环境保护验收费、水土保持监测及验收费、智慧工地费用等其他费用。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测，费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

- （1）专项检测

- 场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；锚杆锁定力检测；因创优质工程需要，对不在国家规程规范监测范围内的建筑、边坡等额外开展的沉降观测。

- （2）见证取样检测

- 水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

- 线路工程

- 3.1 架空线路部分：

施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括但不限于：线路本体工程、旧线路停电改接、旧线路导线和地线弧垂调整、辅助施工费用、跨越及河流封航、铁路、公路、电力线、红树林保护区等各种跨越工程及其建设许可报批（含安全评估），OPGW光缆架设（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试、光缆架设、导引（管道）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光缆接续及测量、光缆全程接续点单向衰耗测试、光缆全程接续点双向平均衰耗测试等），杆塔五牌（杆号牌、相序牌、警示牌、光缆牌、直升机巡视牌）安装，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，旧线路杆塔牌采购及安装，电缆安健环，辅助施工费用，施工道路修筑（考虑桩基进场），各种跨越工程手续办理，电力线、通信线迁移、通信基站搬迁，市政管道迁改，拆除改接原线路余物清理（包括工程拆除及清理），拆除物资运回属地供电局仓库；负责导、地线拉力试验；配合建设单位X光检测等各项检测，按建设单位要求见证取样、其他检测送至甲方委托检测单位；附属设施安装（包括：综合在线监测装置、分布式故障定位系统、电缆环流在线监测装置、电缆分布式光纤测温装置、电缆头、电缆附件、避雷器、跨越铁路安全警示牌等），电子化移交数据采集、资产录等入外业工作，安全生产管理系统输电设备台账录入；建设场地征用及清理费用编制结算工作，按3C绿色电网建设要求对余土进行处理，钻孔桩泥浆外运处理，塔基及弃土区植被恢复。线路通道树木砍伐人工费及办理林木砍伐证件（含林木砍伐设计调查报告编制等）相关手续费，钢管杆施工修路及附作物赔偿费，施工临时用地补偿费用（包含牵张场地、施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用），线路工程征地拆迁补偿工作服务（含沿线地方政府按公里或塔位收取的协调费）。线路参数测试，整套启动试运行。工程建设遵守相关市政规定。

不包括：杆塔占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、厂矿场和房屋等不动产类拆迁补偿等费用、巡线与检修站工程、新建线路杆塔标志牌购置。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测：场地土方回填试验（击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；耐张线夹X光检测。

（2）见证取样检测：水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

3.2 电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。包括但不限于：电缆附件制作及安装，电缆防火与阻燃及防水封堵，电缆试验（规程规范及招标前广西电网公司反措要求试验等，含主绝缘的绝缘电阻、外护套绝缘电阻、外护套直流耐压试验、主绝缘交流耐压试验等），沿线的管线迁移，路灯迁移，道路施工期临时占用，路面破除及恢复施工，绿化迁移及恢复施工（城市道路绿化恢复费、绿化移植费、绿化保证金），旧电缆线路拆除和运输，管道光缆敷设，光缆的测量及接续（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试、光缆架设、导引（管道）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光纤配线架（ODF）安装、光缆接续及测量等），电缆管沟安健环（含电缆标志牌、电缆走向标志桩、电缆终端杆护栏等采购及安装），电缆本体及附件的标识标示牌采购及安装，电缆线路电气参数测量，道路开挖手续办理，办理所有施工许可手续、白蚁防治，配合整套启动试运及协助相关工作，线路工程征地拆迁补偿服务工作，电子化移交数据采集等外业工作，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，余物清理（包括沿线建（构）筑物、旧设备的拆除及清理），余土清理并运至指定位置，拆除设备、材料运输至属地供电局仓库。

不包括：线路走廊范围内的建设场地征用及清理费用（占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、厂矿场和房屋等不动产类拆迁等费用），水土保持补偿费，环境监测及环境保护验收费，水土保持监测及验收费、智慧工地费用。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测：场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测。

（2）见证取样检测：水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

特殊调试清单

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据规程规范及南方电网公司反措要求试验调试 |  |

- 三．承包方式：包工、部分包料

1、220kV航洋（渔万）送变电工程变电部分

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除中标人购买外的所有设备（其中封闭母线桥列为甲供设备） |  |  |  |  |
| 2 | 户外检修电源箱、户外动力配电箱 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆）、部分动力电缆（不含清册开列注明的乙供动力电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 控制电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆、装置对时电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 10kV及以上冷、热缩电缆头 |  | 套 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 变电站钢结构 |  | t | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 35kV及以上支柱绝缘子 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 铜管型母线及管母金具 |  |  | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金导线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 镀锌钢绞线和铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 绝缘子 |  | 片 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 11 | 电缆支架、电缆桥架 |  |  | 自行统计 | 中标施工单位安装 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调、消防器材（灭火器、消防铲、消防斧、消防桶等） |  |  |  |  |
| 2 | 户内动力配电箱、户内检修电源箱（不含照明、消防的配电箱和电源箱） |  | 个 | 自行计算 |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
|  | 复合电缆沟盖板 |  |  |  | 中标施工单位安装 |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 扩建间隔保护改造（电缆标志牌更换，保护信息管理子站系统接入、电能计量接入、直流系统及交流不间断电源接入、同步时钟对时系统接入、视频及环境监测系统接入，PMU接入，行波测距接入，计算机监控系统完善接入，五防锁具软件升级采购及接入系统调试，光通道调试、保护对调，间隔名调整）。 |  | 间隔 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 通信机房温湿度变控器 |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 端子箱遥控总空开 |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 4 | 断相闭锁继电器 |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 5 | 图像监控系统（新增网络高清球机） |  | 项 | 自行计算 | 自行报价 |
| 6 | 智能巡检机器人扩容 |  | 项 | 自行计算 | 自行报价 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 消防及火灾自动报警系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 水喷淋灭火系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 供水一体化设备 |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 4 | 污水处理装置 |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 5 | 除以上标明的设备及招标人购买外的所有设备 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  |  |

说明：1、设备、材料按、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）划分。

2、如五防系统、二次防雷系统、在线监测装置由招标人提供时，则由厂家安装调试，中标单位配合、协调，二次安防设备由招标人提供，二次安防联调由中标单位负责，厂家配合调试。

3、如电子围栏由中标人提供，中标人还需办理完成当地公安局备案手续。

4、招标人提供的变电站钢结构包含：钢母线构架、钢进出线构架、钢主变构架（前述构架均包含横梁、横梁走道、地线柱、爬梯、柱上避雷针）、独立避雷针塔及配套连接件（如包箍、螺栓等）、钢设备支架。

5、非复合电缆沟盖板由中标人采购。

6、变电站对侧间隔涉及间隔施工或间隔调换时，考虑不连续停电时产生多次进退场费用和办理工作票手续。间隔扩建围挡措施费用按南网相关要求自行报价。

7、消防及火灾自动报警系统的设备材料（含感温系统）由中标人采购。依据电力工程建筑定额，在建筑工程中计列。

8、变电站混凝土采用商品混凝土。

2、220kV航洋（渔万）送变电工程架空线路部分

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 |  | 台 | 自行统计 |  |
| 2 | 故障定位装置 |  | 套 | 自行统计 |  |
| 3 | 在线监测装置 |  | 套 | 自行统计 |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔（直线塔）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 铁塔（耐张塔）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 钢管杆（直线杆）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 钢管杆（耐张杆）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 杆塔防坠落装置用镀锌件 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 杆塔防坠落装置用铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 铝包钢芯铝绞线、导线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 绝缘子 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 线路金具 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 11 | 光缆及光缆金具（不含PVC管、镀锌钢管） |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 12 | 杆塔五牌 |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 13 | 电缆终端头 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 14 | 220kV电缆 |  | Km | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 15 | 电缆回流线 |  | Km | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 16 | 电缆直接（保护）接地箱 |  | 台 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
|  | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  |  |

3、220kV航洋（渔万）送变电工程电缆线路部分

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆护套环流监测装置 |  | 套 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 视频/图像/红外监测装置 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆局放在线监测装置 |  |  |  |  |
| 4 | 高压电缆故障精确定位系统 |  | 套 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 除以上标明的设备外的电气设备、监测设备、防盗设备和接地箱。 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 220kV电力电缆 |  | 米 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 220kV电缆头 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 接地回流线 |  | 米 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 光缆及光缆金具（不含PVC管、镀锌钢管、构架引下固定抱箍） |  |  | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 电缆支架、电缆桥架、电缆沟盖板（复合材料） |  |  | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版），中标施工单位安装。 |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除甲供设备以外的其他设备 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除甲供材料以外的其他材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |

注：1、设备、材料按、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）划分。

2、复合电缆沟盖板为甲供，施工单位安装，其他材质电缆沟盖板为乙供