标的6

项目名称：广西合浦至湛江铁路220kV外部电源送电工程施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 桂电规划〔2024〕309号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 北审批投〔2024〕179号 |
| 3 | 初设批复文号 | 桂电基建〔2025〕171 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 桂电规划〔2025〕27号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 无 |
| 6 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西北海市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广西绿能电力勘察设计有限公司、广州竣盛工程造价咨询有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 |

# 一、建设规模：

本工程项目包括：禄罗～白沙牵Ⅰ220kV线路工程，禄罗～白沙牵Ⅱ220kV线路工程，220kV禄罗站扩建白沙牵Ⅰ、白沙牵Ⅱ220kV出线间隔工程。

- ※变电部分:

- 220kV禄罗站扩建白沙牵Ⅰ、白沙牵Ⅱ220kV出线间隔工程

- 本期在禄罗站现有场地内扩建白沙牵Ⅰ、Ⅱ220kV出线间隔，配置相应的一次、二次设备。为保证白沙牵供电可靠性，本期扩建的白沙牵Ⅰ220kV出线间隔与北海电厂Ⅰ220kV出线间隔进行对调，保护、电能表根据间隔调换进行调整，并修改间隔名称标识。

- 本期在白沙牵禄罗Ⅰ、Ⅱ220kV出线间隔配置0.2S三相四线多功能电能表各2块。

2）光纤通信工程：

（1）光缆方案

- 沿禄罗～白沙牵Ⅰ220kV线路架设1根48芯OPGW光缆，路径长度约3.9km，形成禄罗站～白沙牵Ⅰ的48芯光缆路由（长度约3.9km）。

- 沿禄罗～白沙牵Ⅱ220kV线路架设1根48芯OPGW光缆，路径长度约4.5km，形成禄罗站～白沙牵Ⅱ的24芯光缆路由（长度约4.5km）。

- （2）光通信设备配置

- 省级光传输网A：白沙牵引站配置1套STM-16光传输设备（基本单元按1+1配置），具备ASON功能。在禄罗站原有光传输设备配置2块STM-16光接口板，建设禄罗站～白沙牵“1+1”2.5Gbit/s光纤通信电路。

- 保底通信网：白沙牵配置1套STM-16光传输设备（基本单元按1+1配置），具备ASON功能。在禄罗站原有光传输设备配置2块STM-16光接口板，建设白沙牵～禄罗站“1+1”2.5Gbit/s光纤通信电路。

- 白沙牵侧设备由牵引站业主自行建设，不在本工程考虑。

- （二）※线路部分:

- 1）禄罗～白沙牵Ⅰ220kV线路工程

- 新建线路路径长度约3.9km，其中双回路钢管杆单侧挂线段路径长度约1.0km，单回路角钢塔段路径长度约2.9km，导线截面采用1×240mm2。

- 为配合间隔调整，对北海电厂～禄罗Ⅰ220kV线路禄罗站侧进线进行改造，改造段路径长度约0.3km，采用单回路角钢塔架设，导线截面采用2×400mm2。

- 新建架空线路按基本风速33m/s、0mm覆冰设计。

- 新建架空导线采用1×JL/LB20A-240/40铝包钢芯铝绞线。

- 新建杆塔21基，其中单回路角钢塔14基、双回路钢管杆7基。

- 2）禄罗～白沙牵Ⅱ220kV线路工程

- 新建线路路径长度约4.5km，其中单回路角钢段路径长度约4.0km，双回路钢管杆单侧挂线段路径长度约0.5km，新建线路导线截面采用1×240mm2。新建双回路钢管杆应满足导线截面为1×300mm2的挂线需求。

- 新建架空线路按基本风速33m/s、0mm覆冰设计。

- 新建架空导线采用1×JL/LB20A-240/40铝包钢芯铝绞线。

- 新建杆塔20基，其中单回路角钢塔15基、双回路终端塔1基、双回路直线钢管杆2基、双回路耐张钢管杆2基。

# 二、采购范围：

1、220kV禄罗站扩建白沙牵Ⅰ、白沙牵Ⅱ220kV出线间隔工程：

施工图纸范围内的建筑、安装及调试（规程规范及招标前广西电网公司反措要求试验等）工程。包括但不限于：厂家安装调试项目的配合协助工作，施工单位负责整套启动试运及协助相关工作，设备搬迁，建筑物、构筑物、旧设备等余物清理，施工资料、设备信息采集等电子化资料移交工作，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，拆除设备、材料运输至属地供电局仓库并配合完成相关手续办理。全站电力电缆、控制电缆、网线、光缆标志牌制作及悬挂（含厂家部分）；五防锁具软件升级采购及接入系统调试，电能计量系统接入，保护信息管理子站系统接入，故障录波修改接入，母线保护名称修改接入、线路间隔接入站内原有电能质量在线监测装置，直流系统及交流不间断电源接入，同步时钟对时系统接入，视频及环境监测系统接入，在线监测系统接入，行波测距系统接入，计算机监控系统完善接入，光通道调试，间隔名调整，保护调试，光纤熔接及光通道调试。资产录入、固定资产移交办理；林木砍伐证办理（含伐区调查），桩基基础破桩头、磨桩头、以及配合检测开挖；建筑原材料取样和送至甲方确定的检测单位，部分厂家安装调试项目的配合协助工作,配合项目建设厂家、第三方单位进场审批等手续办理，履行现场安全管理职责。通过政府职业健康验收。

不包括：土地征用费，站内设备、设施标志牌购置及其他安健环设施的购置和安装、水土保持补偿费、环境监测及环境保护验收费、水土保持监测及验收费、等保测评、智慧工地费用等其他费用，间隔的X射检测，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测，费用不计入投标报价。

2、架空线路部分：

施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括但不限于：线路本体工程、双回路相序进行调整、解口点耐张段旧线路导线和地线弧垂调整、辅助施工费用、跨越及河流封航、铁路、公路、电力线等各种跨越工程及其建设许可报批（不含铁路、公路、河流封航安全评估），OPGW光缆架设（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试、光缆架设、导引（管道）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光缆接续及测量、光缆全程接续点单向衰耗测试、光缆全程接续点双向平均衰耗测试等），新建段杆塔五牌（杆号牌、相序牌、警示牌、光缆牌、直升机巡视牌）安装，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，旧杆号牌采购及安装，辅助施工费用，围堰和施工道路修筑（考虑桩基进场），各种跨越工程手续办理，电力线、通信线迁移、通信基站搬迁，拆除π接（改接）原线路余物清理（包括工程拆除及清理），拆除物资运回属地供电局仓库；负责导、地线拉力试验；配合建设单位X光检测等各项检测，按建设单位要求见证取样、其他检测送至甲方委托检测单位；附属设施安装（包括：综合在线监测装置、绝缘子污秽监测装置、分布式故障定位系统、线路避雷器、微气象在线监测装置、跨越铁路安全警示牌等），电子化移交数据采集、资产录等入外业工作，安全生产管理系统输电设备台账录入；建设场地征用及清理费用编制结算工作，按3C绿色电网建设要求对余土进行处理，钻孔桩泥浆外运处理，塔基及弃土区植被恢复。线路通道树木砍伐人工费及办理林木砍伐证件（含林木砍伐设计调查报告编制等）相关手续费，钢管杆施工修路及附作物赔偿费，施工临时用地补偿费用（包含牵张场地、施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用），线路工程征地拆迁补偿工作服务（含沿线地方政府按公里或塔位收取的协调费）。线路参数测试，整套启动试运行。

不包括：杆塔占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、厂矿场和房屋等不动产类拆迁补偿等费用、巡线与检修站工程、新建线路杆塔标志牌购置、机场飞行安全评估、跨越油气管道评估。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测：场地土方回填试验（击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；耐张线夹X光检测。

（2）见证取样检测：水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

特殊调试清单

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据规程规范及南方电网公司反措要求试验调试 |  |

三．承包方式：包工、部分包料

1、合浦至湛江铁路220kV外部电源送电工程间隔工程部分

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除中标人购买外的所有设备（其中封闭母线桥列为甲供设备） |  |  |  |  |
| 2 | 户外检修电源箱、户外动力配电箱 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆）、部分动力电缆（不含清册开列注明的乙供动力电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 控制电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆、装置对时电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 10kV及以上冷、热缩电缆头 |  | 套 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 变电站钢结构 |  | t | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 35kV及以上支柱绝缘子 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 铜管型母线及管母金具 |  |  | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金导线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 镀锌钢绞线和铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 绝缘子 |  | 片 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 11 | 电缆支架、电缆桥架 |  |  | 自行统计 | 中标施工单位安装 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调、消防器材（灭火器、消防铲、消防斧、消防桶等） |  |  |  |  |
| 2 | 户内动力配电箱、户内检修电源箱（不含照明、消防的配电箱和电源箱） |  | 个 | 自行计算 |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
|  | 复合电缆沟盖板 |  |  |  | 中标施工单位安装 |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 扩建间隔保护改造（电缆标志牌更换，保护信息管理子站系统接入、电能计量接入、直流系统及交流不间断电源接入、同步时钟对时系统接入、视频及环境监测系统接入，PMU接入，行波测距接入，计算机监控系统完善接入，五防锁具软件升级采购及接入系统调试，光通道调试、保护对调，间隔名调整）。 |  | 间隔 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 通信机房温湿度变控器 |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 端子箱遥控总空开 |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 4 | 断相闭锁继电器 |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 5 | 图像监控系统（新增网络高清球机） |  | 项 | 自行计算 | 自行报价 |
| 6 | 智能巡检机器人扩容 |  | 项 | 自行计算 | 自行报价 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 消防及火灾自动报警系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 水喷淋灭火系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 供水一体化设备 |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 4 | 污水处理装置 |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 5 | 除以上标明的设备及招标人购买外的所有设备 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  |  |

说明：1、设备、材料按、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）划分。

2、如五防系统、二次防雷系统、在线监测装置由招标人提供时，则由厂家安装调试，中标单位配合、协调，二次安防设备由招标人提供，二次安防联调由中标单位负责，厂家配合调试。

3、如电子围栏由中标人提供，中标人还需办理完成当地公安局备案手续。

4、招标人提供的变电站钢结构包含：钢母线构架、钢进出线构架、钢主变构架（前述构架均包含横梁、横梁走道、地线柱、爬梯、柱上避雷针）、独立避雷针塔及配套连接件（如包箍、螺栓等）、钢设备支架。

5、非复合电缆沟盖板由中标人采购。

6、变电站对侧间隔涉及间隔施工或间隔调换时，考虑不连续停电时产生多次进退场费用和办理工作票手续。间隔扩建围挡措施费用按南网相关要求自行报价。

7、消防及火灾自动报警系统的设备材料（含感温系统）由中标人采购。依据电力工程建筑定额，在建筑工程中计列。

8、变电站混凝土采用商品混凝土。

2、合浦至湛江铁路220kV外部电源送电工程线路部分

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 |  | 台 | 自行统计 |  |
| 2 | 故障定位装置 |  | 套 | 自行统计 |  |
| 3 | 在线监测装置 |  | 套 | 自行统计 |  |
| 4 | 航空障碍灯 |  | 盏 | 自行统计 |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔（角钢塔）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 铁塔（钢管塔）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 杆塔防坠落装置 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 铝包钢芯铝绞线、导线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 绝缘子 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 线路金具 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 光缆及光缆金具（不含PVC管、镀锌钢管） |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 杆塔五牌（新建段） |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
|  | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  |  |