标的7

项目名称：全州县锰系新材料技改升级项目220kV外部供电工程施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 桂电规划〔2025〕150号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 市行审投资字〔2025〕330号 |
| 3 | 初设批复文号 | 桂电基建〔2025〕175号 |
| 4 | 资金落实情况 | 桂电规划〔2025〕213号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 无 |
| 6 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司桂林供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西桂林市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 柳州电力勘察设计有限公司、广西中宇工程咨询有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂定 |

# 一、建设规模：

本工程项目包括：湘山站220kV间隔改造工程，湘山～东丰新材料220kV线路工程。

- ※变电部分:

- 湘山站220kV间隔改造工程

- 湘山站利用“220千伏湘山站220千伏间隔扩建工程”扩建的备用220kV出线间隔作为本期东丰新材料220kV间隔，本期仅更换相关标识牌，并在原省网A设备和保底通信网设备上新增STM-16光线路板各2块。

- （二）※线路部分:

- 1.湘山～东丰新材料220kV线路工程

- 新建线路路径长度约4.9km，其中单回路角钢塔段路径长度约3.3km，单回路钢管杆段路径长度约0.85km，双回路角钢塔单侧挂线段路径长度约0.3km，单回路电缆段路径长度约0.45km。架空导线截面采用1×400mm2，电缆截面采用1×1200mm2。

- 新建架空线路按基本风速23.5m/s、10mm覆冰设计。

- 新建电缆线路沿线地质浅层以含黏土中砂层为主，最热月平均地温25℃，土壤热阻系数取1.2K·m/W。

- 新建架空导线每相采用1×JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线。

- 新建电缆采用ZRA-YJLW02-Z-127/220 1×1200皱纹铝套交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- 新建杆塔19基，其中单回路角钢塔12基、双回路角钢塔2基，单回路钢管杆5基。

- 根据不同的地质条件和基础作用力，新建杆塔基础采用掏挖基础和桩基础，以原状土基础为主。

- 新建电缆排管（按4+4管设计）长度约0.01km，新建电缆埋管。

# 二、采购范围：

1、湘山站220kV间隔改造工程：

（1）施工图纸范围的变电站建构筑物施工及设备基础加工（如有）；（2）施工图纸范围内的旧设备拆除，及各类设备安装（含二次、通信及远动）、调试、及试验工作；（3）本期新安装的设备与对侧变电工程的一、二次设备联调、检测、测试及试验工作；（4）电缆标志牌、设备标签更换；（5）改扩建设备的五防锁具采购、五防软件升级及接入系统调试；（6）电能计量系统接入（实现远传）；（7）保护信息管理子站系统的修改及接入；（8）故障录波装置修改及接入；（9）母线保护的修改及接入；（10）线路间隔接入站内原有电能质量在线监测装置（如有）；（11）直流系统及交流不间断电源修改及接入；（12）同步时钟对时系统修改及接入；（13）改扩建工程的视频及环境监测系统修改及接入、新增摄像头及配套线缆的采购及安装调试；（14）PMU修改及接入（如有）；（15）变电站综合自动化监控系统完善，间隔名调整、新增信息实现远传至主站（如本期涉及甲方新增采购有自动化监控相关设备，则相应工作内容为供货厂家负责，中标人仅负责组织及协助）；（16）导引光缆敷设并熔入ODF架，新建光纤通道调试；（17）设备搬迁（如有）；（18）安健环采购及安装（具体采购项按照甲乙供清单）；（19）施工图纸以外的变电站安健环设施（标示牌、警示牌、宣传栏等）安装；（20）路面及绿化恢复。

不包括：（1）变电站征地服务；变电站站址用地蓝线内的征地赔偿。水土保持项目验收及补偿等其他工作。

2、架空线路部分：

（1）施工图纸范围内的送电线路安装、调试工程；包括：线路本体工程、辅助施工费用；（2）跨越及河流封航、各种跨越（穿越）公路、铁路、电力线路等及其建设许可报批；（3）塔基路面及绿化破除恢复（包括缴纳挖掘修复保证金等路面绿化行政许可费用）；（4）施工道路修筑（含临时道路）；（5）新建线路杆塔三牌（杆号牌、相序牌、高压警示牌）安装；原电力线路三牌更换安装（涉及原有架空线路部分的标示牌更换，要求不停电更换）；（6）多回路杆塔的回路色标牌安装；（7）新建线路的直升机巡视牌安装，原有架空线路的直升机巡视牌更换（如有，要求不停电更换）；（8）OPGW光缆架设（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验；光缆金具及附件现场开箱检验；光缆单盘测试、光缆架设、ADSS光缆安装；光纤接头标识、光缆熔接、光纤配线架（ODF）安装、光缆接续及测量、光缆全程接续点单向衰耗测试、光缆全程接续点双向平均衰耗测试等；（9）线路参数测试；（10）线路工程施工临时用地补偿（包括施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用）；（11）线路工程征地拆迁补偿服务工作；（12）线路走廊范围内的电力设施、通信设施等其他用户资产的迁移施工及恢复（如有）；（15）工程的所有余物清理（包括沿线建（构）筑物、旧设备的拆除及清理）。

不包括：（1）塔基永久占地及其青苗赔偿；线路走廊迁移、损坏补偿；（2）环评及水土保持项目验收及补偿；（3）巡线与检修站工程。

3.电缆线路（含光缆）部分：

（1）施工图纸范围内的电缆土建管沟建设、电缆敷设及安装、电缆附件制作及安装、电缆防火与阻燃及防水封堵、电缆试验（含主绝缘的绝缘电阻、外护套绝缘电阻、外护套直流耐压试验、主绝缘交流耐压试验等）及调试工程；（2）电缆土建管沟工程、本体工程、沿线的管线迁移、道路施工期临时占用、路面及绿化破除恢复（包括缴纳挖掘修复保证金等路面绿化行政许可费用）；（3）ADSS光缆敷设；（4）光缆的测量及接续（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试）、光缆架设；（5）ADSS光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光纤配线架（ODF）安装、光缆接续及测量、光缆全程接续点单向衰耗测试、光缆全程接续点双向平均衰耗测试等）；（6）安健环采购及安装（具体采购项按照甲乙供清单）（7）电缆线路电气参数测量及办理所有施工许可手续；（8）电缆线路工程征地拆迁补偿服务工作；（9）电缆工程施工临时用地补偿（包括施工中因运输、堆放材料、机具，开挖电缆管沟过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用）；（10）线路走廊范围内的电力设施、通信设施、绿化苗木等其他用户资产的迁移施工及恢复（如有）；（11）电缆在线监测装置系统的安装及调试（要求实现数据远传至主站）。

不包括：电缆土建井管沟涉及永久占地及其迁移、损坏补偿；顶管三维测绘；水土保持项目验收及补偿等其他工作。

4.其他部分：

（1）配合设计单位办理规划许可手续；（2）负责办理市政、园林、交警、城监、公路、铁路等部门的相关施工许可手续，缴纳挖掘修复路面、绿化保证金以及跨越铁路公路等因施工原因产生的保证金；（3）弃土场地租用（如有）；（4）物资到货验收、现场保管、二次倒运；（5）拆除旧设备、材料及甲供物资工程余料运输至建设单位或指定仓库。（6）涉及项目所有厂家安装调试的配合协助工作；（7）设备的整套启动试运工作，其他站点及线路需配合本工程投产的配合启运工作，受本工程启运后系统变化的配套试验工作（指其他已接入系统设备但未完成启动试运行的项目，包括但不限于备自投试验、带负荷判方向等）；（8）通过政府及上级电力主管部门组织各项验收（包括竣工验收、消防验收、档案验收、质监验收、规划验收、环评验收、水土保持方案等验收）；（9）与施工方案有关（除跨越铁路、公路、航道）的各类评估，包括委托有资质的评估单位；（10）项目实施过程中的信息系统应用；（11）建设资料电子化移交；（12）质保期消缺；（13）配合结算各阶段的相关内容和服务；（14）按照政府及上级电力主管部门建设工程施工围挡最新要求，做好施工期间的围挡工作;（15）白蚁防治；（16）余土处置。(17）地埋输油管道保护施工（如有）;(18)除建设单位委托第三方检测机构进行检测外的其他全部检测项目。

不包括：（1）办理各类施工许可及验收手续时政府部门向建设单位收取（除缴纳挖掘修复路面绿化保证金以及跨越铁路公路等因施工原因产生的保证金外）费用；（2）工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的检测业务（根据《建设工程质量检测管理办法》的规定：专项检测1.场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；2.钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；3.桩基础检测(承载力、桩身完整性)；4.地基承载力检测；5.锚杆锁定力检测；见证取样检测1.水泥物理力学性能检验；2.钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；3.砂、石常规检验；4.混凝土、砂浆强度检验）。（3）变电站及线路导地线耐张线夹、接续管X射线成像检测。（4）三维惯性陀螺仪管道定位检测。

特殊调试清单

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据规程规范及南方电网公司反措要求试验调试 |  |

三．承包方式：包工、部分包料

1、全州县锰系新材料技改升级项目220kV外部供电工程间隔工程部分

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| 11 | 通信设备 |  |  |  |  |
| 11.1 | 综合数据网设备 | 48芯ODF单元箱 | 个 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 11.2 | 调度数据网设备 | 以太网处理板卡 | 块 | 1 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 11.3 | 通信板卡 | SDH单板 | 块 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | E1接口板 | 块 | 1 |  |
|  |  | STM-16光板 | 块 | 2 |  |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 35kV以下绝缘子 |  |  |  |  |
| 1.1 | 400V支柱绝缘子 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.2 | 10kV支柱绝缘子 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.3 | 20kV支柱绝缘子 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2 | 五防系统配件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 五防锁具 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2.1 | 五防钥匙箱 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备连接导线 |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢芯铝绞线 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.2 | 铝包钢绞线 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.3 | 钢绞线 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.4 | 铜管母线 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.5 | 铜排、及配套伸缩节 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2 | 变电金具 |  |  |  |  |
| 2.1 | 设备线夹 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2.2 | 抱箍 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2.3 | 电缆固定夹具 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2.4 | 铜排、铜管母线固定夹具 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2.5 | 配套螺栓 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 3 | 悬垂绝缘子 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 4 | 绝缘材料 |  |  |  |  |
| 4.1 | 热缩绝缘材料 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 4.2 | 冷缩绝缘材料 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 5 | 安健环设施 |  |  |  |  |
| 5.1 | 不锈钢围栏 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 5.2 | 限高杆 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 5.3 | 限速排 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 5.4 | 减速带 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 5.5 | 不锈钢制防鼠挡板 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 5.6 | 不锈钢制爬梯门 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 6 | 金属材料 |  |  |  |  |
| 6.1 | 角钢 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 6.2 | 槽钢 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 6.3 | 扁钢 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 6.4 | 钢板 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 6.5 | 铝板 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 6.6 | 非导磁金属板 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 消防及火灾自动报警系统 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.1 | 楼宇消防系统 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.2 | 主变（水）喷淋灭火系统 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.3 | 消防器材（灭火器、消防铲、消防斧、消防桶等） |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2 | 照明系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 智能照明系统 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2.2 | 普通照明灯具 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2.3 | 应急照明灯具 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 3 | 风机 |  |  |  |  |
| 3.1 | 轴流风机 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 3.2 | 强排风机 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 4 | 供水一体化设备 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 5 | 污水处理装置 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 6 | 电梯 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 7 | 行吊 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管、保护盒 |  |  |  |  |
| 1.1 | PVC管 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.2 | PE管 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.3 | 镀锌钢管 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 1.4 | 不锈钢槽盒 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2 | 电缆、电线 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 3 | 通信线 |  |  |  |  |
| 3.1 | 网线 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 3.2 | 双绞线 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 3.3 | 电话线 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 3.4 | 计算机电缆 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 4 | 接地材料 |  |  |  |  |
| 4.1 | 铜排 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 4.2 | 镀铜钢棒 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 4.3 | 石墨材料 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 三 | 施工电源工程 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV电力电缆，及电缆附件等 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2 | 35kV电力电缆，及电缆附件等 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 四 | 工程配套服务 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统（变电站端）扩容、更名 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 2 | 五防系统（变电站端）扩容、更名 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 3 | 保信子站（变电站端）扩容、更名 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 4 | 故障录波系统（变电站端）扩容、更名 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 5 | 图像监控系统（变电站端）扩容、更名 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 6 | 行波测距装置（变电站端）扩容、更名 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 7 | 电能质量在线监测装置（变电站端）扩容、更名 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 五 | 除招标人购买外的所有设备、材料 |  |  | 自行统计 | 自行测算 |

说明：1、设备、材料按、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）划分。

2、如五防系统、二次防雷系统、在线监测装置由招标人提供时，则由厂家安装调试，中标单位配合、协调，二次安防设备由招标人提供，二次安防联调由中标单位负责，厂家配合调试。

3、如电子围栏由中标人提供，中标人还需办理完成当地公安局备案手续。

4、招标人提供的变电站钢结构包含：钢母线构架、钢进出线构架、钢主变构架（前述构架均包含横梁、横梁走道、地线柱、爬梯、柱上避雷针）、独立避雷针塔及配套连接件（如包箍、螺栓等）、钢设备支架。

5、非复合电缆沟盖板由中标人采购。

6、变电站对侧间隔涉及间隔施工或间隔调换时，考虑不连续停电时产生多次进退场费用和办理工作票手续。间隔扩建围挡措施费用按南网相关要求自行报价。

7、消防及火灾自动报警系统的设备材料（含感温系统）由中标人采购。依据电力工程建筑定额，在建筑工程中计列。

8、变电站混凝土采用商品混凝土。

2、全州县锰系新材料技改升级项目220kV外部供电工程线路部分

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆塔 |  |  |  | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 1.1 | 角钢塔 | 220kV双回耐张角钢塔，含(Q420)高强钢 | t | 56.986 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 220kV单回耐张角钢塔，含(Q420)高强钢 | t | 126.892 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 220kV单回直线角钢塔，含(Q420)高强钢 | t | 28.078 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 1.2 | 钢管杆 | 220kV单回耐张钢管杆，含高强钢 | t | 158.450 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 1.4 | 坠落装置用镀锌件、镀锌钢绞线 | 铝包钢芯铝绞线 JL/LB20A 50 | t | 0.694 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | U型挂环 | U-7 | 个 | 86 |  |
|  | 耐张线夹N | Y-50BG | 个 | 86 |  |
| 2 | 电力电缆 |  |  |  |  |
| 2.3 | 220kV电力电缆 | ZRA-YJLW02-Z-127/220 1×1200 | km | 1.425 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 电缆附件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电缆终端头 | 220kV电缆终端 1×1200 | 套 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3.3 | 接地线/回流线 | YJV-8.7/15-1×300 | km | 0.55 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 各类导线、地线、引流线、引下线 |  |  |  |  |
| 5.1 | 钢芯铝绞线 | 铝包钢芯铝绞线 JL/LB20A 400/35 | t | 18.534 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 各类绝缘子 |  |  |  |  |
| 6.2 | 玻璃绝缘子 | UG100BH |  | 3931 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 线路金具 |  |  |  | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 461 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 97 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | U型挂环 | U-32-115 | 个 | 97 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | U型挂环 | UK-21-100 | 个 | 97 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 球头挂环 | QP-07-50 | 个 | 36 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 球头挂环 | QP-10-50 | 个 | 210 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 联板 | L-21A-110/400 | 块 | 195 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 联板 | LF-21/10A-120/500 | 块 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | EB挂板 | EB-21/16-100-80 | 块 | 15 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | UB挂板 | UB-10-80-45 | 个 | 36 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 直角挂板 | Z-07-80 | 个 | 18 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 直角挂板 | Z-10-80 | 个 | 15 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 直角挂板 | Z-21-100 | 个 | 97 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 直角挂板 | ZS-10-80 | 个 | 12 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | PS挂板 | W-07-70 | 个 | 17 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 碗头挂板 | W-10-85 | 个 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 碗头挂板 | WS-07-70 | 个 | 18 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 碗头挂板 | WS-10-85 | 个 | 207 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 碗头挂板 | DB-07-70/170 | 个 | 18 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 调整板 | DB-21-120/180 | 个 | 97 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 抱箍式挂板 | BGB-60/110 | 个 | 18 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 导线悬垂线夹 | XTS-8034 | 套 | 17 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 裂悬垂线夹 | XG-10048 | 套 | 15 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 预绞丝护线条 | FYH-400/35BG-2200 | 套 | 3 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 预绞丝护线条 | FYH-400/35BG-2700 | 套 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 抱箍式跳线线夹 | TZ2-2/250 | 套 | 37 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 导线耐张线夹 | NY-400/35BGA | 套 | 104 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 铝包带 | 1×10mm | 套 | 35 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 并沟线夹 | JB-5 | 个 | 35 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 支撑管 | ∅60*3.5*5000 | 个 | 9 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 封端盖 | DG-60/51 | 个 | 18 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 导线接续管 | JY-400/35BG | 套 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  | 导线防振锤 | FRY-3/5 | 个 | 256 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 光缆金具 |  |  |  |  |
|  |  | 耐张金具 | 套 | 67 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 单悬垂金具 | 套 | 2 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 双悬垂金具 | 套 | 4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 光缆金属接头盒 | 套 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 余缆架 | 套 | 6 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 紧固夹具 | 套 | 12 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 杆用引下夹具 | 套 | 60 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 塔用引下夹具 | 套 | 40 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
|  |  | 防振锤 | 套 | 90 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 光缆 |  |  |  |  |
| 9.1 | OPGW光缆 | 48芯，单模，外径16.6mm | km | 10 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9.2 | 非金属导引光缆 | 48芯GYFTY | km | 1.4 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 安健环设施 |  |  |  |  |
| 10.1 | 色标牌 |  | 套 | 2 |  |
| 10.2 | 标示牌 |  | 套 | 19 | / |
| 10.3 | 飞机牌 |  | 套 | 19 | / |
| 10.4 | 警示牌 |  | 基 | 19 | / |
| 11 | 迁改部分 |  |  |  |  |
| 11.1 | 隔离刀闸 | -12/630A | 组 | 4 |  |
| 11.2 | 避雷器 | YH5WZ-17/45L | 组 | 4 |  |
| 11.3 | 瓷横担 | SC-280Z | 只 | 24 |  |
| 11.4 | 高压电缆 | ZRA-YJV22-3×300mm2 | 米 | 140 |  |
| 11.5 | 户外冷缩电缆头 | WLS-10/3.4 | 付 | 4 |  |
| 11.6 | 15米大拔梢杆 | φ350×9m+φ470×6m | 根 | 2 |  |
| 11.7 | 绝缘子串 | NJJ-185/240 | 串 | 15 |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |
| 三 | 工程配套服务 |  |  |  |  |
| 1 | 各类在线监测装置（主站端）扩容 |  |  |  | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分（除招标人购买外的其他所有设备，主要包括以下） |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
|  | 无 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分（除招标人购买外的其他所有材料，主要包括以下） |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分（除招标人购买外的其他所有设备，主要包括以下） |  |  | 自行统计 | 自行测算 |
| （二） | 材料部分（除招标人购买外的其他所有材料，主要包括以下） |  |  | 自行统计 | 自行测算 |