附件1
[bookmark: _GoBack]南方电网供应链（广西）有限公司2026年档案库房空调维保服务零星采购项目空调维护保养主要内容
1.风管式机组
1.1年度检查及维护保养
对空调设备进行一次年度全面维护保养，以使空调达到最佳运行状态，提高整体安全运行系数。
启动后，检查风机、风机电机、辅助设备的运行状况；检查压缩机油位，按要求补充、更换润滑油；检查压缩机加热器、油温和润滑系统；检查和测试所有的运行和安全控制；检查确认电压和启动器运行正确；启动机组，标定控制和变送器；检查确认过冷器和过热配置正确；检查风冷冷凝器盘管是否堵，清洁盘管，检查并拧紧电气接头，去除机组周围和内部的赃物；根据需要维修、更换有关坏损部件。
停机检查及维护保养：检查所有的电器链接是否紧固，如有松脱落必须重新紧固；清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；检查电加热是否加热正常，是否与压缩机紧锁；更换干燥过滤器，检查系统的干净程度，更换相应损坏配件；开机运行，检查并调整机组运行的各项参数，使机组运行在最佳的技术状态；检查润滑系统，确保机组由足够的润滑；检查保养制冷循环系统，对系统检漏，检查冷媒量并作适当调整；检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；检查压缩机马达，检测马达绕组绝缘电阻并做好记录；检查机组震动、异常温度及噪声状况。
提供年度维保报告。
1.2运维季度检查及维护保养
每运维季度对空调设备进行一次季度巡视检查及维护保养，检查、记录、分析各项运行数据。
检查制冷循环，检查冷媒量，必要时作适当调整；检查润滑系统的油量及油温；检查电器控制部分，对有关元件适当调整；机组启动后，制定控制器和变送器；检查冷凝及蒸发器的热交换效果；根据需要维修、更换有关坏损部件。
提供运维季度维保报告。
1.3运维月度检查及维护保养
每运维月周期内检查一次空调设备运行状况，确保设备安全、高效运行。
检查机组在运行中的各项数据并记录、分析，按要求调节到最佳运行状态；检查辅助设备的运行状况；检查机组震动，异常温度及噪声状况。
提供运维月度维保报告。
2.分体空调
2.1年度检查及维护保养
对空调设备进行一次年度全面维护保养，以使空调达到最佳运行状态，提高整体安全运行系数。
检测压缩机绝缘度，确保电机绝缘度正常；保养启动柜、电脑控制柜，紧固所有螺丝、锁件等；检查保主电路中主接触器动作吸合性能是否良好；检测主机设备系统密封性，全面查漏，并修复漏点；检查换热器水侧的结垢程度，对管束进行物理清洗处理；冷凝器翅片清洗；风机清洗，加注润滑油；检查托水盘排水是否顺畅；清洗风口滤网；检测出风口温度及风速是否正常；清洗盘管管束；检查温控器控制是否正常；根据需要维修、更换有关坏损部件。
提供年度维保报告。
2.2运维季度检查及维护保养
每运维季度对空调设备进行一次季度巡视检查及维护保养，检查、记录、分析各项运行数据。
检查托水盘排水是否顺畅；检查排水管路是否畅通；检查室内温控及风机的三档风速；检查运行噪音及震动情况；检查所有固定螺丝、钉紧固情况；清洗滤网；根据需要更换或维修有关坏损件。
提供运维季度维保报告。
2.3运维月度检查及维护保养
每运维月周期内检查一次空调设备运行状况，确保设备安全、高效运行。
检查确认电器控制装置工作状况是否良好；检查各电机运行声音是否异常；检查出风口风量是否正常；检查电机轴承有无异响状况；检查确认电机工作电压及运行电流是否正常；做好相关数据的记录工作。
提供运维月度维保报告。
3. 在接到紧急故障维修通知后，1小时内到达现场进行维修，使设备恢复正常。若维修工期长或需更换零配件，则应及时通知甲方，并提供处理方案。
4. 设备清单如下：
	一、档案库房空调维保费（广西南宁市长岗路184号）

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	模块化风管式机组
	FGR40/B-N4
	台
	2

	2
	模块化风管式机组
	FGR60/B(2)-N4
	台
	2

	3
	分体空调
	KFR-120LW/E
	台
	4

	4
	分体空调
	KFR-120TW/（1251S）Aa-2 JY011
	台
	4
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