## 问题质询
南方电网公司广西钦州、玉林、贵港抽水蓄能电站机组及其辅助设备专项招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 回复内容
1 | 报价附表1.2.1 招标文件规定的备品备件价格表中 1.1.12 导叶液压锁定接力器 1 套 请澄清是指单台机用的一整套的导叶操作用接力器，还是指导叶操作接力器的液压锁锭装置？ | 商务 | 钦州、贵港、玉林： 报价附表1.2.1 招标文件规定的备品备件价格表中的1.1.12导叶液压锁定接力器和1.1.13导叶液压锁定接力器密封两项数量均改为0，不需要报价。
2 | 主动澄清：合同文本澄清 | 商务 | 详见附件2：合同文本澄清
3 | 投标保证金 需要澄清的问题：本项目是一个标的，三个标包。 如果采用电汇方式，投三个标包，我们总共需要转账3个80万还是1个80万？ 如果是采用保函方式，投三个标包，我们需要为每个标包提供80万的保函也就是三个保函还是1个80万的保函涵盖三个标包？ | 商务 | 本项目按照标的收取保证金，投多个标包的只需递交一份投标保证金。
4 | 运输管理-绿色包装 需要澄清的问题：招标书要求提供绿色包装。请问贵司的绿色包装是否有标准规范？是T/CEC 547-2021《电力物资绿色包装技术规范》吗？如果有，请提供相应的标准或规范便于我司遵照执行。 | 商务 | 按照招标文件评审要求提供材料。
5 | 合同文本专用条款专用部分18.2.1条 18.2 安装工程一切保险 卖方应以买方和卖方的联合名义对下列项目进行投保，费用由卖方负责。 18.2.1 对所有合同设备及买方在工作现场的财产的损坏或损失由卖方提出方案，买方审批，应以替换设备的索赔价为基础，加上设备价10%的超额费用，投保金额足够的安装工程一切险，投保时间从合同第一批设备到货开始直至签发各机组/设备初步验收证书且合同设备全部正式投运移交买方为止。若卖方所投的安装工程一切险附有免赔额（率）的相关条款，则由卖方负责承担免赔额（率）范围内的全部损失或损坏。在卖方对损失、损坏和损伤负有责任的情况下，卖方应承担保险单中规定的超额费用。 澄清需求： 专用条款18.2条要求卖方以买卖双方的联合名义对投保安装工程一切险进行投保。专用条款18.2.1条要求卖方提出方案供买方审批。除合同设备以外，方案中需包含买方在工作现场的财产。1）本招标项目为设备供货和安装督导，设备交货后由买方或买方的安装承包商接收并负责入库、保管以及安装等现场工作，因此从工作责任划分、风险转移和风险管控等角度考虑，安装工程一切险一般由买方或者买方的安装承包商进行投保。因此，我方理解该保险方案是买方的选择项，在得到买方审批前，保险费无需纳入合同总价。请买方澄清上述理解是否正确。2）卖方在向保险公司询价提供方案前，需要了解买方在工作现场的财产情况。还望买方告知在现场的财产种类和相应价值。 | 商务 | 设备的制造、设计、调试相关故障风险由卖方承担 1）本招标项目卖方还负责合同设备的所有现场调试，详见技术规范书第一章第0109节现场试验等规定。在18.2安装工程一切保险规定的投保时间内，卖方需要承担卖方对损失、损坏和损伤负有责任的合同设备质量、督导管理与安全管理等相关风险。安装工程一切险是卖方的必须项，其保险费在合同18.2中明确规定“费用由卖方负责”，投标人（卖方）可以考虑包含在合同总价中或自行安排费用。 2）买方在工作现场的财产情况，是抽水蓄能电站地下厂房等工作现场安装面机电安装开始后的典型场景，请贵方根据行业经验自行评估。请注意，第三方包括买方和工作现场出现的所有单位和人员。
6 | 根据“GG02 第一卷 通用技术规范 第二册 第二章 水泵水轮机及其附属设备-V5.1”文件，其中“第0202节水泵水轮机模型试验 4特征参数的换算” 问题：招标文件未规定模型雷诺数 ReuM，请提供。 | 通用技术 | 模型雷诺数按GB/T15613—2023暨IEC60193:2019执行并计算取值。
7 | 根据“YL02 第一卷 通用技术规范 第二册 第二章 水泵水轮机及其附属设备-V5.1”文件，其中“第0202节水泵水轮机模型试验 4特征参数的换算” 问题：招标文件未规定模型雷诺数 ReuM，请提供。 | 通用技术 | 模型雷诺数按GB/T15613—2023暨IEC60193:2019执行并计算取值。
8 | 贵港： 专用技术-1 根据“GG16 第二卷 专用技术规范 第五册 第十六章 设备技术规范参数表-V5.0”文件，其中“附表2.1 水泵水轮机及其附属设备性能保证表”中“1.1.6（9）驼峰区裕度”规定：在电网频率正常变化范围内，在整个运行扬程范围内，正斜率区谷底值、管路特性曲线与机组流量扬程 Q-H曲线交点，二者之间的扬程裕量不小于2.0%”。 问题：根据最新标准：GB\T 22581-2024《混流式水泵水轮机基本技术条件》中规定：“在电网标称频率（50HZ）下，驼峰区裕度不小于2%，且在正常频率变化范围内，需保证机组稳定运行。”。建议参照最新标准，采用“在电网标称频率（50HZ）下，驼峰区裕度不小于2%。”可否，请澄清。 专用技术-2 根据“GG15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1501节 一般技术条件 3.1电站设备使用条件”规定：含沙量下常温（20℃）水的密度10000.00202 kg/m3” 问题：水的密度应为1000.00202 kg/m3，可否，请澄清。 专用技术-3 根据“GG15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1502节 水泵水轮机及其附属设备 1.2.3.7.5”规定：在稳定运行工况范围内水轮机工况运行时尾水管内的压力脉动双振幅值△H/H(混频、峰－峰值)不超过2%。同节“表1502-7”规定：尾水管压力脉动混频双振幅峰-峰值中“水轮机≥45%额定负荷运行 小于4%。 问题：两处要求冲突，建议统一修改为4%，可否，请澄清。 | 专用技术 | 贵港： 1.不修改，按标书规定执行。 2.同意。修改为“含沙量下常温（20℃）水的密度1000.00202 kg/m3”。 3.按表1502-7执行，同时“GG15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”中相关内容修改为“第1502节 水泵水轮机及其附属设备 1.2.3.7.5”规定：在稳定运行工况范围内水轮机工况运行时（≥45%额定负荷）尾水管内的压力脉动双振幅值△H/H(混频、峰－峰值)不超过4%。”。
9 | 贵港： 专用技术-4 根据“GG15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1502节 水泵水轮机及其附属设备 1.2.3.7运行稳定性与噪声保证”与“GG16 第二卷 专用技术规范 第五册 第十六章 设备技术规范参数表-V5.0”中“附表2.1 水泵水轮机及其附属设备性能保证表1.1.5”中，关于以下描述： 1、“水轮机75%~100%额定负荷运行时，不大于” 2、“水轮机45%~75%额定负荷运行时，不大于” 3、“水轮机工况空载至45%负荷（额定水头及以下），不大于” 4、“水轮机≥45%负荷运行时，不大于” 5、“水轮机＜45%负荷运行（含空载），不大于” 问题：请明确在额定水头以下时，水轮机45%、75%负荷为额定负荷的45%、75%还是相应水头最大负荷的45%、75%。建议统一，可否，请澄清。 专用技术-5 根据“GG15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5”，其中“第1502节 水泵水轮机及其附属设备1.2.1.4”规定：在本节规定的最大和最小水头范围内，输出功率从相应水头45%到100%（137.7MW~306.1MW）范围内，机组应稳定运行。 问题：在额定水头以下，最小出力为额定水头的45%，还是相应水头最大出力的45%。请澄清。 专用技术-6 根据“GG15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1503节 发电电动机及其附属设备 表1503-1发电机工况加权系数”要求。 问题：加权因子和不是1，请澄清。 专用技术-7 根据“GG15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1503节 发电电动机及其附属设备 1.2.4.1 电抗”规定：直轴同步电抗Xd(不饱和值) ≤1(不允许有正误差)；同节“1.2.3 短路比”规定：短路比不应小于0.9。 问题：直轴同步电抗Xd与短路比相关联，两处要求矛盾，建议不对直轴同步电抗Xd做要求，以短路比要求为准，可否，请澄清。 | 专用技术 | 贵港： 4.水轮机45%、75%负荷为额定负荷的45%、75%。 5.输出功率就是指额定负荷的45%。 6.加权因子和为“1”，无需修改 7.原文“GG15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中第1503节发电电动机及其附属设备 1.2.4 电抗中“1.2.4.1 直轴同步电抗Xd(不饱和值) ≤1(不允许有正误差)”修改为“1.2.4.1直轴同步电抗Xd(不饱和值) ≤1.1(不允许有正误差)”。 原文“GG16 第二卷 专用技术规范 第五册 第十六章 设备技术规范参数表-V5.0”文件，其中附表2.2 发电电动机及其附属设备性能保证表2.1.7电抗中“(1)不饱和直轴同步电抗(Xd)不大于1”修改为“(1)不饱和直轴同步电抗(Xd)不大于1.1。”。
10 | 玉林： 专用技术-1 根据“YL16 第二卷 专用技术规范 第五册 第十六章 设备技术规范参数表-V5.0”文件，其中“附表2.1 水泵水轮机及其附属设备性能保证表”中“1.1.6（9）驼峰区裕度”规定：在电网频率正常变化范围内，在整个运行扬程范围内，正斜率区谷底值、管路特性曲线与机组流量扬程 Q-H曲线交点，二者之间的扬程裕量不小于2.0%”。 问题：根据最新标准：GB\T 22581-2024《混流式水泵水轮机基本技术条件》中规定：“在电网标称频率（50HZ）下，驼峰区裕度不小于2%，且在正常频率变化范围内，需保证机组稳定运行。”。建议参照最新标准，采用“在电网标称频率（50HZ）下，驼峰区裕度不小于2%。”可否，请澄清。 专用技术-2 根据“YL15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5”，其中“第1502节 1.2.1.3（3）水轮机工况运行”规定：在本节规定的最大和最小水头范围内，输出功率从相应水头45%到100%（137.7MW~306.1MW）范围内，机组应稳定运行，并提交45%发电负荷长期稳定运行的可行性分析及危害分析文件。同时在空载工况下能稳定运行，并能自动并网。 问题：输出功率从相应水头45%到100%，请明确在额定水头以下，最小出力为额定出力的45%，还是相应水头下最大出力的45%。请澄清。 专用技术-3 根据“YL15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1502节 水泵水轮机及其附属设备 1.2.3.7.5”规定：在稳定运行工况范围内水轮机工况运行时尾水管内的压力脉动双振幅值△H/H(混频、峰－峰值)不超过2%。同节“表1502-7”规定：尾水管压力脉动混频双振幅峰-峰值中“水轮机≥45%额定负荷运行 小于4%。 问题：两处要求冲突，建议统一修改为4%，可否，请澄清。 | 专用技术 | 玉林： 1.不修改，按标书规定执行。 2.输出功率就是指额定负荷的45%。 3.按表1502-7执行，同时“YL15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”中相关内容修改为“第1502节 水泵水轮机及其附属设备 1.2.3.7.5”规定：在稳定运行工况范围内水轮机工况运行时（≥45%额定负荷）尾水管内的压力脉动双振幅值△H/H(混频、峰－峰值)不超过4%。”。
11 | 玉林： 专用技术-4 根据“YL15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1502节 水泵水轮机及其附属设备 1.2.3.7运行稳定性与噪声保证”与“YL16 第二卷 专用技术规范 第五册 第十六章 设备技术规范参数表-V5.0”中“附表2.1 水泵水轮机及其附属设备性能保证表1.1.5”中，关于以下描述： 1、“水轮机75%~100%额定负荷运行时，不大于” 2、“水轮机45%~75%额定负荷运行时，不大于” 3、“水轮机工况空载至45%负荷（额定水头及以下），不大于” 4、“水轮机≥45%负荷运行时，不大于” 5、“水轮机＜45%负荷运行（含空载），不大于” 问题：请明确在额定水头以下时，水轮机45%、75%负荷为额定负荷的45%、75%还是相应水头最大负荷的45%、75%。建议统一，可否，请澄清。 专用技术-5 根据“YL15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1501节 一般技术条件 3.3 厂房尺寸、高程及设备布置”规定：水轮机工况时蜗壳进水选定顺时针斜进水方式布置。 问题：厂房布置图中未给出偏转角度，请明确。 钦州： 根据“QZ15 第二卷 专用技术规范 第四册 第十五章 专用技术规范书-V5.0”文件，其中“第1503节 发电电动机及其附属设备 1.2.4.1 电抗”规定：直轴同步电抗Xd(不饱和值) ≤1(不允许有正误差)；同节“1.2.3 短路比”规定：短路比不应小于0.9。 问题：直轴同步电抗Xd与短路比相关联，两处要求矛盾，建议不对直轴同步电抗Xd做要求，以短路比要求为准，可否，请澄清。 | 专用技术 | 贵港： 4.水轮机45%、75%负荷为额定负荷的45%、75%。 5.偏转角度为65度（蜗壳进口中心线与厂房轴线+ X方向的夹角） 钦州： 修改为“不饱和直轴同步电抗(Xd)不大于1.1。”。
12 | 标包 1：广西钦州, 标包 2：广西贵港,标包 3：广西玉林 第2卷专用技术规范 第4册：第15章专用技术规范，第1503节 发电电动机及其附属设备，第1.2.3 条“ 短路比不应小于0.9“，第1.2.4 条” 电抗，1.2.4.1 直轴同步电抗Xd(不饱和值)≤1(不允许有正误差)“。以及第2卷专用技术规范 第5册：第16章设备技术规范参数表，附表2.2 发电电动机及其附属设备性能保证表，第2.1.7条“不饱和直轴同步电抗(Xd)不大于 1”，招标文件中对短路比提出了小于0.9的要求，同时直轴同步电抗提出了小于或等于1的要求。根据电机设计理论我们知道，这两个值约为反比的关系，对直轴同步电抗提出了小于或等于1的要求，意味着要求短路比必须大幅提高，也就意味着发电电动机的参数和成本均需提高，不利于发电电动机的设计优化。因此，我公司建议改为“直轴同步电抗Xd小于或等于1.1”。 | 专用技术 | 同意。三个项目均修改为“不饱和直轴同步电抗(Xd)不大于1.1。”
13 | 标包 2：广西贵港, 标包 3：广西玉林 第1卷通用技术规范 第2册：第3章通用技术规范发电电动机及其附属设备，第3.12.3 条“ 定子铁心部位机座水平振动不应超过0.02mm。”以及第2卷专用技术规范 第5册：第16章设备技术规范参数表，附表2.2 发电电动机及其附属设备性能保证表，第2.1.13条“定子铁心部位机座水平振动 0.02mm”，招标文件中对定子机座水平振动值提出了不超过0.02mm的要求，但是参照GB/T 7894-2023,新交付使用机组振动通常在此区域内，振动不超过0.08mm。因此，我公司建议改为“定子铁心部位机座水平振动不超过 0.08mm”。 | 通用技术 | 同意。两个项目均改为“定子铁心部位机座水平振动不超过 0.08mm”。
14 | 第一卷 通用技术规范 第二册 第二章 水泵水轮机及其附属设备 第0202节 水泵水轮机模型试验 南方电网抽水蓄能电站水泵水轮机模型试验导则 请提供南方电网抽水蓄能电站水泵水轮机模型试验导则。 | 通用技术 | 详见附件3：南方电网抽水蓄能电站水泵水轮机模型试验导则
15 | 通用技术规范第一章一般技术要求第0109节 现场试验 9 性能验收试验 机组安装完毕，经安装试验、调试、启动运行试验和考核试运行合格并投入商业运行后，卖方在买方的协助下，按买方决定的时间和技术规范中定义的性能试验内容对机组设备、BOP设备进行性能验收试验，以检验设备性能是否满足合同文件和保证值。除合同规定只在买方挑选的一台机组上进行的性能验收试验项目外，其他的性能验收试验均在每台机组上进行。性能验收试验结果应由买方和卖方之见证人记录并形成文件。并由卖方形成正式报告提交买方。卖方应委托具备资质和经验的试验单位承担设备性能试验工作。 请澄清在每台机上都进行的其他的性能验收试验是指什么试验？ | 通用技术 | 性能验收试验包括“其他的性能验收试验”按照合同技术规范书及有关行业标准规范开展，具体试验项目届时由双方协商确定。
16 | 主动澄清： 钦州、贵港和玉林招标文件： 技术规范书第一卷 通用技术规范书第一册一般技术要求第一章一般技术要求 | 通用技术 | 第0111节标准、材料和其它规定中的3.1概述中的“设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的，其种类、成分、物理性能应按照最好的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。”补充修改为“设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的，其种类、成分、物理性能应按照最好的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。主要设备的金属材料卖方应对化学成份、机械物理性能进行复检，监造工程师进行复检见证。卖方所采购金属材料碳、硫、磷含量应小于对应标准的上限值，并与其他合金元素在满足对应标准的基础上处在较为优良的比例值。
17 | 主动澄清： 钦州、贵港和玉林招标文件： 技术规范书第一卷 通用技术规范书第一册一般技术要求第一章一般技术要求 | 通用技术 | 第0111节标准、材料和其它规定中的4.4样材中补充以下内容：“对于卖方所采购的主要设备的铸锻件和热扎钢板材料，卖方在加工制造前应进行材料复检，材料复检清单在第一次设计联络会前后提供买方审查。”。
18 | 主动澄清： 钦州、贵港和玉林招标文件： 技术规范书第一卷 通用技术规范书第一册一般技术要求第一章一般技术要求 | 通用技术 | 第0111节标准、材料和其它规定中的7.1概述中补充以下内容：“焊接是采用焊接技术将金属材料或部件连接在一起，形成具有特定功能和形状结构体的主要技术手段，是电站设备加工制造的基础工艺。卖方及所承接制造工作的工厂在制造准备阶段应按照相关标准开展焊接技术培训、焊接工艺评定记录（PQR）工作，监造人员在工艺评定过程全程见证评定工作。对指导设备制造的焊接工艺规程（WPS），卖方应进行审核并签署审核意见，并报买方（买方监造）审核备案。”。
19 | 主动澄清： 钦州、贵港和玉林招标文件： 技术规范书第一卷 通用技术规范书第一册一般技术要求第一章一般技术要求 | 通用技术 | 第0111节标准、材料和其它规定中的7.4焊接表面处理中补充以下内容：“焊接结构的焊缝表面所覆盖的焊接飞溅物应去掉，焊缝尺寸应符合设备设计及对应制造标准的要求。蜗壳流道内焊缝金属余高应符合过流表面的设计要求，最大凸出部分不超过2mm。不等厚结构对接，厚度差≥4mm应在板材加工下料阶段进行削坡处理。”。
20 | 主动澄清： 钦州、贵港和玉林招标文件： 技术规范书第一卷 通用技术规范书第一册一般技术要求第一章一般技术要求 | 通用技术 | 第0111节标准、材料和其它规定中的21.1概述中补充以下内容：“设备铭牌标识应符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等国家法律法规的要求，确保真实。对卖方外包外购的设备和产品，卖方不得以自制铭牌替代制造厂铭牌，不得隐瞒生产厂家信息。”。