## 澄清回复
南方电网公司2026年电网基建工程第一批施工公开招标项目澄清问题回复
序号 | 问题内容 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 在报价投标文件格式中，问题1：在（三）报价书格式，不参加投标的标的，是否可以删除，只保留所投标的格式？ | 项目 | 南方电网公司2026年电网基建工程第一批施工公开招标项目 | 可以。
2 | 在报价投标文件，投标函中：问题1：6.针对标的2、标的8，我方中标的标段优选顺序........，的表格中，是否需要将本次招标项目的所有标的全部列出，还是只需要将所投标的列出？问题2：7.投多个标的/标段中拟投入项目负责.......，的表格中，如我方项目经理不重复的情况下，是否还需填写内容，还是空表即可？ | 项目 | 南方电网公司2026年电网基建工程第一批施工公开招标项目 | 1.投标函格式中已将标2、标的8所有标段在表中列明，可根据实际投标情况进行标段优选顺序的填写，未投标的标段可填写“未投标”，具体详见投标函对应内容的备注； 2.可不填写内容。
3 | 在商务投标文件格式中标题无序号，如我公司增加序号；在投标文件格式中序号等级不一致，我公司将序号调整一致，以上两种情况是否会做出否决处理。 | 标的 | 标的9 | 招标文件中评标办法初步评审标准已明确，具体请查看对应标准。
4 | 本项目投标文件用电子印章签章，如我公司有多个CA证书，CA证书的数字编码不一样，请问是否可以使用不同的CA证书编码签章同一项目的投标文件 ？ | 项目 | 南方电网公司2026年电网基建工程第一批施工公开招标项目 | 不可以。为确保投标文件的法律效力与规范性，同一项目的投标文件须使用同一个CA证书进行电子签章。
5 | 投标文件格式中标题没有序号、可以自行增加标题序号吗？ | 项目 | 南方电网公司2026年电网基建工程第一批施工公开招标项目 | 可以。
6 | 电气二次设备材料清册（BA09241Z-D0201-02）:第（九）主站端部分；对侧220kV睦岗站；对侧220kV都杨站的工作需要厂家提供技术服务，请问厂家技术服务费由哪方负责？ | 标的 | 标的3 | 由施工单位负责，限价不含该项费用，具体按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。
7 | 卷册说明（BA07811S-D0101-01）：本期工程对220出线间隔顺序进行调整，砚庆甲、乙线至本期新建间隔，本期新建庆睦线改接入原砚庆甲线间隔，新建庆都线给接入原砚庆乙线间隔。请问：原砚庆甲线、砚庆乙线间隔是否需要重新做保护调试？ | 标的 | 标的3 | 需要重新做保护调试。
8 | 招标阶段为初步设计招标的工程，需要编制详细的投标报价明细吗？投标报价明细是否参与报价质量评分？ | 标的 | 标的5 | 1.初步设计招标的标段可按报价表格式进行报价，不需要编制详细的投标报价明细； 2.初步设计招标的标段报价不计算报价质量评分。
9 | 1、标的6：广西合浦至湛江铁路220kV外部电源送电工程施工、标的7：全州县锰系新材料技改升级项目220kV外部供电工程施工为初步设计招标工程，是否需要做详细报价书? | 项目 | 标的6 | 初步设计招标的标段可按报价表格式进行报价。
10 | 1、根据①招标文件描述：施工图设计招标的标的/标段须按照投标报价要求提供报价明细；②附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明（云南电网施工）：投标报价（采用暂定价、投标下浮率的报价形式），请问标的9初设招标是否需要提供报价明细，若需要提供，采用什么（计价）定额标准？ 2、附件A-项目信息清单：采购范围明确可甲乙供分类，但承包方式描述甲供物资清单见附件，是否按采购范围确定或提供甲供物资清单？ 3、请提供标的9：500kV禾甸变220kV接入系统工程施工（线路部分）土质明细？ 4、请提供标的9：220kV西界线、永发Ⅰ回线同塔段改造工程（线路部分）基础明细表、杆位明细表、汽车运输距离？ 5、请提供标的9：220kV西界线、永发Ⅰ回线同塔段改造工程（10kV迁改部分）施工图纸？ | 标的 | 标的9 | 1.可按报价表格式进行报价，不需要提供明细。 2.提供甲供物资清单，详见澄清公告附件3。 3.提供土质明细，详见澄清公告附件2。 4.220kV西界线、永发Ⅰ回线同塔段改造工程（线路部分）基础明细表、杆位明细表、汽车运输距离、图纸已提供，详见澄清公告附件4。 5.详见澄清公告附件5。
11 | 1、附件B投标报价原则中各项取费标准及定额参照是否有误？如：安装工程装置性材料市场价按南方电网公司2022年第四季度电网工程主要设备材料信息价》（南方电网定额〔2023〕1号）计取价差。 | 标包 | 标的10 | 附件B的3.2.3.2投标报价原则的（3）-（5）更正如下： 修改如下：（3）人工单价调整:参照执行《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年度上半年价格水平调整的通知》（定额〔2025〕34号）；人工价格指数按《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年7月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2025〕111号）发布的人工价格指数执行，并按《关于发布我省房屋建筑和市政基础设施工程人工价格指数和台班价格指数的通知》(粤标定函〔2022〕117 号)中第三条“应用规则”的相关规定执行。 （4）材料价差调整：安装工程定额材料调整参照执行《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年度上半年价格水平调整的通知》（定额〔2025〕34号）。安装工程装置性材料市场价按《关于印发<南方电网公司2025年第二季度电网工程主要设备材料信息价>的通知》（南方电网定额〔2025〕9号）及《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年7月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2025〕111号）计取价差（已招标的未计价材料价格按招标价）。建筑工程参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布投标截止日前最新信息价计取材料价差。 （5）施工机械费价差调整：安装工程定额机械调整参照执行《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年度上半年价格水平调整的通知》（定额〔2025〕34号）；建筑工程施工机械价差调整参照执行《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年度上半年价格水平调整的通知》（定额〔2025〕34号）。
12 | 是否有特殊调试清单及甲供清单明细提供？ | 标包 | 标的10 | 特殊调试清单详见招标文件附件A,甲供清单明细详见澄清公告附件6。
13 | 变电站涉及GIS厂家提供材料和技术服务的，是否限价未含，结算时按实结算？ | 标包 | 标的10 | 在招标范围内，请自行报价。
14 | 220 千伏碧山变电站改造工程中二次材料清册，电源电缆请提供型号规格。 | 标包 | 标的10 | 详见施工图纸。
15 | 棠下变电站能否提供工程量清册？ | 标包 | 标的10 | 详见澄清公告附件7。
16 | 隧道部分有无要求用什么定额计费？ | 标包 | 标的10 | 补充隧道部分的工程量清单，详见澄清公告附件8。定额计价依据：《广东省建设工程计价依据（2018）》中《广东省市政工程综合定额 2018》《广东省通用安装工程综合定额 2018》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018》，另不足部分参考《广东省城市轨道交通工程综合定额(2018）》。
17 | 隧道部分是否有通风部分？ | 标包 | 标的10 | 本工程仅考虑自然进风，隧道无通风内容。
18 | 220千伏航海输变电工程（变电部分）施工，项目信息显示，招标范围有审定版施工图纸范围内的基础预埋……、对侧站内改扩建建筑部分。（如下图），但图册443-B6191S-T0102 配电装置楼设备基础及预埋件分册说明（如下图） 本内容应由前海集云实业建设。请问图册443-B6191S-T0102内容是否应在本次招标范围内报价？另对侧改建建筑部分内容缺相关图纸，请提供。 | 标的 | 标的11 | 按照深圳供电局与前海集云公司2025年协调成果，前海集云公司不再实施电气基础预埋，相应图纸已划入电气施工单位图纸范围，相应443-B6191S-T0102内容在本次招标范围内；本次审定施工图纸对侧工程不含土建工程量，但后续可能存在土建消缺工作。
19 | 标的11 220千伏航海输变电工程（变电部分）施工 1、 “图号B6191S-D0104-02主变压器平面布置图及20kV母线桥安装图”未开列主变绝缘油重量，请补充提供单台主变绝缘油重量。 2、“附件A-项目信息清单-220千伏航海输变电工程（变电部分）施工招标0120”P2页采购范围中未包括“火灾自动报警系统”，而图号B6191S-D0101-11主要设备材料清册(施工图)1226中开列“火灾自动报警系统”，请明确“火灾自动报警系统”是否在本次报价范围内，如是，请提供“火灾自动报警系统”详细清单以便报价。 | 标的 | 标的11 | 1.本工程主变为无油设备，不含绝缘油； 2.B6191S-D0101-11中开列的“火灾自动报警系统”不在本次报价范围。
20 | 1.-443-B6191S-D0110 站内隧道部分照明、443-B6191S-T0200 电缆隧道消防、通风、给排水施工图这两册图纸的内容是不是均在本次项目招标范围内？ 2.请补充提供甲供材料设备采购价，以便进行卸车保管费的计取。 3.光缆未提供具体清册，总册也未明确段数，无法准确计取熔接费用，请补充提供。 | 标的 | 标的11 | 1.443-B6191S-D0110 站内隧道部分照明、443-B6191S-T0200 电缆隧道消防、通风、给排水施工图这两册图纸的内容均在本次项目招标范围内； 2.甲供设备材料价按《南方电网公司2025年第三季度电网工程主要设备材料信息价》（南方电网定额〔2025〕12号）计取，请投标人自行报价； 3.本次招标范围不含光缆部分。
21 | 一、航海站变电部分： 1.依据招标变电部分招标范围：对侧站内改扩建建筑部分，图纸未见对侧站内改扩建建筑图纸。 2.依据招标变电部分招标范围本期施工图纸范围包含基础预埋，但图册443-B6191S-T0102 配电装置楼设备基础及埋件图又说预埋件不属于施工内容，请明确，具体见附件： 3.图纸答疑1截图部分模糊，无法查看 4.图纸答疑2限价编制答疑D0103-10截图画面模糊无法查看，请补充 5.图纸答疑2限价编制答疑材料清册部分截图画面模糊无法查看，请补充 二、航海站对侧220kV星海站间隔扩建工程： 1.视频监控系统扩充是否在本次范围内？若在本次范围请确认是否甲供，未见甲供材料清单。 | 标的 | 标的11 | 一、航海站变电部分： 1.本次审定施工图纸对侧工程不含土建工程量，但后续可能存在土建消缺工作； 2.依据招标变电部分招标范围本期施工图纸范围包含基础预埋件，说明有误； 3.详见澄清公告附件9； 4.详见澄清公告附件9； 5.详见澄清公告附件9。 二、航海站对侧220kV星海站间隔扩建工程： 1.视频监控系统扩充不在本次范围内。
22 | 标的12-南网超高压公司 贵州500 千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分）施工，附件A-项目信息清单与 30_报价书格式（标的12）_标的12-贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏 报价表格式不同。请核实以哪份为准。 | 标的 | 标的12 | 请以附件A-项目信息清单为准，详见澄清公告附件10。