## 问题质询
广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | A8EDB88F957A4E76B34E095AAE00D8EA | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 电能计量非金属表箱（多表位）技术规范书（2026版）-通用部分的附录C （规范性附录）低压费控计量表箱外观尺寸图中的显示：四位三相非金属表箱尺寸为1100*850*170；而电能计量非金属表箱（多表位）技术规范书（2024版）-专用部分的2.1 供货需求及供货范围显示：三相费控电能表计量表箱（配开关及接线），PC外壳，4位尺寸为1180×850×170，请问四位三相非金属表箱尺寸以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 按电能计量非金属表箱（多表位）技术规范书（2026版）-通用部分 附录C 要求
2 | 199EA8C2D6D847E8954CF7AE49941DD0 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 商务、技术、报价投标文件标包名称可以写标包1-标包6吗？ | 商务 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 建议按照招标公告中标包名称进行标识
3 | AC25F82CB4BA435CA705B367F324DBA0 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 商务里面涉及到品类名称，招标文件内未写明品类名称填写什么，所请问品类名称是和标的名称一致吗 | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 可按标的名称
4 | DB7D3262FD23439CB1B4738245C63773 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 技术评分中提到的送样检测报告齐备且无不合格项，请问送样检测报告是第三方出的型式试验报告或者检测报告吗？ | 通用技术 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书要求
5 | 26C6031F4ADD4CFD95F5018BBFA0A6DB | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 商务里面涉及到裁判文书网的查询，按照招标文件要求进行查询，我方法定代表人和授权人涉及到同名出现在裁判文书网内，我方是否可以写一个声明，确定我方法定代表人和授权人不是裁判文书网查询到的人名信息，并附上裁判文书网查询的姓名以及身份证号信息结果。 | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 可据实提供情况说明
6 | 65DA365C6844496389EDFCE9334D89C7 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 《电能计量非金属表箱（1表位）技术规范书（通用部分）》P9页表2《计量表箱电气控制与保护方案》，三相1表位（直接接入式）计量表箱，方案1隔离开关125A，方案2塑壳断路器100A，而P10页5.5.2.1直接接入式计量表箱，2）额定电源进线电流：125A. 请问：三相1表位（直接接入式）计量表箱，方案2电源接入端塑壳断路器按125A还是按100A进行供货？ | 通用技术 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 以表2《计量表箱电气控制与保护方案》为准。
7 | FB3E093B8BA04595A5C929688708DDBD | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 《电能计量非金属表箱（多表位）技术规范书（通用部分）》 P3页5.1.2计量表箱型号由分类信息组成，型号编码共有六位：具体说明如下：费控电能计量表箱：如FPFD1X（从左至右依次为第一至第六位），第四位：字母D—相数、S—三相。 请问：字母D是否应为单相。 | 通用技术 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 字母D—单相
8 | 63453D0AA684448CA2EC7CC6B7BB02AC | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 《电能计量非金属表箱（1表位）技术规范书（通用部分）》 P4页5.1.2计量表箱型号由分类信息组成，型号编码共有六位：具体说明如下：费控电能计量表箱：如FPFD1X（从左至右依次为第一至第六位），第四位：字母D—相数、S—三相。 请问：字母D是否应为单相。 | 通用技术 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 字母D—单相
9 | 671058794C2346CFA232DC1CD3DAE50E | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 《电能计量非金属表箱（1表位）技术规范书（通用部分）》P14页表3《计量表箱电气配置》，三、经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（1表位）中，一次导线截面积：70mm2、120mm2、240mm2 ；而一次铜排/导线截面积：4mm*20mm（200A）、4mm*30mm(300A、500A) 请问：经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（1表位）规格500A的，一次导线截面积240mm2 ，一次铜排/导线截面积 4mm*30mm(300A、500A)，按那个为准作报价配置？ | 通用技术 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书要求
10 | CCD936E743AD4834B770E8C71620F5EF | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 请问子公司可以给母公司授权参与移动电源项目吗？ | 商务 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 专用资格要求“允许代理商参与投标，且需具有投标产品制造商对本次投标的唯一有效授权。”
11 | 461E2834558C411681BB27E289C60EC8 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 所参与投标的产品是否需要先进入贵单位产品库 | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 无此项要求
12 | 446846F48B674247ABB7AFA9367B701F | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 通用技术规范书中“6.2型式试验-本设备不需要投标方进行其他的型式试验，需要提供有效的型式试验报告。”请明确本设备是否需要提供型式试验报告？ | 通用技术 | 标的 | 笔记本电脑（X86） | 已提问 | 正式投标 | 本设备需要提供型式试验报告
13 | 5D6E23ABBC124E36B6B181AD8BFEAE2C | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 通用技术规范书中“6.2型式试验-本设备不需要投标方进行其他的型式试验，需要提供有效的型式试验报告。”请明确本设备是否需要提供型式试验报告？ | 通用技术 | 标的 | 台式电脑（X86） | 已提问 | 正式投标 | 本设备需要提供型式试验报告
14 | 31040746226C420389110B14D315BC0A | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 技术规范要求：3.16 其他：国家3C安全认证 请问，没有3C认证，有UL认证是否可以？ | 通用技术 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 不可以。 3C认证是中国法定强制性认证，UL认证只是美国认证。
15 | 1924A57E0F154F6F8B3C19F02B5DDC7F | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 电能计量非金属表箱（多表位） 技术规范书（专用部分）“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”里 涉及各种尺寸要求，是否需要提供一 一对应的实验报告？ | 专用技术 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书要求
16 | 195370B899C7459D930C473225ED2867 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 针对台式电脑、笔记本电脑两个标的：现在内存和硬盘等价格波动比较大，请问中标后如果内存和硬盘等受市场行情影响涨价幅度太大，是否有价格调整，调整供货价格？？ | 商务 | 标的 | 台式电脑（X86） | 已提问 | 正式投标 | 没有价格调整，以投标报价作为合同结算依据
17 | AFAF9681CD744DFFA4037815A36E4C54 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 报价投标文件的分项报价表章节需要填写包号，请问填写标包名称还是标包序号？ | 商务 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 按格式要求，填写标的名称和标包号
18 | 2ECD9EBF4C8044A0B597C2137F7C0973 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 问题:根据“500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车技术规范书-6.1.3 行车发动机动力不小于400kW，12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”、“400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车技术规范书-6.1.3 行车发动机动力不小于320kW，12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”及“6.1.9 整车应符合以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。”，通过工信部公告官网查询完全符合上述两条技术条款的潜在投标人少于3家，为了体现良好的竞争原则，让更多的潜在投标人参与项目投标，请问是否将6.1.3条款变更为“500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车技术规范书-6.1.3 行车发动机动力不小于340kW，12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”、“400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车技术规范书-6.1.3 行车发动机动力不小于300kW，12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”，或将6.1.9条款变更为“6.1.9 承诺整车交货时具备以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。” | 专用技术 | 标的 | 低压应急发电车 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。 广西地形多山，500kW（带300kVA UPS）、400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车配大容量蓄电池组，自重较大，需要大功率发动机适合山区重载行驶。无车型适配且有意向投标的企业应当及时向工信部申请上路行驶发电车准入，如中标则可如期供货。
19 | E63721D2EA9E489FA51280D5C60CE915 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 多表位专用技术中，表2.1 供货范围及设备技术规格一览表三相费控电能表计量表箱（配开关及接线），PC外壳，4位，尺寸:1180×850×170,通用技术中，通用附录C （规范性附录）低压费控计量表箱外观尺寸图，尺寸：1100*850*170，请问是否以通用附录C （规范性附录）低压费控计量表箱外观尺寸图，尺寸：1100*850*170为准？ | 专用技术 | 标的 | 电能计量非金属表箱（1表位与多表位） | 已提问 | 正式投标 | 按电能计量非金属表箱（多表位）技术规范书（2026版）-通用部分 附录C 要求
20 | A020FB6E89004855BA94663266D53C41 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 问题：500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于400kW，12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩， 适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”和400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于320kW，12档以上自动变速箱AMT， 1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”及“6.1.9 整车应符合以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》 《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。”，通过工信部公告官网查询完全符合上述两条技术条款的潜在投标人少只有1家，为了体现良好的竞争原则， 让更多的潜在投标人参与项目投标，请问是否能将6.1.9 整车应符合以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》 《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。”修改为“车辆交付时整车应符合以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》 《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。” | 专用技术 | 标的 | 低压应急发电车 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。 广西地形多山，500kW（带300kVA UPS）、400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车配大容量蓄电池组，自重较大，需要大功率发动机适合山区重载行驶。无车型适配且有意向投标的企业应当及时向工信部申请上路行驶发电车准入，如中标则可如期供货。
21 | 27B9E336EE0B4FF09025EF8EB42BCD6A | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 问题：500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于400kW，12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩， 适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”和400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于320kW，12档以上自动变速箱AMT， 1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”及“6.1.9 整车应符合以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》 《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。”，通过工信部公告官网查询完全符合上述两条技术条款的潜在投标人少只有1家，为了体现良好的竞争原则， 让更多的潜在投标人参与项目投标，请问是否能将”500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于400kW，12档以上自动变速箱AMT， 1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”和400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于320kW， 12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”修改为500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中 “6.1.3 行车发动机动力不小于257kW，12档以上手动变速箱，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”和400kW（带200kVA UPS 低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于257kW，12档以上手动变速箱，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。” | 专用技术 | 标的 | 低压应急发电车 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。 广西地形多山，500kW（带300kVA UPS）、400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车配大容量蓄电池组，自重较大，需要大功率发动机适合山区重载行驶。无车型适配且有意向投标的企业应当及时向工信部申请上路行驶发电车准入，如中标则可如期供货。
22 | A220A521570A47829F97E80FE821A997 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评审“商务响应性-质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加6 个月加1 分（不足6 个月部分不予加分），本项最高得满分。”，针对标的1：电力专用物理隔离装置(反向型)、标的2：电力专用物理隔离装置(正向型)、标的3：主站千兆纵向加密认证网关 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是以满足技术规范书的质保年限（5年）为准吗？ 问题2：评审条款没有说明质保期满足合同要求会有分值，按照理解每增加6个月加1分，在质保期满足合同要求基础上，质保期需要再额外增加72个月（6年）才能拿到满分12分，就相当于要提供5+6=11年质保，质保期太长了，基本超出了设备的使用寿命，请问“质保期满足合同要求”是否会有基础分值呢？请贵方予以解答，谢谢！ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 质保期在满足技术规范书要求前提下，延长时间获得对应加分
23 | 03A211A2E3C844F9A87B5E126E4FDA2E | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评审“商务响应性-质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加1 个月加0.5 分（不足1个月部分不予加分），本项最高得满分。”，针对标的4：台式电脑（X86）和标的5：笔记本电脑（X86） 提问：请问此处“质保期满足合同要求”是以满足技术规范书的质保年限（3年）为准吗？ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 质保期在满足技术规范书要求前提下，延长时间获得对应加分
24 | 4173F297B1C0442BAAA689AD8C2DC028 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 针对标的4：台式电脑（X86）和标的5：笔记本电脑（X86），招标文件“第三章 评标办法—（2）详细评审标准—1（2）技术评分标准”中第4点产品供货业绩提到“提供设备制造商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额”；而招标文件“第二章 投标人须知—投标人须知前附表—11.1需要补充的其他内容”中提到“8.投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准”。 提问：按照正常理解，评分要求是针对项目情况提出的更具体的要求，更具有针对性，而投标人须知只是通用条款适用一般情况，为了进一步了解明确评分的重点，请问电脑类物资的评分是否只是评制造商近三年的同类产品应用案例的业绩? | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 根据技术评分标准，提供设备制造商业绩
25 | CF5F083FE21F4E29AAE5808DE1C95C10 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评审“商务响应性-质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加6 个月加1 分（不足6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是以满足技术规范书的质保年限（3年）为准吗？ 问题2：评审条款没有说明质保期满足合同要求会有分值，按照理解每增加6个月加1分，在质保期满足合同要求基础上，质保期需要再额外增加60个月（5年）才能拿到满分10分，就相当于要提供3+5=8年质保，质保期太长了，基本超出了设备的使用寿命，请问“质保期满足合同要求”是否会有基础分值呢？请贵方予以解答，谢谢！ | 商务 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 质保期在满足技术规范书要求前提下，延长时间获得对应加分
26 | C044537BB4704DB69700C2E58456FD44 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车 400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车 | 专用技术 | 标的 | 低压应急发电车 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。 广西地形多山，500kW（带300kVA UPS）、400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车配大容量蓄电池组，自重较大，需要大功率发动机适合山区重载行驶。无车型适配且有意向投标的企业应当及时向工信部申请上路行驶发电车准入，如中标则可如期供货。
27 | A062D42114964143ADE75336BFF2BD28 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车 400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车 | 专用技术 | 标的 | 低压应急发电车 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。 广西地形多山，500kW（带300kVA UPS）、400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车配大容量蓄电池组，自重较大，需要大功率发动机适合山区重载行驶。无车型适配且有意向投标的企业应当及时向工信部申请上路行驶发电车准入，如中标则可如期供货。
28 | AF05CD7BA4A34B2095D5BAA690AD0489 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 电能计量箱商务技术文件内容都是一样的，涉及到标包号的地方是否可以合并写电能计量非金属表箱（1 表位与多表位）1 -电能计量非金属表箱（1 表位与多表位）6 | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件格式要求填写
29 | A41C4C752FDB40EBB6F9B6B2D87D8CEB | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 本次商务文件限制页数300页，对于文件中（8）近年财务状况表章节审计报告页数非常多，可否可以仅放置关键页，财务报表附注是否可以不放 | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 结合评标办法，关键页需能体现财务状况综合情况
30 | 9DCD852CB5114F5891BB36647B98BF42 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 关于技术评分的销售业绩，请问是以提供的业绩数量还是金额来评定具体得分？ | 专用技术 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 业绩数量
31 | 281BB27870814E6798E4C11CC8BE493E | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 1.请明确说明：10KW的结构类型是为：开架式、静音式、还是静音+轮的结构？ 2.10KW汽油发电机：技术规格书要求产品净重：≤120kg，现目前整个行业中，质量一般在150kg，这里产品净重：≤120kg要求是否需要澄清； 3.10KW汽油发电机：招标的三相汽油发电机属于小型通用产品，目前整个行业技术水平都接近，只是质量差异，但都做不了多台同期组网功能，只能单机使用。 | 专用技术 | 标的 | 发电机（安监） | 已提问 | 正式投标 | 1.技术规范书对结构不做限制，封闭式、开架式、静音（轮）式均可，只要满足技术规范书其他要求。 2.市售10kW双电压等功率发电机重量有多款小于120kg，为方便工作人员装载车辆，请按技术规范书提供符合限重条件发电机。 3.市售10kW双电压等功率发电机有多款支持并机功能，有专门的并联接口，请按技术规范书提供符合限重条件的产品。
32 | 43330B68B7FD4F68813AB33E987FB7CA | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 4.2 获取结束时间：2026年2月6日17时30分00秒 5.2 投标文件递交截止时间：2026年2月26日15时00分00秒 投标文件准备期间因涉及到春节假期9天，投标文件截止时间是否顺延？ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 如顺延会发布澄清公告
33 | FBC6BACAA4714A479CFBDC29781BDA9B | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 问题：500kW（带300kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于400kW，12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”和400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车技术规范书中“6.1.3 行车发动机动力不小于320kW，12档以上自动变速箱AMT，1000至1400转即可输出最大扭矩，适合山区重载行驶，采用柴油为燃油。”及“6.1.9 整车应符合以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。”，通过工信部公告官网查询完全符合上述两条技术条款的潜在投标人少只有1家，为了体现良好的竞争原则，让更多的潜在投标人参与项目投标，请问是否能将6.1.9 整车应符合以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。”修改为“车辆交付时整车应符合以下基本条件：具备《车辆生产企业及产品公告》《排放合格车型目录》《设有固定装置免税车辆图册》，符合国家3C认证。” | 专用技术 | 标的 | 低压应急发电车 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。 广西地形多山，500kW（带300kVA UPS）、400kW（带200kVA UPS）低压应急发电车配大容量蓄电池组，自重较大，需要大功率发动机适合山区重载行驶。无车型适配且有意向投标的企业应当及时向工信部申请上路行驶发电车准入，如中标则可如期供货。
34 | 80E28D974148409DB475511312DDAF91 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 在10KW双电压等功率汽油发电机技术规范书的要求里，要求采用双缸发动机，整机防护等级为IP54,噪音≤70dB(A),净重≤120kg。整机采用开架式设计的情况下，可以满足净重≤120kg，但开架式机组的防护等级较低，噪音较高。为了满足防护等级IP54和噪音≤70dB(A),需采用静音式设计，加一个静音外壳，整机重量≥120kg。敬请贵公司予以解答，根据实际使用工况，是选择重量较轻，噪音较大的开架式机组还是重量较大，噪音较低的静音机组。 | 专用技术 | 标的 | 发电机（安监） | 已提问 | 正式投标 | 优先选用重量和噪声同时满足技术规范书的发电机，无法同时满足时优先满足重量要求。
35 | 935482AF73C84AE38E4F2A3D56956578 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 1.在小型应急移动电源技术规范书3技术要求中要求3.13尺寸：≤20dm3 对其中技术要求 3.13 中“尺寸：≤20dm”这一规定存在一些实际操作层面的疑问，现向贵单位提出放宽尺寸至“≤30dm”的请求，以下是具体说明。 从技术原理来看，移动电源的能量存储与转换依赖于内部的电池电芯和电路模块。更大的尺寸意味着可以容纳更多的电芯和更完善的电路布局，从而显著提升移动电源的容量和稳定性。 在实际使用场景中，贵公司的业务可能涉及例如在偏远山区的电力抢修现场，或是户外工程的临时用电保障中，需要移动电源具备足够的电量支持长时间、小功率设备的运行。尺寸在 25 - 30dm 的移动电源，其散热性能常比 20dm 以下的产品高出 20%，能够为诸如电力抢修设备、照明设备等提供更持久的电力供应，大大提高工作稳定性和安全性。 市场上主流的移动电源产品尺寸也在逐渐增大，以满足不断增长的用电需求。放宽尺寸限制至“≤30dm”，能够让更多符合先进技术标准和实际使用需求的产品参与到本次招标中来，为贵公司提供更丰富的选择，有助于挑选到性价比更高、性能更优的移动电源产品。 麻烦给与澄清，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。 本次招标移动电源主要用于为因灾停电的群众提供临时应急供电服务，需要轻便、小巧，方便搬运和携带，请按技术规范书提供符合尺寸限制的产品。
36 | BAB5625B5AAC4514A00542EAA3D30CA7 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 2.在小型应急移动电源技术规范书3 技术要求中要求3.13 噪声水平（1m）：≤30dB（A） 根据 CCC 认证相关标准，应急电源的噪声限值需结合产品类型、功率及场景区分 —— 通用要求中应急运行状态的噪声通常为≤65dB (A)（1 米处测量），不同类型产品略有差异：工业 / 消防类 EPS 应急电源国标明确应急运行时≤65dB (A)，移动应急电源（含便携类）的合规噪声通常≤75dB (A)；即便是医院、居民区等噪声敏感场景，要求也仅需降至≤50dB 以下。而《EPS 应急电源》国标也明确应急运行时噪声不超过 65dB (A)，当前主流产品多通过风扇优化、隔音材料等技术降噪优化实现静音功能，建议采纳以移动电源噪音≤75dB（A）的CCC标准数值，小于等于30dB无相关标准出处。贵司该电源应用于偏远山区抢修、户外工程用电等非噪声敏感场景，≤75dB (A) 的噪声完全不会干扰现场作业，且该指标既符合国标与 CCC 认证的核心要求，也契合行业主流产品的技术能力，能保障充足的供应商选择空间。基于此，恳请贵司酌情将噪声水平调整为 “≤75dB（A）”，兼顾产品的合规性、实用性与可采购性。谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。 技术规范书中噪声水平（1m）：≤30dB（A）为移动电源充电时噪声要求，市售多款产品可以达到20dB左右，请按技术规范书提供符合噪声要求的产品。
37 | E245AC0A5EC74D68B29DC05A3E40E468 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 针对标的1：电力专用物理隔离装置(反向型)、标的2：电力专用物理隔离装置(正向型)和标的3：主站千兆纵向加密认证网关，招标文件“第三章 评标办法—（2）详细评审标准—1（1）商务评分标准—10.资信情况-诚信经营”中提到“近三年均获得国家税务机关“A 级纳税人”评价得 16分；近三年内有两年获得过国家税务机关“A 级纳税人”评价得 10 分；近三年内有 1 年获得过国家税务机关“A 级纳税人”评价得 6 分。注：国家税务总局每年 4 月确定上一年度纳税信用评价结果（www.chinatax.gov.cn），若在投标前仍未公布上一年的评价结果，则将前一年度结果作为最近一年度的查询结果，以此类推。未提供相关佐证材料得 0 分。佐证材料说明：请提供国家税务机关企业出具的纳税信用等级证明材料（近三年内）。” 需澄清问题： 根据评分因素和详细评审项的内容看这一项评审的是企业的诚信经营情况【也就是企业信用情况】，企业经营诚信涉及企业经营活动中展现出来的多个方面，包括财务信用、经营信用、商业信用、社会信用、履约诚信、债务风险等等多个方面的综合评价；要求企业诚实经营，遵守契约；保障商品质量，履行服务承诺；公平竞争，按时交付确保客户利益，承担责任等等内容。由专业权威的机构针对企业的经营信用情况做出综合的评价并评级，综合资信和信用优秀的为AAA级，目前如果此项诚信经营情况仅针对企业的纳税评价结果作为唯一的评分标准难免存在一定的局限性，为了更客观综合的评价企业的诚信经营情况，能否改成：获得第三方专业信用评级机构的AAA级评价或近三年内均获得国家税务机关的A级纳税人评价得16分；获得第三方专业信用评级机构的AA级评价或近三年内两年获得国家税务机关的A级纳税人评价得10分，获得第三方专业信用评级机构的A级评价或近三年内有1年获得国家税务机关的A级纳税人评价得6分。佐证材料说明：提供相关证明材料。 | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件要求编制投标文件，不予修改
38 | 5438FF607AC34B2BB3FC979521821898 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 针对标的4：台式电脑（X86）和标的5：笔记本电脑（X86），招标文件“第三章 评标办法—（2）详细评审标准—1（1）商务评分标准—9.资信情况-诚信经营”中提到“近三年均获得国家税务机关“A 级纳税人”评价得 12分；近三年内有两年获得过国家税务机关“A 级纳税人”评价得 8 分；近三年内有 1 年获得过国家税务机关“A 级纳税人”评价得 4 分。注：国家税务总局每年 4 月确定上一年度纳税信用评价结果（www.chinatax.gov.cn），若在投标前仍未公布上一年的评价结果，则将前一年度结果作为最近一年度的查询结果，以此类推。未提供相关佐证材料得 0 分。佐证材料说明：请提供国家税务机关企业出具的纳税信用等级证明材料（近三年内）。” 需澄清问题： 根据评分因素和详细评审项的内容看这一项评审的是企业的诚信经营情况【也就是企业信用情况】，企业经营诚信涉及企业经营活动中展现出来的多个方面，包括财务信用、经营信用、商业信用、社会信用、履约诚信、债务风险等等多个方面的综合评价；要求企业诚实经营，遵守契约；保障商品质量，履行服务承诺；公平竞争，按时交付确保客户利益，承担责任等等内容。由专业权威的机构针对企业的经营信用情况做出综合的评价并评级，综合资信和信用优秀的为AAA级，目前如果此项诚信经营情况仅针对企业的纳税评价结果作为唯一的评分标准难免存在一定的局限性。为了更客观综合的评价企业的诚信经营情况，能否改成：获得第三方专业信用评级机构的AAA级评价或近三年均获得国家税务机关的A级纳税人评价得12分；获得第三方专业信用评级机构的AA级评价或近三年内两年获得国家税务机关的A级纳税人评价得8分，获得第三方专业信用评级机构的A级评价或近三年内有1年获得国家税务机关的A级纳税人评价得4分。佐证材料说明：提供相关证明材料。 | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年省级物资集中采购一季度扩大投资框架招标项目（调度类、安监类、营销类、信息类） | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件要求编制投标文件，不予修改
39 | 8B10554900104C3D81F0C6B850A4448B | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 澄清4：技术评分标准中，业绩是按数量还是金额排名赋分？技术参数和条款响应怎么给分？ | 专用技术 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 业绩数量
40 | 9C39872BE6C54DB3A6BF65C3B19067A1 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 澄清3：评分标准表述不清，评分标准中，业绩是按数量还是金额计算？ | 通用技术 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 业绩数量
41 | 544AAF962B3148C6A7691FB55CD41B30 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 澄清2：技术评分标准中，近三年销售业绩怎么理解？是否所有和应急电源相关的业绩都算？ | 专用技术 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 本次采购物资业绩
42 | 5C61EAE42D4D465AA07F5AFBD8F1B5B6 | 569AC3D0AB4C4EE78DBC61DD469AA5ABZ261 | 澄清1：请问本项目所有业绩仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩，投标人的贴牌业绩怎么理解，比如A是B的代工企业，B直接供给用户，那A的业绩算不算？ | 通用技术 | 标的 | 移动电源 | 已提问 | 正式投标 | 详见具体标的评标办法、投标人须知前附表，可检索业绩关键字