## 问题质询
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程直流设备及线路材料第二批专项招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 请问产品技术支持及售后服务承诺函：是按整个项目写？还是按具体每个标包来写？ | 商务 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 按标包填写。
2 | 请问产品技术支持及售后服务承诺函：是按整个项目写？还是按具体每个标包来写？ | 商务 | 标的 | 800kV直流钢管塔 | 按标包填写。
3 | 关于资格审查方式，是否完成平台注册，下载完成标书，就可正常参与项目投标？或如需资格审核，提交审核资料的时间？在哪里提交？ | 商务 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 本物资仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新供应商资格预审的申请人投标；如需参加资格预审，请留意南方电网公司供应链统一服务平台相关公告。
4 | 投标文件格式“供应能力”中(三)应急供应能力分析提到的设计、生产准备、加工装配、检验试验、包装运输需要填写的时间（天）。请问这里的时间是按照每个包的重量（比如包1为15402 吨、包2为13423 吨……）完成供货所需的时间来提供还是按照单基塔完成供货所需的时间来提供？ | 商务 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 按照每个包的重量完成供货所需的时间来提供。
5 | 商务供应能力章节，供应承诺函（1）交货期供货情况，承诺最短交付时间，是以单基塔为单位响应交付时间还是以标包为单位整个标包全部交付完成的响应交付时间？ | 商务 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 提供本标包报价表中需求物资的最短交付时间。
6 | 商务供应能力章节，供应承诺函（1）交货期供货情况，承诺最短交付时间，是以单基塔为单位响应交付时间还是以标包为单位整个标包全部交付完成的响应交付时间？ | 商务 | 标的 | 800kV直流钢管塔 | 提供本标包报价表中需求物资的最短交付时间。
7 | 招标文件第六章与第七章合同名称一致，合同文本第三节专用合同条款，专用部分两个章节内容描述不一样，请问是以哪份合同文本为准？ | 商务 | 项目 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程直流设备及线路材料第二批专项招标项目 | 招标文件第六章合同适用标的为：800kV直流钢管塔、800kV直流角钢塔。 招标文件第七章合同适用标的为：电压测量装置、电流测量装置、直流高速并列开关（HSS）、旁路开关与直流转换开关。
8 | 商务投标文件格式供应能力板块，供应承诺函中要求提供本标包报价表中需求的物资承诺最短交付时间（天），下文备注中提到①“综合考虑采购需求范围如实填报单个设备从收到应急需求到完成供货的最短完成时间”，以及②“按本标包报价表中需求的物资所承诺最短交付时间填报”。请确认是提供单基塔的最短交付时间还是本标包报价表中需求物资的最短交付时间? | 商务 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 提供本标包报价表中需求物资的最短交付时间。
9 | 请问本次招标业绩多少电压等级的为有效业绩？ | 商务、技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 按同类产品业绩进行认定，即800kV及以上角钢塔的业绩。
10 | 请问同类产品业绩：是指220kV及以上电压的同类产品的业绩吗？ | 商务、技术 | 标的 | 800kV直流钢管塔 | 按同类产品业绩进行认定，即800kV及以上钢管塔的业绩。
11 | 请问同类产品业绩：是指220kV及以上电压的同类产品的业绩吗？ | 商务、技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 按同类产品业绩进行认定，即800kV及以上角钢塔的业绩。
12 | 技术详细评审中关于近三年销售业绩的认定标准？望澄清。 | 商务、技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 按同类产品业绩进行认定，即800kV及以上角钢塔的业绩。
13 | 技术详细评审中关于近三年销售业绩的认定标准？望澄清。 | 商务、技术 | 标的 | 800kV直流钢管塔 | 按同类产品业绩进行认定，即800kV及以上钢管塔的业绩。
14 | 1.完整招标文件中格式部分，有一条“技术评审索引表”，但是投标工具导出的格式中没有这一条？请问800kV 直流角钢塔标的是否需要提供，若需要提供，请问放在哪个板块？ 2.同类产品业绩表中业绩是只认可800kV及以上电压等级业绩，还是所有业绩均认可？ 3.藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）线路工程角钢塔技术规范书中专用部分提到“表5.1 设备投资成本费用表”，针对800kV 直流角钢塔标的是否不适用？ 4.藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）线路工程角钢塔技术规范书-D，通用部分“4.13警航漆”中规定“警航漆及其涂刷工作由施工单位负责。”专用部分“6.2警航漆涂刷说明”中明确了警航漆涂刷塔基数和重量。请问整个项目涉及到警航漆涂刷的，不论是涂料还是涂刷工作是否都是由施工单位负责？ 5.技术规范书“01、02 800kV直流钢管塔和800kV直流角钢塔”中“附件：高空作业防坠落装置技术规范书及标准设计”通用部分、专用部分未提到防坠落的货物清单，请问防坠落装置是否不包含在800kV 直流钢管塔、800kV 直流角钢塔标的中？ | 商务、技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 1.无需提供。 2.按同类产品业绩进行认定，即800kV及以上角钢塔的业绩。 3.不适用。 4.警航漆材料及其涂刷工作均由施工单位负责。 5.本工程防坠落装置按《高空作业防坠落装置技术规范》设计，本次招标包含防坠落装置与塔材的连接板，不包含防坠落装置的其他材料，详见附件《35kV-800kV输电线路杆塔防坠落装置标准设计》。投标人应与防坠落装置供应商配合开展放样、加工及试组装工作。
15 | 在技术规范书文件夹名为“01、02 800kV直流钢管塔和800kV直流角钢塔”文件中，有一份文件名为“附件：高空作业防坠落装置技术规范书及标准设计”，但未明确需要使用防坠落的标包及防坠落的数量，望澄清。 | 通用技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 本工程防坠落装置按《高空作业防坠落装置技术规范》设计，本次招标包含防坠落装置与塔材的连接板，不包含防坠落装置的其他材料，详见附件《35kV-800kV输电线路杆塔防坠落装置标准设计》。投标人应与防坠落装置供应商配合开展放样、加工及试组装工作。
16 | 在技术规范书文件夹名为“01、02 800kV直流钢管塔和800kV直流角钢塔”文件中，有一份文件名为“附件：高空作业防坠落装置技术规范书及标准设计”，但未明确需要使用防坠落的标包及防坠落的数量，望澄清。 | 通用技术 | 标的 | 800kV直流钢管塔 | 本工程防坠落装置按《高空作业防坠落装置技术规范》设计，本次招标包含防坠落装置与塔材的连接板，不包含防坠落装置的其他材料，详见附件《35kV-800kV输电线路杆塔防坠落装置标准设计》。投标人应与防坠落装置供应商配合开展放样、加工及试组装工作。
17 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）线路工程角钢塔技术规范书-D中 2.1 供货需求及供货范围中的规格型号为“800kV单回耐张角钢塔，含(Q420)高强钢（设计标包1-6）和“800kV单回直线角钢塔，含(Q420)高强钢（设计标包1-6）”，而角钢塔包4的物资明细报价表中规格型号为“ 800kV单回耐张角钢塔，含(Q420)高强钢（设计标包1-7）”和“800kV单回直线角钢塔，含(Q420)高强钢（设计标包1-7）”，规格型号不相同，同样，技术规范书-E中的规格型号与角钢塔包5的物资明细报价表中规格型号和技术规范书-F的规格型号与角钢塔包6物资明细报价表中规格型号也有类似情况，请问以哪个为准？望澄清！ | 专用技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 以物资明细报价表为准。
18 | 角钢塔技术规范书通用部分4.13警航漆要求：“警航漆及其涂刷工作由施工单位负责”。钢管塔技术规范书通用部分4.13警航漆要求：“大跨越直线塔警航漆及其涂刷工作由施工单位负责”。而在专用技术规范中又有警航漆涂刷塔基数和塔重说明。请明确角钢塔和钢管塔标包中警航漆是否需铁塔投标厂家负责。 | 通用技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 警航漆材料及其涂刷工作均由施工单位负责。
19 | 钢管塔技术规范书中未明确钢管的尺寸偏差（直径、厚度），请明确。 | 通用技术 | 标的 | 800kV直流钢管塔 | 等边角钢允许偏差按照技术规范书中表4.1.1执行，钢管塔用单轧钢板厚度允许偏差按表4.1.2的规定执行。
20 | 亚光镀锌：通用部分提及镀锌层外观颜色以暗灰色为宜，专用部分提及绿色亚光涂装。请问已哪个标准为准？ | 专用技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 亚光镀锌标准按“绿色亚光”执行，采用热镀工艺。
21 | 角钢塔技术规范书规定角钢、钢板不允许有负偏差，允许正偏差取国家标准正偏差值（见表4.1），表4.1只规定了角钢的的偏差，未规定钢板偏差。请问钢板的偏差以什么标准为准？ | 通用技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 钢板不允许有负偏差，允许正偏差按国家标准GB/T 709-2019中6.1.1.1款“单轧钢板厚度允许偏差应符合表2(N类)的规定”执行。
22 | 1.藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）线路工程角钢塔技术规范书-A专用部分：表2.1供货范围及设备技术规格一览表中明确了设计标包的重量，比如设计标包1-1有3,999吨和1,103吨两个重量，表6.2 亚光镀锌工艺塔基数参考值中提到设计标包1-1亚光镀锌工艺塔基数1基，重量为140.4吨，但是此处并未明确这1基塔是在上述3999吨和1103吨的哪个范围中？请问是否能明确，以便准确报价？ 2.藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）线路工程角钢塔技术规范书-E、-F、-I中设计标包不一致，以-E为例，“表2.1供货范围及设备技术规格一览表”中为设计标包1-6，后文“表6.3 警航漆涂刷塔基数参考值”中为“设计标包2-1标”，请问是否设计标包是否描述正确？ | 专用技术 | 标的 | 800kV直流角钢塔 | 1.“800kV单回耐张角钢塔，含(Q420)高强钢（设计标包1-1）”子项中包含140.4吨亚光镀锌塔材，“800kV单回直线角钢塔，含(Q420)高强钢（设计标包1-2）”子项中包含387.2吨亚光镀锌塔材，“800kV单回耐张角钢塔，含(Q420)高强钢（设计标包1-2）”子项中包含1461.8吨亚光镀锌塔材。 2.技术规范书中部分设计标包错误，澄清如下：D技术规范书中所有内容对应设计标包1-7；E技术规范书中所有内容对应设计标包2-1；F技术规范书中所有内容对应设计标包2-2；I技术规范书中所有内容对应设计标包4-1。
23 | 问题：技术规范书——5.8.1 液压（含液压弹簧）操动机构（适用时）：液压机构应具备自动脱扣功能，自动脱扣允许开关在任何位置跳闸。 理由：机构是按照就地或远方传来的分合闸命令执行分合闸操作，机构只有在合闸位置且未发生分闸闭锁时才能跳闸。建议删除：自动脱扣允许开关在任何位置跳闸。 | 专用技术 | 标的 | 直流高速并列开关（HSS） | 按照技术规范书要求执行。
24 | 问题：技术规范书——5.8.1 液压（含液压弹簧）操动机构（适用时）储压筒的容量应满足：在不启动打压油泵的情况下，即使压力降到闭锁压力之时，也能连续进行两次CO操作循环（其中，实现两次合分操作是最低要求）。 理由：技术规范中要求的单次储能的操作循环为2×CO，已经表明机构在额定油压下才能进行2×CO操作；降到闭锁油压后，油压低于额定值，无法进行2×CO操作。建议删除该项。 | 专用技术 | 标的 | 直流高速并列开关（HSS） | 按照技术规范书要求执行，具体闭锁功能在设计联络会讨论确定。
25 | 直流转换开关问题4：5.8.1 液压（含液压弹簧）操动机构（适用时）——液压机构应具备自动脱扣功能，自动脱扣允许开关在任何位置跳闸。建议删除（修改理由：机构是按照就地或远方传来的分合闸命令执行分合闸操作，机构只有在合闸位置且未发生分闸闭锁时才能跳闸。） 直流转换开关问题5：5.8.2 弹簧操动机构（适用时）——由储能弹簧来进行分闸和合闸操作，分闸弹簧和合闸弹簧应分别设置。当开关处于合闸位置、分合闸弹簧储足能量时，应能满足连续进行两次CO操作循环或一次C-O-C操作循环的能量要求。建议修改为：“由储能弹簧来进行分闸和合闸操作，分闸弹簧和合闸弹簧应分别设置。当开关处于分闸位置、分合闸弹簧储足能量时，应能满足连续进行两次CO操作循环或一次C-O-C操作循环能量要求。（修改理由：开关处于合闸位置时，无法再次进行合闸。）” 直流转换开关问题6：附表4-1 小迳换流站MRTB和ERTB辅助回路设备要求，附表4-2 NBS辅助回路设备要求，附表4-3 MRTB、ERTB和NBS的避雷器参数 建议修改或删除电容器、避雷器端对端雷电冲击及操作冲击耐压值要求，并说明：“本表辅助回路的电容、电感及避雷器参数仅为计算示例，辅助回路具体参数以厂家投标为准。（修改理由1、每个厂家转换开关的辅助回路参数电容、电感等参数均不相同，无法与表格内容保持一致，且表格中电容器与避雷器端对端雷电冲击与操作冲击耐受电压的要求与开断装置断口间耐受电压值一致，参数要求过大，不符合工程实际要求。电容器及避雷器端对端电压由并联的避雷器所钳制，无需耐受开断装置断口间耐受电压，仅需要耐受转换过程中避雷器的最大残压，该电压远低于开断装置断口间耐受电压。2、请明确转换开关电容器端对端与端对地的爬电比距的具体要求，从目前表格中看爬电比距按照技术规范书中瓷支柱绝缘子的73mm/kV执行，但是电容器端对端的出线套管为水平套管，按照支柱绝缘子执行爬电距离过大。3、计算示例中NBGS无避雷器参数，本站转换开关转换时NBGS是否需要配置避雷器能量。）” | 专用技术 | 标的 | 旁路开关与直流转换开关 | 4.按照技术规范书要求执行。 5.同意修改，修改为“当MRTS、ERTB和NBGS开关处于合闸位置、分合闸弹簧储足能量时，应能满足连续进行两次OC操作循环的能量要求；当NBS开关处于分闸位置、分合闸弹簧储足能量时，应能满足连续进行一次C-O-C操作循环的能量要求”。 6.（1）同意修改，增加说明“辅助回路电容、电感值仅为计算示例，实际值以厂家投标为准”。 电容器、避雷器雷电冲击、操作冲击耐受按照技术规范书要求执行。 （2）电容器最小爬距按照技术规范书要求执行。 （3）NBGS结构不含避雷器。
26 | 直流转换开关问题1：表5.1-2 各直流转换开关开断装置电气参数要求20)单次储能的操作次数2×CO 建议修改为 20)单次储能的操作次数：NBS：C-O-C,MRTB/ERTB/NBGS:O-C（修改理由：单次储能操作顺序与GB/T25309及DL/T2227不符合） 直流转换开关问题2：“5.8.1 液压（含液压弹簧）操动机构（适用时）——储压筒的容量应满足：在不启动打压油泵的情况下，即使压力降到闭锁压力之时，也能满足连续进行两次CO操作循环或一次C-O-C操作循环的能量要求。实际应用中，NBS中SF6断路器应可实现至少一次C-O-C操作循环，MRTB、ERTB和NBGS中SF6断路器应可实现至少两次O-C操作循环，保证在转换失败或电动机掉电情况下，SF6断路器可成功到达闭合位置。NBGS中高速隔离开关应能实现至少两次C-O操作循环，保证高速隔离开关由断开位置切至闭合状态后，可以再次拉开。”建议修改为：“实际应用中，NBS中SF6断路器应可实现至少一次C-O-C操作循环，MRTB、ERTB和NBGS中SF6断路器应可实现至少一次O-C操作循环，保证在转换失败或电动机掉电情况下，SF6断路器可成功到达闭合位置。”（修改理由：直流转换开关的操作循环C-O-C/O-C是在液压碟簧机构额定油压下能完成的，闭锁油压下无法实现。且关于转换开关SF6断路器至少进行两次O-C操作循环以及NBGS中高速隔离开关至少实现两次C-O操作循环的要求不符合GB∕T 25309-2010及DL/T2227-2021高压直流转换开关标准规定。）； 直流转换开关问题3：“5.8.1 液压（含液压弹簧）操动机构（适用时）——液压机构应配有机械的防慢分装置，保证机构泄压后重新打压时不发生慢分。同时应具备零压闭锁功能，当压力降为零时闭锁油泵的启动打压。”建议修改为“液压机构应配有机械的防慢分装置，保证机构泄压后重新打压时不发生慢分。（修改理由：行业内碟簧液压机构当油压值降低至油泵启动压力，电机就会启动打压至额定油压值，无零压闭锁功能。）” | 专用技术 | 标的 | 旁路开关与直流转换开关 | 1.按照技术规范书要求执行。 2.按照技术规范书要求执行，具体闭锁功能在设计联络会讨论确定。 3.同意修改，删除“同时应具备零压闭锁功能，当压力降为零时闭锁油泵的启动打压。”。
27 | 直流旁路开关技术规范书问题1：“ 表5.1-1/2高/低端阀组旁路开关，燃弧时间/燃弧电流（考虑偷跳情况）”建议删除（理由：旁路开关标准中GB25307-2010无相关燃弧耐受要求）；“单次储能的操作循环：2×CO”建议修改为“单次储能的操作循环：CO-15s-CO（旁路开关标准要求操作顺序为CO-15s-CO）” 直流旁路开关技术规范书问题2：“5.2.6.1-（1）电动机和油泵的容量应满足储压筒在60s内从闭锁油压打压到额定油压和5min内从零压充到额定压力的要求。机构打压超时应报警。储压筒的容量应满足压力降到自动闭锁压力之前不启动油泵，并能连续进行两次合分操作。”建议修改为“电动机和油泵的容量应满足储压筒在60s内从闭锁油压打压到额定油压和5min内从零压充到额定压力的要求。机构打压超时应报警。”（理由液压碟簧机构中无“自动闭锁”油压整定值，且机构压力降低后，会立即打压至额定油压，技术规范中要求的单次储能的操作循环为2×CO，已经表明机构在额定油压下才能进行2×CO操作；降到闭锁油压后，油压低于额定值，无法进行2×CO操作。） | 专用技术 | 标的 | 旁路开关与直流转换开关 | 1.（1）按照技术规范书要求执行； （2）按照技术规范书要求执行。 2.按照技术规范书要求执行。