## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网一次设备、主网一次材料（20kV站用交流电力变压器、变压器电容隔直装置等7个标的）第一批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | E2549817C8A94078B0D79D1251D046A5 | F57379840F3B40CCBC40DAF52E098C84Z25B | 220千伏航海输变电工程、220千伏科学城一（求真）输变电工程表2.2-1 技术参数表序号10铁心结构，项目单位要求值为卷铁心。请所供20kV干式变压器是否可按叠铁芯响应？ | *** | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV站用交流电力变压器 | 2026-02-03 14:40:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 按卷铁心响应。
2 | 31A902A21F244BA1971E9C8337CC283B | F57379840F3B40CCBC40DAF52E098C84Z25B | 1.专用：“表2.2-1 技术参数表 10.铁心结构 卷铁心”型号应为SCBR，与，“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表 型号为SCB”不一致，请确认变压器为叠铁心（SCB型）还是卷铁心（SCBR型）？ | *** | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV站用交流电力变压器 | 2026-02-04 10:49:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 卷铁心（SCBR型）
3 | F197B39452AB4D05A3BCA129D2866AD1 | F57379840F3B40CCBC40DAF52E098C84Z25B | 我司参与“ 深圳供电局有限公司2026年主网一次设备、主网一次材料（20kV站用交流电力变压器、变压器电容隔直装置等7个标的）第一批次物资专项公开招标”投标，关于电抗器设备，有如下清单问题需贵单位澄清： | *** | 专用技术 | 标的 | 标的7：20kV干式铁芯串联电抗器 | 2026-02-06 16:01:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照额定电压21kV，最高运行电压24kV；额定电流220A；最大短时电流（2S）5.5kA；额定电抗值2.756欧响应。
4 | 4D7F43A3A6E14CA4B479D9DC194CEC70 | F57379840F3B40CCBC40DAF52E098C84Z25B | 1.在专用技术规范“表2.2 标准技术特性参数表”中，1.1.6冷却方式为FN，干式并联电抗器的冷却方式为AN，可附带散热风机。请澄清，是否可以按冷却方式AN+散热风机执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 标的2：10kV干式铁芯并联电抗器 | 2026-02-08 10:11:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意按冷却方式AN+散热风机执行
5 | 92DEA1FA11744E57A8CD4C414FD2BDEA | F57379840F3B40CCBC40DAF52E098C84Z25B | 该标的共2个技术规范书，分别为2台和3台，请明确一共是几台？ | *** | 通用技术 | 标的 | 标的5：主变智能冷却控制柜（含触摸屏） | 2026-02-09 16:32:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 明确按2台采购