澄清回复
项目名称：广东电网公司2026年柔性直流换流站用隔离开关、接地开关，低压船用阻燃耐火电力电缆，直流电流测量装置专项招标
技术规范：低压船用阻燃耐火电力电缆技术规范书（通用）
1、5.4.5CHJPJP85/NSC150/250V（对应现行国标型号为WDZAN-CHYJYJRP83150/250V）
[bookmark: _GoBack]问：我司投标型号为CHJPJP+z85/NC150/250V，P+z代表铜丝编织分屏蔽+铜丝编织总屏蔽，NC和NSC阻燃耐火性能完全相同，电缆结构性能无偏差，请确认是否可以按我司型号投标。
回复：若所有技术性能指标满足招标文件要求，可按贵司型号投标。
2、5.4.4CJPJ85/NSC0.6/1kV（对应现行国标型号为WDZAN-CYJYJRP830.6/1kV）
问：我司投标型号CJPJPz85/NC0.6/1kV，Pz代表铜丝编织总屏蔽，NC和NSC阻燃耐火性能完全相同，电缆结构性能无偏差，请确认是否可以按我司型号投标。
回复：若所有技术性能指标满足招标文件要求，可按贵司型号投标。
3、5.4.3CJPJR85/NSC0.6/1kV（对应现行国标型号为WDZAN-CYJYJR83）
问：我司投标型号为CJPJ85/NC0.6/1kV，NC和NSC阻燃耐火性能完全相同，R：表示第5类导体，在电缆印字信息中体现，电缆结构性能无偏差，请确认是否可以按我司型号投标。
回复：若所有技术性能指标满足招标文件要求，可按贵司型号投标。
4、5.4.2CJPJR85/SC0.6/1kV（对应现行国标型号为WDZA-CYJYJR83）
问：我司投标型号为CJPJ85/SC0.6/1kV，R：表示第5类导体，在电缆印字信息中体现，电缆结构性能无偏差，请确认是否可以按我司型号投标。
回复：若所有技术性能指标满足招标文件要求，可按贵司型号投标。
5、5.3.2阻燃特性	成束敷设的电线电缆应具备阻止火焰沿其长度方向蔓延的能力，在进行阻燃特性试验时，试样最大炭化范围应超过喷灯底边以上2.5m。
问：按IEC60332-3-22成束敷设的电线电缆应具备阻止火焰沿其长度方向蔓延的能力，在进行阻燃特性试验时，试样最大炭化范围不超过喷灯底边2.5m，请确认。
回复：成束敷设的电线电缆应具备阻止火焰沿其长度方向蔓延的能力，在进行阻燃特性试验时，试样最大炭化范围不应超过喷灯底边2.5m。
6、3应遵循的主要标准	主要引用标准如下：
GA、GB/T、JB/T、GJB
问：我司船用电缆主要依据IEC标准，请确认是否按IEC标准执行。
回复：按招标文件要求执行。

技术规范：低压船用阻燃耐火电力电缆技术规范书（专用）
1、2.1	所有CJPJR85/NSC型号
问：我司投标型号为CJPJ85/NC，R代表软导体，不体现在型号中，护套印字时以CL.5表示，NC等同于NSC，电缆结构性能无偏差，请确认是否可以按我司型号投标。
回复：若所有技术性能指标满足招标文件要求，可按贵司型号投标。

2、2.1	所有CJPJR85/SC型号
问：我司投标型号为CJPJ85/SC，R代表软导体，不体现在型号中，护套印字时以CL.5表示，电缆结构性能无偏差，请确认是否可以按我司型号投标。
回复：若所有技术性能指标满足招标文件要求，可按贵司型号投标。

3、2.1供货需求及供货范围	序号4CJPJR85/SC-P-3×6
问：我司投标型号为CJPJPz85/SC，电缆结构性能无偏差，请确认是否可以按我司型号投标。
回复：若所有技术性能指标满足招标文件要求，可按贵司型号投标。




