标的10

# 项目名称：220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | - 黔电规划〔2023〕215号 |
| 2 | 项目备案文号 | - 遵市能源审〔2024〕7号 |
| 3 | 初设批复文号 | - 黔电基建〔2025〕193 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 黔电计财〔2025〕6 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 黔电基建〔2025〕240 号 |
| 6 | 项目建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 贵州省遵义市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 可研、勘察设计单位： 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司设计评审单位： 贵州电网有限责任公司电网规划研究中心 工程检测咨询单位： 贵州省建筑科学研究检测中心 |
| 9 | 监理单位 | 待招标 |

- 一、建设规模

- 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程施工

- 1、红城变～习酒变Ⅰ、Ⅱ回220kV线路工程

本工程新建2回红城变～习酒变220千伏线路，形成红城变～习酒变Ⅰ回（长约9.6km）、Ⅱ回（长约9.3km）线路，导线截面均采用2×500。线路长约18.9km，按单、双回路方式设计。沿本期新建线路同塔架设2根72芯OPGW光缆。

- 2、红城变220kV出线间隔扩建工程

本期500kv红城变扩建2个220kv出线间隔至220kv习酒变。

- 3、220kV习酒变电站新建工程

本期新建：主变 2×240MVA；220千伏出线2回；110千伏出线5回，10千伏出线20回；10千伏并联电容器 2×5×10020kvar。

- 二、采购范围

※变电站项目：施工图纸及施工图工程量清单范围内的变电建筑、安装及调试工程。包括：电力线迁改，站外电源，临时性施工用电源，临时性施工用水，临时性施工通信，原有设备（系统）供应商现场服务费，配合安装图像监控系统和火灾报警系统，公路接口，给水接口，排污接口，市话通信线路，甲供物资的卸车（主变除外）、清点、质量验收及保管，拆旧物资拆除、运输、安装（如有）、移交至建设单位指定地点（且需满足拆、运、装过程中的各项技术要求），改扩建项目围墙范围内废旧建构筑物（含道路、管线、房屋、基础及构支架等）拆除、清运, 扩建工程中因施工受损的绿化恢复，地基处理工程（含换填、桩基、强夯等），甲方征地范围外的施工场地租用或（临时）征用。不包括：桩基检测，变电站标准化设施（含安健环设施、视觉识别系统），变电站新征土地范围内原附着建构筑物（电力线迁改除外）、青苗林木的赔偿、清理和拆迁。

调试工程包括：单体调试、分系统调试、特殊调试及配合整套调试。分系统调试包括且不限于电网调度自动化分系统调试、二次系统安全防护分系统调试等分系统调试。特殊调试执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016），投标单位按《特殊调试项目清单》报价，完工后根据调试报告结算。

变电改扩建项目施工专项补助费：本次最高投标限价中已包含变电改扩建项目施工专项补助费，工程竣工后将根据贵州电网公司印发的落实施工专项补助费相关通知要求对项目进行施工专项评价，根据评价结果结算相应比例的施工专项补助费。

专业爆破服务费：包括办理爆破审批、评估，爆破物品运输及管理，爆破安全措施以及爆破安全监理等所发生的费用，由施工单位在投标下浮率中综合考虑，投标报价及结算中不单独计列费用。

35kV及以上电力线路迁改和35kV及以上站外电源线路甲供材料供货范围与35kV及以上线路工程界面一致。20kV及以下电力线路迁改、10kV及以下站外电源线路包工包料，建设场地占用及清理承包范围与10kV配套送出工程界面一致。

※架空线路部分:施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。

包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、跨越及河流封航、施工道路修筑、标志牌（塔号牌、警示牌、相序牌、直升机巡视作业等标志牌）安装（含线路π后原线路塔号牌的更换，标志牌为甲供）、线路名称及杆塔号喷涂、OPGW光缆架设及变电站进站光缆的敷设（（含接续、单盘测量、全程测量等）、线路参数测试（同一条线路分多标段施工招标的，线路参数测试及光缆全程测量由第一施工标段负责）、电力线迁改、通信线迁改、废旧物资拆除、运输及移交至建设单位指定地点，线路工程表土剥离、覆土回填、撒播草籽、土地整治。

建设场地占用及清理：除沿线建（构）筑物拆迁补偿、砂石场、矿场、取石场、砖厂、煤矿等大型赔偿外的所有赔偿工作。包括塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿、配合发包人办理占用林地及林木砍伐手续，承担因占用林地需赔偿林权所有人的“林木补偿费”、“林地补偿费”（如有）及“安置补助费”（如有）等赔偿性费用（不含“植被恢复费”、“水土保持补偿费”及“占一补一”费用），包括电力线、通信线迁改及拆除、搭设跨越架等所涉及的青苗赔偿及树木砍伐。穿越同电压等级或更高电压等级线路时，需对被穿越线路进行技术改造所需费用（不含甲供材料部分）。

电力线、通信线改迁：10kV及以下线路迁改包工包料，35kV及以上线路迁改甲供材料供货范围与线路工程界面一致。通信线路迁改（包工包料）或拆除。

交叉跨越（含拆除部分）：架线（或拆除）时跨越电力线（均按停电跨越考虑）、通讯线、铁路、公路、河流及堤防、水库附近基础和架线涉及的青苗赔偿、跨越架临时占地、措施费、施工申请手续及所有被跨越物产权单位跨越协议的办理及需缴纳的各项费用均由承包人负责办理及支付。其中高速铁路的跨越施工措施费及申请跨越施工许可和办理被跨越物产权单位跨越协议缴纳的费用不包含在合同总价中，根据审批的施工组织设计等另行计算。架线（或拆除）时跨越电力线如发生带电跨越，施工单位应提供经审批的带电跨越专项施工方案、搭设跨越架或封网的跨越点照片等支撑资料办理现场签证，确认带电跨越结算工程量，按合同计价原则结算。

专业爆破服务费：包括办理爆破审批、评估，爆破物品运输及管理，爆破安全措施以及爆破安全监理等所发生的费用，由施工单位在投标下浮率中综合考虑，投标报价及结算中不单独计列费用。

不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿；砂石场、矿场、取石场、砖厂、煤矿、穿越风景区补偿及各类市政管道拆除（如有）；送电线路防通讯设施干扰措施费；桩基检测、耐张线夹X射线检测。

※电缆线路部分:施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。

包括：施工图纸范围内的电缆线路本体工程，包括建筑、安装、光缆的测量及接续（如有）、调试工程、旧电缆线路拆除和运输、管道光缆敷设、线路牌挂牌、电缆线路参数测试及与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续。

建设场地占用及清理：电缆征地补偿、沿线的建（构）筑物及管线迁移或拆除补偿、绿化设施迁移补偿、施工临时占用市政道路补偿、青苗赔偿、林木砍伐赔偿。

※10千伏配套送出工程部分:

配电站（开关站）部分: 包括施工图纸范围内10kV及以下配电站（开关站）建筑、安装及调试工程。地基处理工程，临时性施工用电源，临时性施工用水，临时性施工通信，二次接口，公路接口，给水接口，排污接口，市话通信线路，甲供物资的卸车、清点、质量验收及保管，废旧物资拆除、运输及移交至建设单位指定地点，原站址内废旧建构筑物（含房屋、基础及构支架等）拆除、清运, 扩建工程中因施工受损的绿化恢复；不包括桩基检测，变电站标准化设施（含安健环设施、视觉识别系统），变电站新征土地范围内原附着建构筑物、青苗林木的赔偿、清理和拆迁。

架空线路部分:施工图纸范围内10kV及以下线路安装工程，包括二次及工地运输、土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程（含分支线路搭接、原线路拆旧、同杆架设）、设备安装工程（含原线路设备迁移）、下户线安装、表箱表计安装、附件工程、接地工程、杆塔编号以及设备安装、调试、测试。建设场地占用及清理等工作（包括坑洞赔偿、青苗赔偿、林木砍伐赔偿等）。不包括沿线建（构）筑物拆迁补偿、通信线路拆除补偿、各类市政管道拆除补偿等费用。

电缆线路部分:施工图纸范围内的电缆线路本体工程，包括建筑、安装、光缆的测量及接续（如有）、调试工程、旧电缆线路拆除和运输、管道光缆敷设、线路牌挂牌、电缆线路参数测试。建设场地占用及清理工作包含电缆征地补偿、沿线的建（构）筑物及管线迁移或拆除补偿、绿化设施迁移补偿、施工临时占用市政道路补偿、青苗赔偿、林木砍伐赔偿、白蚁防治（如有），与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续。

※拆旧部分:拆除原有工程的，应按发包人确定的回收范围，根据设计单位提供拆除量，进行 100%回收。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。详见附件B。