标的11

# 项目名称：白沙220kV可好输变电新建工程施工

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 海南电网基建〔2024〕179号 |
| 2 | 项目备案文号 | 2503-469025-04-01-380076 |
| 3 | 初设批复文号 | 海南电网基建〔2025〕132号 |
| 4 | 资金落实情况 | 海南电网规划〔2025〕60号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 海南省白沙县 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电力建设集团贵州电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广东天安项目管理有限公司 |

- 建设规模：（具体内容以批复的施工图设计为准）

### 白沙220kV可好输变电新建工程

- 1.变电站工程

- （1）变电站设计方案按照《南方电网公司35kV-500kV变电站标准设计》（V3.0）中CSG-220B-GR1a相关模块进行优化设计。变电站总征地面积为21455m2，其中站区围墙内面积为13887m2，总建筑面积为4961m2。

- （2）可好站主变终期规模为3×180MVA，本期规模2×180MVA。

- （3）220kV终期出线间隔10个，本期出线间隔4个；110kV最终出线间隔12个，本期出线间隔5个；10kV终期出线间隔3×12个，本期出线间隔2×12个。

- （4）10kV侧终期安装3×（4×8）Mvar并联电容器，本期安装2×（3×8）Mvar并联电容器。10kV侧终期安装3×（1×8）Mvar并联电抗器，本期安装2×（1×8）Mvar并联电抗器。

- 2.对侧站工程

- （1）500kV昌化站：扩建2个220kV出线间隔，新增4套220kV线路光纤电流差动保护。

- （2）110kV那大站、白沙站、打安站：均更换1套110kV线路光纤电流差动保护。

- 3.线路工程

- （1）昌化～可好双回220kV线路新建工程

- 新建昌化～可好双回220kV线路，新建同塔双回架空线路长约28km,每相导线截面为2×630mm2。

- （2）可好站π接白沙～打安110kV线路新建工程

- 新建π接段架空线路路径长约10.2km，其中同塔双回架空段长约9.5km，单回路架空段长约0.7km，每相导线截面为1×300mm2。

- （3）改接那大～打安110kV线路新建工程

- 新建单回路架空线路长约8.5km，将那大～打安110kV线路改接入220kV可好站，形成可好～那大110kV线路，打安站侧那大线路间隔转为备用。每相导线截面为1×300mm2。

### 4.通信工程

- （1）220kV线路配套光缆

- 沿昌化～可好220kV架空线路架设2根48芯光缆，新建光缆长约28km。

- （2）110kV线路配套光缆

- ①沿新建π接段架空线路架设2根48芯光缆，新建光缆长约10.2km，更换白沙～打安110kV线路#37～#39段光缆长约0.7km。

- ②沿改接那大～打安110kV线路工程新建单回架空线路架设1根48芯光缆，新建光缆长约8.5km。

- 二、采购范围：

工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含新建变电站工厂化调试、不含通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量、不含桩基础检测、主体结构检测)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。

※变电部分:施工图纸范围内的变电建筑（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设及场地原有建（构）筑物的拆除工作)、安装及调试工程、临时工程（临时性的施工电源、水源、道路）、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：新建变电站工厂化调试、通信系统、主站系统（站外部分）

※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除、移植、复绿工作（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、监测装置、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量、X光检测、桩基检测。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※ 其他: 1.变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。

2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。

3.项目如需实施工厂化调试部分，桩基础检测、主体工程检测，以发包单位委托单及审批的方案，据实结算。

4.架空线路跨越铁路时，按88万元/处暂估计入合同控制价，最终以发包单位审批的方案，据实结算（不考虑下浮系数）。

- 三、承包方式：

包工、部分包料。

建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。