标的2

# 项目名称：韶关220千伏数据2输变电工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 韶关供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省韶关市 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2025〕162号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 韶发改核准〔2025〕22号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电计财〔2025〕40号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2026〕12号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 佛山电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- 1、韶关220千伏数据2输变电工程

- ※变电部分：

- 1、220kV数据2变电站工程：本期新建240MVA主变2台，220kV出线5回，110kV出线6回，10kV出线20回，每台主变低压侧装设8Mvar电容器组6组。总平面布置采用户内GIS布置方案，进站大门布置在站区的西北侧。全站总用地面积1.2954hm²，其中围墙内用地面积0.9960hm²，变电站区拟建建筑物2座，总建筑面积9558m²。

- 2、500kV丹霞站扩建220kV间隔工程：本期不改变其配电装置型式，在备用间隔位置扩建2个架空出线间隔。

- 3、220kV武江站保护改造工程：本期至数据2站220kV线路更换保护装置，每回线路均配置双套电流差动保护，第一套保护采用一路专用光纤通道和一路复用光纤通道构成的双通道，第二套保护采用两路复用光纤通道构成的双通道。

- 4、110kV浈数1站保护改造工程：本期至数据2站110kV线路配置复用光纤通道的电流差动保护。

- 5、110kV浈数2站保护改造工程：本期至数据2站110kV线路配置复用光纤通道的电流差动保护。

- 6、110kV犁市站保护改造工程：本期至数据2站110kV线路更换保护装置，配置复用光纤通道的电流差动保护。

- 7、110kV花坪站保护改造工程：本期至数据2站110kV线路更换保护装置，配置复用光纤通道的电流差动保护。

- 8、220kV智良站扩建220kV间隔工程：本期不改变其配电装置型式，在备用间隔位置扩建1个电缆出线间隔。

- 9、220kV数据2站扩建巡维中心工程：巡维中心区拟建巡检楼1座，建筑面积1150m2。

- ※架空线路部分:

- 1、220kV数据2至丹霞双回线路工程：自220kV数据2站至500kV丹霞站，新建220kV同塔双回架空线路长约2×7.85km，导线采用2×JL/LB20A-630/45 型铝包钢芯铝绞线。

- 2、220kV浈武甲线解口入数据2站线路工程：解口220kV浈江电厂至武江线路接入数据2站，形成220kV数据2至浈江电厂单回线路、220kV数据2至武江单回线路。新建220kV同塔双回架空线路长约2×0.6km，导线采用2×JL/LB20A-630/45 型铝包钢芯铝绞线。

- 3、110kV犁花线解口入数据2线路工程(架空部分)：解口110kV犁市至花坪单回线路接入数据2站，形成110kV数据2至犁市单回线路、110kV数据2至花坪单回线路。新建110kV同塔双回架空线路长约2×1.2km，新建110kV单回架空线路长约1×1.5km，导线采用1×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线。拆除110kV犁花线长1×0.88km，拆除110kV单回路水泥杆2基。

- ※电缆线路部分:

- 1、110kV犁花线解口入数据2线路工程（电缆部分）：解口110kV犁市至花坪单回线路接入数据2站，形成110kV数据2至犁市单回线路、110kV数据2至花坪单回线路。新建110kV双回电缆线路长约2×0.61km。

- 2、110kV数据2站至浈数1站线路工程：自220kV数据2站至110kV浈数1站，新建110kV单回电缆线路长约1×1.31km。

- 3、110kV数据2站至浈数2站线路工程：自220kV数据2站至110kV浈数2站，新建110kV双回电缆线路长约2×1.63km。

- ※通信部分:

- 配套通信设备工程：

- 数据2站配置2套STM-64 ASON设备，对侧站配置相应的光接口单元，分别接入韶关地区传输新A网和传输新网B。

- （2）数据2站配置1套接入路由器、1套汇聚路由器，接入调度数据网A、B平面。

- （3）数据2站配置1套接入路由器、1套接入交换机、1套IV区防火墙、1套WAPI站端系统，接入韶关地区综合数据网。

- （4）数据2站配置1套汇聚交换机，接入韶关地区配电数据网。

- （5）数据2站配置1套接入交换机，接入韶关地区语音视频网。

- （6）数据2站配置1套软交换IAD设备、2套E1接入网关设备、1套统一通信终端。

- （7）数据2站配置2套-48V/300A/800Ah通信电源,电源系统按双重化原则配置。

- （8）数据2站配置2套电源在线监测装置，配置2套通信蓄电池远程核容设备。

- 2、220kV数据2至丹霞双回线路工程（OPGW光缆部分）：沿数据2站至丹霞站220kV新建线路建设2条48芯OPGW光缆，新建光缆路径长约2×7.85km。

- 3、220kV浈武甲线解口入数据2站线路工程（OPGW光缆部分）：解口武江站至浈江电厂220kV线路的1条光缆入数据2站，沿数据2站至解口点新建线路建设2条48芯OPGW光缆，与原有光缆接续，形成数据2站至武江站、浈江电厂各1条光缆路由，新建光缆路径长约0.6km+1.2km。

- 4、110kV犁花线解口入数据2线路工程（OPGW光缆部分）：解口犁市站至花坪站110kV线路的1条光缆入数据2站，沿数据2站至解口点新建线路建设2条48芯OPGW与现有光缆接续，形成数据2站至犁市站、花坪站各1条光缆路由，新建光缆路径长度约犁市站侧2.3km、花坪站侧1.6km。

- 5、110kV犁花线解口入数据2线路工程（管道光缆部分）：解口犁市站至花坪站110kV线路的1条光缆入数据2站，沿数据2站至解口点新建线路建设2条管道光缆，与现有光缆接续，形成数据2站至犁市站、花坪站各1条光缆路由，新建光缆路径长度约犁市站侧0.61km、花坪站侧0.61km。

- 6、110kV数据2站至浈数1站线路工程（管道光缆部分）：沿数据2站至帧数1站110kV新建线路建设1条48芯管道光缆，新建光缆路径长约1.31km。

- 7、110kV数据2站至浈数2站线路工程（管道光缆部分）：沿数据2站至帧数2站110kV新建线路建设1条48芯管道光缆，新建光缆路径长约1.63km。

- 以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。

- 采购范围

- ※变电部分：

- 变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

- （四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

- （五）其他：  站外水源不计入报价，按实际发生费用（经建设单位确认）结算。

- 变电安装工程：

- （一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

- （二）辅助生产工程：检修及修配设备；

- （三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

- （四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

- （五）其他：☑本次招标范围不含二次清册中开列的电力监控并网前测评、等保测评。

- ※架空线路部分：

- （一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- （三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- （四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、□河流），其他架线工程；

- （五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

- （六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

- （七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

- （八）其他： 水土保持中的栽植灌木，费用不计入报价，具体按实际发生（经建设单位确认）结算 。

- ※电缆线路部分：

- 施工图纸范围内的电缆建筑：

- （一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- （二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

- （三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

- （四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

- （五）其他：    /       。

- 施工图纸范围内的电缆安装：

- （一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

- （二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

- （三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

- （四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

- （五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

- （六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

- （七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

- （八）其他：    /       。

- ※通信部分：

- 变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 其他： 配套通信设备工程：通信临时通道租用不计入报价，实际发生需报方案经建设单位确认据实结算。

- 架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 承包方式

- ※变电部分：

- 甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

- （二）其他甲供物资：    /     。

- ※架空线路部分：

- 甲供物资：

- 1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

- 2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

- （二）其他甲供物资：    /     。

- ※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- 甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

- （二）其他甲供物资：    /       。

- ※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

- 变电部分：

- （一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- （二）其他甲供物资：    /       。

- 注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为