标的6

项目名称： 500kV德宏变扩建工程施工

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕72 号 |
| 2 | 项目备案文号 | 云发改能源〔2025〕950 号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2025〕17 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司德宏供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 云南恒安电力工程有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

（一）项目概况：

500kV德宏变扩建工程

（1）主变压器：本期扩建1×750MVA。

（2）出线规模：本期500kV、220kV均不新增出线。

（3）无功补偿装置：本期新增主变装设2组60MVar电抗器。

- （二）采购范围：

（一）施工图纸范围内的场平、土建、变电建筑、安装、通信（包括配套光设备工程安装及调试）及调试工程：

1、调试工程不含计量用互感器的误差试验、电能表校验。

2、不含桩基检测、安健环设施标准化费用、视觉识别系统、电力设施保护区标牌设置。

3、新建变电站或扩建变电站需征地的，征地范围内的原附着物的赔偿（包括土地、房屋、青苗、林木、迁坟、其他构建筑物的赔偿）由招标人负责，征地范围内的原附着物的拆除清理（包括房屋、青苗林木、其他构建筑物的拆除清理等）以及临时占地恢复（临时设施拆除后进行土地整治、植被恢复工作直至验收合格）由投标人负责。征地范围外的原附着物的赔偿（若涉及土地、房屋、青苗、林木、迁坟、其他构建筑物的赔偿）由招标人负责，征地范围外的原附着物的拆除清理（若涉及房屋、青苗林木、其他构建筑物的拆除清理等）以及临时占地恢复（临时设施拆除后进行土地整治、植被恢复工作直至验收合格）由投标人负责。

4、变电站二期扩建工程及扩建间隔工程不征地，但需要拆除部分基础或设备的，其拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）工作由投标人负责。

特殊调试清单：见附件。

（二）建筑工程、安装工程部分具体要求如下：

1、建筑工程：

（1）建筑工程设备除空调、通风机、消防器材由投标人自行采购外，其余如消防设备、管道、阀门、消火栓及供水设备等均由招标人供应。

（2）对采用钢管构支架的，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等钢结构均由招标人供应，其余材料均由投标人自行采购；对采用混凝土环形管构支架，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等材料均由投标人自行采购。

（3）变电站标准件（户外检修电源箱、户外动力箱、户外端子箱）由招标人采购，变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、电缆支架、电缆桥架、门类、窗类、混凝土盖板、复合盖板由投标人供应。

（4）站内打井、施工电源、永久外引电源（永久外引电源除甲供设备及材料外）工作由投标人负责。

2、安装工程：

（1）所有设备（含通信设备）及随设备供货的封闭母线桥均由招标人供应。

（2）主要材料中10kV及以上电缆头、金具（含线夹、间隔棒）、绝缘子、管型母线及管母金具、封闭母线桥、10kV绝缘铜管母线、穿墙套管、全站电缆（不含照明电缆、站内通信电缆）由招标人供应。其余材料均由投标人自行采购。

- 承包方式：

- 包工、部分包料。