标的7

# 项目名称：220kV益湖（西河）输变电工程施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 云电规划〔2025〕166号 |
| 2 | 项目备案文号 | 曲发改基础[2025]40号 |
| 3 | 初设批复文号 | 云电基建〔2025〕206 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕793号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 曲靖市沾益区 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模

- 220kV益湖（西河）输变电工程包括：220kV益湖变电站工程、对侧500kV喜平变220kV间隔扩建工程、喜平变～益湖变Ⅰ、Ⅱ回220kV线路工程、220kV昔花线开断接入益湖变220kV线路工程、110kV尖维白线开断接入益湖变110kV线路工程、110kV花松线开断接入益湖变110kV线路工程、110kV花胜松四线（220kV胜境变、110kV四方变侧）改接入益湖变110kV线路工程、10kV线路部分及相关光纤通信工程。具体如下：

- （一）变电工程

- 1.220kV 益湖（西河）变电站工程

- 本期建设180MVA主变压器2台，最终4×180MVA；220kV出线本期建成4回，终期出线8回；110kV出线本期建成5回，终期出线16回；10kV本期出线8回，电气备用8回，终期出线36回；本期和终期每台主变10kV侧配置4×8 Mvar并联电容器组。

- 220kV终期采用双母线双分段接线，本期建成双母线接线，安装7台断路器；110kV终期采用双母线双分段接线，本期建成双母线接线，安装8台断路器；10kV终期Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段母线采用单母线分段接线，Ⅳ段母线采用单母线单元接线，本期建成Ⅰ、Ⅱ段母线，安装31台断路器。

- 主变压器采用整体式三相三绕组有载调压自然油循环风冷变压器。220kV采用户内GIS设备，110kV 采用户外常规设备，10kV采用户内金属铠装移开式开关柜。

- 2．500kV喜平变220kV间隔扩建工程
    500kV喜平变：现状220kV采用双母线双分段接线，户外悬吊式管型母线分相中型罐式断路器双列布置，本期维持。本工程利用220kV配电装置北向出线场地由西向东第二个和第五个预留出线间隔新建2回220kV出线间隔，接至220kV益湖变。

- （二）线路工程

- 线路工程按10、20mm覆冰，25m/s基本风速设计。

- 其中喜平变～益湖变Ⅰ、Ⅱ回220kV线路20mm冰区长约8.45+8.13km，220kV昔花线开断接入益湖变220kV线路20mm冰区长约5.76（220kV花山变侧）+5.6（昔腊嘟风电场侧）km；110kV尖维白线开断接入益湖变110kV线路20mm冰区长约4.775（220kV尖山变侧、尼维纶侧）+4.91（白水牵引变侧）km，110kV花胜松四线（220kV胜境变、110kV四方变侧）改接入益湖变110kV线路20mm冰区长约1.56km。

- 1.喜平变～益湖变Ⅰ、Ⅱ回220kV线路

- 新建线路长约10.38+10.364km，单回路架设（除两端电站出线采用双回路架设单侧挂线预留远期通道外）。导线采用2×JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线。

- 2.220kV昔花线开断接入益湖变220kV线路

- 新建线路长约2×2.847+6.371（220kV花山变侧）+6.585（昔腊嘟风电场侧）km，单、双回路混合架设。导线采用2×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线（10mm冰区）和2×JL/LB20A-300/50铝包钢芯铝绞线（20mm冰区）。

- 3.110kV尖维白线开断接入益湖变110kV线路

- 新建线路长约2×0.386（220kV尖山变侧、维尼纶侧，与110kV花松线开断接入益湖变110kV线路220kV花山变侧同塔架设）+7.562（220kV尖山变侧、维尼纶变侧）+2×0.94（白水牵引变侧，与110kV花胜松四线（220kV胜境变、110kV四方变侧）改接入益湖变110kV线路同塔架设）+5.71（白水牵引变侧）km，单、双回路混合架设。导线采用JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线（10mm冰区）和JL/LB20A-240/40铝包钢芯铝绞线（20mm冰区）。

- 4.110kV花松线开断接入益湖变110kV线路

- 新建线路长约2×0.386（220kV花山变侧，与110kV尖维白线开断接入益湖变110kV线路220kV尖山变侧、维尼纶侧同塔架设）+0.717（220kV花山变侧）+2.585（松韶关牵引变侧，除出线采用双回路终端塔预留远期通道外，其余单回路架设）km，单、双回路混合架设。导线采用JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线。

- 5.110kV花胜松四线（220kV胜境变、110kV四方变侧）改接入益湖变110kV线路

- 新建线路长约2×0.94（与110kV尖维白线开断接入益湖变110kV线路白水牵引变侧同塔架设）+1.875km，单、双回路混合架设。导线采用JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线（10mm冰区）和JL/LB20A-240/40铝包钢芯铝绞线（20mm冰区）。

- 6.10kV线路部分

- ①220kV益湖变新建Ⅰ回10kV线路联络10kV黑山线

- 新建线路长度约0.205（电缆）+2.6（架空线）km，电缆、架空线混合架设，架空线采用单回路架设。导线采用JKLGYJ-10-1×240/30钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，电缆采用FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- ②220kV益湖变新建Ⅱ回10kV线路联络10kV水田沙高线

- 新建线路长度约0.215（电缆）+5.2（架空线）km，电缆、架空线混合架设，架空线采用单回路架设。导线采用JKLGYJ-10-1×240/30钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，电缆采用FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- ③220kV益湖变新建Ⅲ回10kV线路联络10kV三道坎线

- 新建线路长度约0.215（电缆）+2.31（架空线）km，电缆、架空线混合架设，架空线采用单回路架设。导线采用JKLGYJ-10-1×240/30钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，电缆采用FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- ④220kV益湖变新建Ⅳ回10kV线改接10kV三道坎线

- 新建线路长度约0.218（电缆）+0.33（架空线）km，电缆、架空线混合架设，架空线采用单回路架设。导线采用JKLGYJ-10-1×240/30钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，电缆采用FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- ⑤220kV益湖变新建Ⅴ、Ⅵ回10kV线路联络10kV园区指挥部延伸线

- 新建线路长度约2×0.213（电缆）+2×1.3（架空线）km，电缆、架空线混合架设，架空线采用双回路架设。导线采用JKLGYJ-10-1×240/30钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，电缆采用FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- ⑥220kV益湖变新建Ⅶ、Ⅷ回10kV线路联络10kV花山集镇Ⅰ、Ⅱ回线路末端

- 新建线路长度约2×0.253（电缆）+2×3.9（架空线）km，电缆、架空线混合架设，架空线采用双回路架设。导线采用JKLGYJ-10-1×240/30钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，电缆采用FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- 7.光纤通信工程

- 随新建喜平变～益湖变Ⅰ、Ⅱ回220kV线路各架设一根48芯OPGW光缆，光缆路径长约10.38+10.364km，形成500kV喜平变至220kV益湖变两回48芯光纤通道。

- 随新建220kV昔花线开断接入益湖变220kV线路每回线路架设一根48芯OPGW光缆，在“π”接点与原线路一根48芯OPGW光缆熔接，光缆路径长约2×2.847+6.371（220kV花山变侧）+6.585（昔腊嘟风电场侧）km，形成220kV益湖变至220kV花山变、昔腊嘟风电场各一回48芯光纤通道。

- 随新建110kV尖维白线开断接入益湖变110kV线路各架设一根24芯OPGW光缆至开断点（预留），光缆路径长约7.948（220kV尖山变侧、维尼纶变侧）+6.65（白水牵引变侧）km。

- 随新建110kV花松线开断接入益湖变110kV线路各架设一根24芯OPGW光缆至开断点（预留），光缆路径长约1.103（220kV花山变侧）+2.585（松韶关牵引变侧）km。

- 随新建110kV花胜松四线（220kV胜境变、110kV四方变侧）改接入益湖变110kV线路架设一根24芯OPGW光缆至开断点（预留），光缆路径长约2.815km。

- 采购范围

变电部分:设备除空调、通风机、消防器材由投标人自行采购外，其他均由招标人供应。安装工程材料中10V及以上电缆头、管型母线及管金具、封闭母线桥、全站电缆（不含消防电缆、照明电缆、站内通信电缆）、户外检修电源箱、户外动力箱户外端子箱由招标人供应，其余材料由施工单位提供。建筑工程材料对采用钢管构支架的，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等钢结构均由招标人供应，其余材料均由投标人供应:对采用混凝土杆构支架的避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等材料均由投标人供应。变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、电缆支架、电缆桥架、门类、窗类、混凝土盖板、复合盖板由投标人供应。包含站外电源、水源费用。

施工图纸范围内的场平、土建、变电建筑、安装、通信（包括配套光设备工程安装及调试）及调试工程。调试工程不含计量用互感器的误差试验、电能表校验。新建变电站或扩建变电站需征地的，征地范围内的原附着物的赔偿（包括土地、房屋、青苗、林木、迁坟、其他构建筑物的赔偿）由招标人负责，征地范围内的原附着物的拆除清理（包括房屋、青苗林木、其他构建筑物的拆除清理等）由投标人负责；变电站二期扩建工程及扩建间隔工程不征地，但需要拆除部分基础或设备的，其拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）工作由投标人负责。不含桩基检测、安健环设施标准化费用、视觉识别系统、电力设施保护区标牌设置。

线路部分:铁塔（含防高空坠落装置及其钢绞线）、钢管塔、混凝土杆（如有）、导线、地线（含OPGW光缆及金具）、绝缘子、线路金具、降阻剂、接地模块、航空警示灯（如有）、石墨接地体（如有）均由招标人供应。其余材料（含插入式角钢、地脚螺栓）均由投标人自行采购。

完成线路本体工程的施工、调试及整套启动试运，还包括但不限于下述项目：建设场地征用及清理，包括塔基永久性土地征（租）用（不含耕地占用税）；迁移补偿，包括林木砍伐补偿（不含塔基永久占地植被恢复费、林业报件费，但中标单应按相关要求配合建设单位进行缴纳及报建）临时征（占）用林地（含输电线路通道）恢复业生产条件所发生相关费用，青苗、经济作物、城市绿化赔偿；建构筑物补偿；电力线路、通信线路补偿，道路、管道补偿；余物清理，包括建构筑物拆除、电力线、通信线路拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）道路、管道拆除及运输（废旧物资运输至建单位指定地点）、余土外运、送电线路走廊施工赔偿；材料站租（占）用；放线牵张场场建设；障碍物拆迁等及相关配合；光缆测量、接续；各类达标、检查、验收、质监督、环保后评估等配合；移交前的本体与走廊看护与维护；修路、桥梁及涵管加固；交叉跨越（含带电跨越）措施；已完工程保护；环境保护；施工降水；二次进场；围堰施工；封航施工；特殊放线措施；高海拔、高温、严寒、沙漠等特殊地区施工措施等以及环保、水土保持措施等的工作协调。相序牌、杆号牌、警示牌、220kV及以上项目直升机巡线牌（含料费和安装费）仅包含本期建设线路所包含的塔基部分，不含线路建设引起其他运行线路相序牌变化和对侧间隔标示更换的费用；不含耕地占用税、林业勘测规划、桩基检测、电力设施保护区标牌设置；不含厂、矿、石、砂、砖窑、炸药库等的停、封、迁移补偿等和军事设施补偿、水利设施补偿费等补偿。

- 承包方式

- 包工、部分包料。