标的8

# 项目名称：220kV龙泉山输变电工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 玉溪供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省玉溪市、昆明市 |
| 3 | 可研批复文号 | 云电规划〔2025〕380号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 玉发改能源复〔2025〕58号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕524号 |
| 6 | 初设批复文号 | 云电基建〔2026〕5号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 云南银塔送变电设计有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模

1.220kV龙泉山变电站工程

本期建设180MVA主变压器2台，最终4×180MVA；220kV出线本期建成3回，终期出线8回；110kV出线本期建成4回，终期出线14回；10kV本期不出线，终期出线16回；本期和终期每台主变10kV侧配置3×8Mvar并联电容器组。

220kV终期采用双母线双分段接线，本期建成双母线接线，安装6台断路器；110kV终期采用双母线双分段接线，本期建成双母线接线，安装7台断路器；10kV终期Ⅰ、Ⅱ段母线采用单母线分段接线，Ⅲ、Ⅳ段母线采用独立单母线接线，本期建成Ⅰ、Ⅱ段母线，安装13台断路器。

主变压器采用组合式三相三绕组有载调压自然油循环自冷变压器。220kV采用户外常规设备，110kV 采用户外常规设备，10kV采用户内金属铠装移开式开关柜。

2.巡维中心

新建一栋中型巡维中心，远期管辖范围为11个变电站，常驻人员20人，巡维中心建筑面积1255平米。

3.500kV庄乔变间隔扩建工程及对侧改造工程

500kV庄乔变：现状220kV采用双母线双分段接线，户内GIS双列布置，本期维持。本工程利用220kV配电装置西侧出线场地由南向北第一个预留出线间隔新建1回220kV出线间隔，接至220kV龙泉山变。本期新增220kV出线间隔1个和电气备用间隔（仅安装母线侧隔离开关）1个。

110kV大街变更换电流互感器工程：110kV大街变：现状110kV采用内桥接线，户外软母线普通中型布置，本期维持。本工程利用原220kV雄关变出线间隔接至220kV龙泉山变，更换间隔内电流互感器3台。

4.庄乔变～龙泉山变220kV线路

新建线路长约51km，单回路架设（除两端电站出线采用双回路终端塔预留远期通道外）。导线采用2×JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线。

随新建庄乔变～龙泉山变220kV线路架设一根48芯OPGW光缆，光缆路径长约51km。形成庄乔变至龙泉山变一回48芯光纤通道。

5.宁州变～雄关变Ⅲ回220kV线路“π”接入龙泉山变220kV线路

新建线路长约9.75（500kV宁州变侧）+9.84（220kV雄关变侧）km，单回路架设（除220kV龙泉山变两回出线均采用双回路终端塔预留远期通道外）。导线采用2×JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线。

随新建宁州变～雄关变Ⅲ回220kV线路“π”接入龙泉山变220kV线路各架设一根48芯OPGW光缆至“π”接点，与原线路一根48芯OPGW光缆熔接，光缆路径长约9.75（500kV宁州变侧）+9.84（220kV雄关变侧）km。形成龙泉山变至宁州变、雄关变各一回48芯光纤通道。

6.红早线“π”接入龙泉山变110kV线路

新建线路长约2×2.6（220kV红塔山变侧）+0.4（220kV红塔山变侧）+2×0.7（110kV早街变侧）km，单、双回路混合架设，双回路单边挂线预留远期通道。导线采用JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线。

随新建红早线“π”接入龙泉山变110kV线路各架设一根48芯OPGW光缆（各预留24芯光纤通道）至“π”接点，与原线路一根24芯OPGW光缆熔接，光缆路径长约3（220kV红塔山变侧）+0.7（110kV早街变侧）km。形成龙泉山变至红塔山变、早街变各一回24芯光纤通道。

7.雄大线“π”接入龙泉山变110kV线路

新建线路长约2×1.6km，双回路架设。导线采用JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线。

线路工程按10、15、20mm覆冰，27m/s基本风速设计。其中（庄乔变～龙泉山变220kV线路15mm冰区长约12.9km，20mm冰区长约7.6km；宁州变～雄关变Ⅲ回220kV线路“π”接入龙泉山变220kV线路15mm冰区长约6.2km）。

随新建雄大线“π”接入龙泉山变110kV线路架设两根48芯OPGW光缆（各预留24芯光纤通道）至“π”接点，与原线路一根24芯OPGW光缆熔接，光缆路径长约2×1.6km，形成龙泉山变至雄关变、大街变各一回24芯光纤通道。

- 采购范围

变电部分:设备除空调、通风机、消防器材由投标人自行采购外，其他均由招标人供应。安装工程材料中10V及以上电缆头、管型母线及管金具、封闭母线桥、全站电缆（不含消防电缆、照明电缆、站内通信电缆）、户外检修电源箱、户外动力箱户外端子箱由招标人供应，其余材料由施工单位提供。建筑工程材料对采用钢管构支架的，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等钢结构均由招标人供应，其余材料均由投标人供应:对采用混凝土杆构支架的避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等材料均由投标人供应。变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、电缆支架、电缆桥架、门类、窗类、混凝土盖板、复合盖板由投标人供应。包含站外电源、水源费用。

设计图纸范围内的场平、土建、变电建筑、安装、通信（包括配套光设备工程安装及调试）及调试工程。调试工程不含计量用互感器的误差试验、电能表校验。新建变电站或扩建变电站需征地的，征地范围内的原附着物的赔偿（包括土地、房屋、青苗、林木、迁坟、其他构建筑物的赔偿）由招标人负责，征地范围内的原附着物的拆除清理（包括房屋、青苗林木、其他构建筑物的拆除清理等）由投标人负责；变电站扩建间隔工程不征地，但需要拆除部分基础或设备的，其拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）工作由投标人负责。不含桩基检测、安健环设施标准化费用、视觉识别系统、电力设施保护区标牌设置。

线路部分:铁塔（含防高空坠落装置及其钢绞线）、钢管塔、混凝土杆（如有）、导线、地线（含OPGW光缆及金具）、绝缘子、线路金具、降阻剂、接地模块、航空警示灯（如有）、石墨接地体（如有）均由招标人供应。其余材料（含插入式角钢、地脚螺栓）均由投标人自行采购。

完成线路本体工程的施工、调试及整套启动试运，还包括但不限于下述项目：建设场地征用及清理，包括塔基永久性土地征（租）用（不含耕地占用税）；迁移补偿，包括林木砍伐补偿（不含塔基永久占地植被恢复费、林业报件费，但中标单应按相关要求配合建设单位进行缴纳及报建）临时征（占）用林地（含输电线路通道）恢复业生产条件所发生相关费用，青苗、经济作物、城市绿化赔偿；建构筑物补偿；电力线路、通信线路补偿，道路、管道补偿；余物清理，包括建构筑物拆除、电力线、通信线路拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）道路、管道拆除及运输（废旧物资运输至建单位指定地点）、余土外运、送电线路走廊施工赔偿；材料站租（占）用；放线牵张场场建设；障碍物拆迁等及相关配合；光缆测量、接续；各类达标、检查、验收、质监督、环保后评估等配合；移交前的本体与走廊看护与维护；修路、桥梁及涵管加固；交叉跨越（含带电跨越）措施；已完工程保护；环境保护；施工降水；二次进场；围堰施工；封航施工；特殊放线措施；高海拔、高温、严寒、沙漠等特殊地区施工措施等以及环保、水土保持措施等的工作协调。相序牌、杆号牌、警示牌、220kV及以上项目直升机巡线牌（如有，含料费和安装费）仅包含本期建设线路所包含的塔基部分，不含线路建设引起其他运行线路相序牌变化和对侧间隔标示更换的费用；不含耕地占用税、林业勘测规划、桩基检测、电力设施保护区标牌设置；不含厂、矿、石、砂、砖窑、炸药库等的停、封、迁移补偿等和军事设施补偿、水利设施补偿费等补偿。

- 承包方式

包工、部分包料。

甲供物资清单：见附件