## 问题质询
南网超高压公司2025年第一批物资公开招标项目（2025-WZ-1-ZB2）(二次招标）澄清问题及答复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 答复内容
1 | CBEB9F992EF14B74A6197241F0BAEA37 | 506359F0FB504AA5B8F191DB0ED25CDCZ261 | 需求条目编码：0162025000001060160百色局百色站通信室、办公楼蓄电池室精密空调更换项目机房精密空调每台设备需要多少米铜管、排水管、电源线？ | 通用技术 | 标的 | 防爆及精密空调 | 以安装实际为准，单台精密空调距离电源约100m，距离取水点约50m，铜管约10m，排水管约20m，投标方自行预估。
2 | 0D5FB3F7270D4683A89811B9383F46B2 | 506359F0FB504AA5B8F191DB0ED25CDCZ261 | 需求条目编码：0162025000001060159百色局百色站通信室、办公楼蓄电池室精密空调更换项目：防爆空调采购技术规范书，每台设备需要多少铜管、电源线、排水管 | 通用技术 | 标的 | 防爆及精密空调 | 以安装实际为准，单台防爆空调调距离电源约10m，铜管约5m，排水管约10m，投标方自行预估。
3 | 0806EB779F9441C9858BF20D952F53B7 | 506359F0FB504AA5B8F191DB0ED25CDCZ261 | 需求条目编码：0162025000001020334贵阳局生产指挥中心改造项目精密空调采购技术规范书每台需要多少米铜管、电源线、排水管 | 通用技术 | 标包 | 防爆及精密空调[防爆及精密空调1] | 精密空调安装位置为靠窗安装，铜管排水管预计3米，电源线预计8米。
4 | 22D6441F6DB74B14B7250ADBF239A082 | 506359F0FB504AA5B8F191DB0ED25CDCZ261 | 需求条目编码：0162025000001011228、0162025000001011229广州局各站点通信机房精密空调加装，每台设备需要铜管、电源线多少米？ | 通用技术 | 标的 | 防爆及精密空调 | 广州局本次采购不包含铜管、电源线。
5 | 65FB0F97BD8541C3A4AB542C30465A57 | 506359F0FB504AA5B8F191DB0ED25CDCZ261 | 序号 问题 1 ±500kV鲁西站通信机房加装空调项目技术规范书： 3、技术要求 3.2.13监控性能要求 问题：机房清单中各设备的通讯接口要求不统一，精密空调通讯接口供应厂家能提供RS485协议，是否能满足要求 2 维自动化系统机房精密空调购置项目技术规范书： 6.3.1精密空调相关要求，序号10中： 问题：投标产品具备有害物质限制指令合格证书及检测报告、投标设备通过权威第三方机构出具的产品碳足迹报告并提供报告，此两项认证只存在生产企业认证，设备无此认证。 3 百色局百色站通信室、办公楼蓄电池室精密空调更换项目：防爆空调采购技术规范书：5.1.3 空调机组的电气性能及认证要求 问题：2匹壁挂式空调电压允许波动范围：380VAC（-10~15%)，行业中2匹壁挂式空调电压为220V，是否存在错误。 4 百色局百色站通信室、办公楼蓄电池室精密空调更换项目：防爆空调采购技术规范书：5.1.4 空调机组的适应环境 问题：空调机组的适应环境:温度:室外-15°C-45°C、结合当地环境及空调功能，环境温度-7°C-43°C即可满足要求，是否可以。 5 招标文件中2匹壁挂式防爆空调制冷剂:R410A2，但现在各大品牌匹壁挂式空调制冷剂为R32，是否可以使用？ | 专用技术 | 标的 | 防爆及精密空调 | 1、RS485接口不满足空调接入通信机房动环系统的通信要求，本条技术要求需严格按照技术规范书使用61850接口。 2、可以取消。 3、电压允许波动范围调整至380VAC（-10%-15%）或220VAC(-10%-15%) 4、考虑极端天气，应满足-15至45℃ 5、 （1）梧州局2025年生产空调报废购置项目：可以使用R32制冷剂。 （2）电科院运维自动化系统机房精密空调购置项目：可以使用R32制冷剂。 （3）广州局各站点通信机房精密空调加装项目：不修改，需按原要求选用优质品牌的环保绿色制冷剂，R410a或R407c。（4）南宁监控中心二次远程运维机房扩容及动环系统AKTD改造：不修改，需按原要求提供制冷剂。 （5）2025年分布式数据中心升级改造（空调加装）项目：不修改，仅允许使用R410A制冷剂。 （6）其他项目：按原要求提供。
6 | 58C8712B7DC44EBB9B91ECA6D587D41F | 506359F0FB504AA5B8F191DB0ED25CDCZ261 | 因：南网超高压公司2025年第一批物资公开招标项目（2025-WZ-1-ZB2）（二次招标）（采购编号：CG0100022002053732）中附件9中内容： “2025年分布式数据中心升级改造(空调加装)物资采购技术规范书”中“六、技术规范和性能1.总体要求”中“★新增精密空调为机房制冷设备扩容，新装的精密空调需能与现使用的华为(NetCol8000-A090D)空调形成群控管理，多机之间实现轮询工作，且当群组中某一机组发生故障时，备份机组能自动投入运行。投标方需配合甲方及原厂完成新设备接入机组群控及功能调试。” 提及的“华为”及“华为(NetCol8000-A090D)空调形成群控管理” 群控管理，具有排他性。建议原有空调和新增空调分别进行群控管理，并且分房间或者微模块进行群控管理，是否可行? | 专用技术 | 标的 | 防爆及精密空调 | 1、本要求不具有品牌排他性，仅为明确系统功能要求。投标方可通过接入原空调群控或通过温度、动环告警信号等逻辑实现该功能。投标方需提供开发调试承诺函，即视为满足此要求。 2、本次采购设备与原空调安装、使用均在同一房间，功能上无法拆分，无论采用何种方案，投标方均需保证机房温控功能正常。
7 | 3669D2C5909A4E1D9B509455B6650FDF | 506359F0FB504AA5B8F191DB0ED25CDCZ261 | 超高压输电公司电力科研院运维自动化系统机房精密空调购置项目技术规范书“7▲投标产品具备有害物质限制指令合格证书及检测报告。10▲投标设备通过权威第三方机构出具的产品碳足迹报告并提供报告。32▲控制器：机组的控制器应具备多种控制模式，控制器自主可控并通过电磁兼容性检测，并提供证明。”据了解，主流精密空调产品不做此类型的报告，此项内容有指向性及排他性建议取消。 | 通用技术 | 标的 | 防爆及精密空调 | 可以取消。
8 | 60B8AA53DE224478BCA7438D8AF3C0F0 | 506359F0FB504AA5B8F191DB0ED25CDCZ261 | 百色局百色站通信室、办公楼蓄电池室精密空调更换项目机房精密空调技术规范书“★外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理，室内机尺寸不大于宽600mm×深520mm×高1850mm。”此项为否决项，然而市面上主流品牌5匹精密空调高度都在1900mm,建议高度更改为1900mm | 通用技术 | 标的 | 防爆及精密空调 | 现场机房环境有限，仅支持不大于该尺寸的空调。