## 问题质询
南网超高压公司2025年第六批物资框架（变电站380V低压配电屏、控制电缆）公开招标项目澄清问题及答复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 答复内容
1 | 529D5CD6B8864FCEB56E3A0363EEE1EC | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 针对招标文件中3.投标人资格要求“专用资格要求的投标人具有同类业绩具体是指仅针对 380V 低压配电屏的业绩，还是涵盖所有类型的低压柜业绩？ | 商务 | 标的 | 变电站380V低压配电屏 | 请根据招标文件要求响应同类产品的业绩。
2 | 76263D667BF946DEB34E40808056C483 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 按协议要求柜体需满足以下，380V低压配电屏应适应环境条件、安全可靠供电、维修方便和运行要求。采用插拔式、抽屉式、智能模块组件式低压配电屏。三种形式柜体属于不同生产方式，价格会存在差异，请问此项目采用哪种柜型报价？ | 专用技术 | 物资类别 | 变电站380V低压配电屏 | 由投标厂家综合评估报价，结合实际需求，按工程需求供货。
3 | CB434A8F80004334BBED351F5B1ADB03 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 投标偏差表（商务部分）中2.质量保证期、3.保证，这两个偏差项，文件已经在【投标文件章节及条款号】中将偏差内容写好，那企业是否还需要在【偏差说明】中将偏差内容再说明一遍，还是只需要在【投标文件章节及条款号】中填写质保期延长多少个月，承诺保持稳定供应，然后在【偏差说明】写无偏差就可以。 | 商务 | 标的 | 变电站380V低压配电屏 | 能明确体现出延长X月，是否承诺保证稳定供应即可，具体填写位置根据招标文件要求提供。
4 | 8DA3147B7CE449A08B5A7CD909CF804C | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 【商务评审要素6.供应能力：按照单位设备承诺最短交付时间由小到大横向排名，第一名得满分，每下降一名扣相应比例分数（总分/通过初评的投标人数量）】 这里要求企业承诺最短交付时间，但根据文件，招标项目所在地区包含广东、广西、云南、贵州、海南。那么企业在承诺最短交付时间时，是根据不同省份分别承诺，还是说就承诺一个最短交付时间，涵盖所有省份。 | 商务 | 标的 | 变电站380V低压配电屏 | 请根据招标文件要求响应一个最短交付时间。
5 | B0CE79D00CB14D0D8E3422192685A69D | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 1、进线框架断路器、母联断路器、塑壳断路器是否均采用3P即可？ 2、ATS开关是否采用4P？ 3、多模光纤收发器，请提供技术要求 | 专用技术 | 物资类别 | 变电站380V低压配电屏 | 1、（1）进线框架断路器、母联断路器、部分塑壳断路器相关要求已在表4.1的“物资名称”中明确，按照技术规范书要求进行投标。（2）未明确要求的断路器，由投标厂家综合评估报价，结合实际需求，按工程需求供货。 2、ATS开关按4P供货。 3、跨小室交流分电屏所需，用于通讯转光纤，由投标厂家综合评估报价，结合实际需求，按工程需求供货。
6 | 807EF1F311F9481AACBB7131AD9BBAC7 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 招标技术规定第5.3.3条款要求“护套厚度的平均值应不小于标称值，非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm”。 问题：GB/T9330-2020只规定“非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm”，对护套的平均厚度无相关要求，建议护套厚度按GB/T9330-2020规定执行，请澄清！ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 按GB/T9330-2020规定执行。
7 | 49A97A0F5A694E3BBC910FD09EF7A455 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 技术规范书中：“5.4.8：电缆燃烧时逸出的气体的pH值和导电率测试按IEC754-2规定，pH值不小于2.5，导电率不大于30μs/mm”。 本次招标的控缆均为PVC护套，而PVC电缆燃烧无“pH值”及“导电率”要求，请问“5.4.8”的规定对本次招标的控制电缆无效对吧？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 本次招标电缆型号对pH值及导电率不做要求。
8 | 36E9C4B3877F46CAA7F525DC757C8CF8 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 技术规范书：5.4.7 控制电缆应为A类阻燃或耐火电缆，电缆在燃烧时的低烟性应能满足在IEC61034（GB/T 12666.7）规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于30%。 问：GB/T12666.7标准已废止，请问电缆燃烧时的低烟性能按GB/T 19666-2019要求执行，可以吗？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 同意。
9 | 45E1DC52DAFD425AA64FF7A3F8284CB3 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 技术规范书中：“5.9.2：成束阻燃性能必须满足规定试验条件下，试样上炭化的长度最大不应超过距喷嘴底边向上2.5m，停止供火后试验上的有焰燃烧时间不应超过1h”。 最新国标GB/T 19666-2019成束阻燃性能合格指标为：试样上的炭化范围不应超过喷灯底边以上2.5m。请问，本次招标的控制电缆是否按最新国标GB/T 19666-2019执行？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 同意。
10 | 6D3BFEEF45874683B886F80EA7A4C654 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 技术规范书5.2.3绝缘线芯应采用颜色标志和数字标识以示识别，并应符合GB/T 6995.4的规定。5芯及以下电缆的绝缘线芯采用颜色标志时，其优先选用的颜色及色序应满足GB/T 9330.1的要求。根据GB/T 9330-2020的要求，电缆绝缘线芯应采用着色绝缘识别或采用数字识别，而不是绝缘识别和数字识别都需要，且GB/T 9330.1为废止的控制电缆旧标准，请澄清绝缘线芯识别是否满足最新的控制电缆产品标准GB/T 9330-2020的要求即可？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 按GB/T 9330-2020的要求执行。
11 | D6FB003FE59744D6861DC87B9D9FB9FC | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 5.5 屏蔽 5.5.5双屏蔽型电缆应有两层独立的屏蔽层，且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。 澄清：报价清单中的双屏蔽型号均为KVVP2P/22（含阻燃、耐火型）。由最新国家标准GB/T 9330-2020有：P2代表铜带屏蔽，P代表编织屏蔽。对于双屏蔽电缆，贵司要求：两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。铜塑复合带屏蔽为P4，规范书要求使用的材料（铜塑复合薄膜带）与清单上的型号P2（铜带）不一致。请问贵司内层屏蔽用铜塑复合薄膜带还是铜带？请澄清！ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 技术要求来源于南网技术标准，请按技术规范书要求使用铜塑复合薄膜带。
12 | B546078D98264F488A413D8317F60DFD | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 报价表中 ZA-KVVP2/22(1)、ZA-NKVVP2/22(1)等型号。 其中的“（1）”国家标准GB/T 9330未涉及，请问（1）代表什么意思？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | （1）代表双屏蔽。
13 | 5779F2D53BCC4D0985DD22503EF4C67D | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 招标文件物资供货清单中ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22，此型号产品表述为计算机与仪表电缆，而本次招标文件技术规范书阻燃控制电缆框架招标标准技术规范书中并未提及计算机与仪表电缆应满足的技术要求。请招标方提供满足本次招标产品ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22的技术要求，若招标方不提供，我司建议按标准JB/T 13486《计算机与仪表屏蔽电缆》执行，请招标方确认？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 同意。
14 | 18FB617B84E9451CB19475C4706E8ED7 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 物资明细报价表中，物资名称“阻燃屏蔽铠装控制电缆ZA-KVVP2/22(1)-14×1.5”等物资名称，代号“(1)”有何含义及具体要求，请贵方明确？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | （1）代表双屏蔽。
15 | 2B79A614AE504491B0E0028F14388C4E | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 物资明细报价表中，序号第44条物资名称“阻燃屏蔽铠装控制电缆ZA-KVVP2/22-10×2.5”规格型号“ZA-KVVP2/22-10×2.5（含实心导体及多股软导体）”，序号第61条物资名称“耐火屏蔽铠装控制电缆ZA-NKVVP2/22-10×2.5”规格型号“ZA-NKVVP2/22-10×2.5（含实心导体及多股软导体）”，请贵方明确这两条物资的导体类型。 | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 投标方应能按招标方需求，同时提供满足GB/T9330-2020要求的实心导体或多股软导体类型。
16 | 11566D4FB0394EE6B489BE0E257F6C7F | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 技术评审要素中，业绩情况表写着【注：请在本表后附合同（合同需提供合同首页、供货范围（采购内容）页、盖章签字页等关 键信息页）等证明材料，其他要求详见资格条件和评审要素。】 请问，是否只提供合同就行，不需要发票。 | 通用技术 | 标包 | 变电站380V低压配电屏[变电站380V低压配电屏] | 请根据招标文件要求提供。
17 | 847C4DE6A27045308B26516C8020E87B | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 技术评审要素中9、研发团队【有独立的设计、研发、技术部门和人员，且在所有投标人中，副高级以上职称（或博士学位）人数排名，排名前 20%（含），得 2 分；排名前 20-40%（含），得 1.5 分；排名前40-70%（含），得 1 分；其余得 0.5 分。】注：附人员职称证、学历证材料扫描件等相关证件。 请问，因企业研发人员较多，是否可以只提供副高级以上职称或博士学位等人员的职称或学历证明材料。还是所有研发人员的职称以及学历都需要提供？ | 通用技术 | 标包 | 变电站380V低压配电屏[变电站380V低压配电屏] | 可以。
18 | 164DA4D604834B6685DF7509B6F4AF4E | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 清单中产品要求不明确： 如：“ZA-KVVP2/22-10×2.5（含实心导体及多股软导体）”，其中的“（含实心导体及多股软导体）”意思是导体具体要求？那是要用“第1种实心导体”还是“第2种绞合导体”？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 投标方应能按招标方需求，同时提供满足GB/T9330-2020要求的实心导体或多股软导体类型。
19 | 959F49C4F67E435BA9302ED8C7E32C3D | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 铠装光缆是否有金属铠装或非金属铠装的要求？ | 专用技术 | 物资类别 | 变电站380V低压配电屏 | 要求为非金属铠装光缆。
20 | A2EE212F544641FF931A155E8A209F87 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 铠装光缆规格众多，请提供相关技术规范书，或明确规格。 | 通用技术 | 标的 | 变电站380V低压配电屏 | 4芯阻燃多模铠装光缆。
21 | 92ECAAE130C249BD85575E6250BA2CA6 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 变电站380V低压配电屏技术条件书中3.3低压配电屏主要技术参数表：监控单元模拟量测量精度:电流测量精度：不超过1%（20%～400%额定电流，与附件2：关键技术参数表：监控单元模拟量测量精度：电流测量精度：不超过1%（20%～100%额定电流。不一致，是否以专用技术参数表为准。 | 专用技术 | 物资类别 | 变电站380V低压配电屏 | 以“附件2：关键技术参数表”为准。
22 | 6B0C6951F3EE4BE2BFA64B4C3994EBAE | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 报价清单序号187及188中多模光纤收发器和多模铠装光缆无技术规范要求，无法确定具体参数，能否提供相关参数要求 | 专用技术 | 物资类别 | 变电站380V低压配电屏 | 多模光纤收发器：跨小室交流分电屏所需，用于通讯转光纤，由投标厂家综合评估报价，结合实际需求，按工程需求供货。
23 | 352FCD2545034FC9B9126C8DD0A82946 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 招标文件物资供货清单中ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22，此型号产品表述为计算机与仪表电缆，而本次招标文件技术规范书阻燃控制电缆框架招标标准技术规范书中并未提及计算机与仪表电缆应满足的技术要求。请招标方提供满足本次招标产品ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22的技术要求。若招标方不提供，我司建议按国家标准JB/T 13486《计算机与仪表屏蔽电缆》执行，请招标方确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 同意。
24 | 7EF5CB31C2DC4ECB849EB442D4F7E727 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 控制电缆框架招标-标准技术规范书中：9.2.1 包装条款中所述内容的要求一般为导线类产品（即钢芯铝绞线或铝包钢芯铝绞线）的条款，对于控制电缆产品不适用，我司建议招标方对此条款进行修订，请确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 请技术规范书要求执行。
25 | 32279F263E6C472DBC3ED0D2EDC3D6CD | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 控制电缆框架招标-标准技术规范书中：“5.6 钢带：5.6.1钢带铠装结构尺寸应符合GB/T 2952规定”，控制电缆执行国家标准GB/T 9330-2020标准，其铠装层满足标准中7.6-金属铠装条款，请问钢带结构尺寸是否按GB/T 9330-2020执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 技术要求来源于南网技术标准，请按技术规范书执行。
26 | 1E9A3A24E6C74153A6BACA82FC2DA470 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 控制电缆框架招标-标准技术规范书中：“5.5 屏蔽：5.5.2屏蔽层宜采用铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成”、“5.5.3采用铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。铜塑复合薄膜带绕包时应在铜/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于15%。”，物资清单中控制电缆招标型号为：ZA-KVVP2、ZAN-KVVP2、ZAN-KVVP2/22、ZAN-KVVP2/22（1），根据GB/T 9330-2020标准规定代号“P2”表示屏蔽层为铜带屏蔽，代号“P4”表示屏蔽层为铜塑复合带屏蔽。请问是否按国家标准规定ZA-KVVP2、ZAN-KVVP2、ZAN-KVVP2/22、ZAN-KVVP2/22（1）其金属带屏蔽层采用铜带屏蔽，请确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 技术要求来源于南网技术标准，请按技术规范书要求使用铜塑复合薄膜带。
27 | 6C08918A4C984C6FB7CE1827582219BB | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 控制电缆框架招标-标准技术规范书中：“5.3 护套：5.3.3护套厚度的平均值应不小于标称值，非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm；铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的80%-0.2mm”，根据GB/T 9330-2020标准规定，非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm；铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的80%-0.2mm。请问对于外护套厚度考核指标是否按国家标准GB/T 9330-2020规定执行，请确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 按GB/T9330-2020规定执行。
28 | 22B079082559496490D6DF70F93E66A6 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 1、请问进线断路器、分段断路器是否按3P？塑壳断路器除发电机开关按4P外，其它按3P？ATS开关是否按4P？ 2、电流互感器精度没要求的是否按0.5级？ 3、报价表中没有零排和接地排，请问是否实际分配从母排铜排中选取？ 4、配置编码bdzdypdppj-176中，配置名称封闭母线桥4×（TMY-125×10）+ 1×（TMY-100×10），配置规格封闭母线桥3×（TMY-125×10）+ 1×（TMY-100×10），请问二者铜排规格不一致，以哪个为准？(配置编码bdzdypdppj-177中封闭母线桥铜排规格已是3×（TMY-125×10）+ 1×（TMY-100×10）) | 通用技术 | 标的 | 变电站380V低压配电屏 | 1、（1）进线框架断路器、母联断路器、部分塑壳断路器相关要求已在表4.1的“物资名称”中明确，按照技术规范书要求进行投标。（2）未明确要求的断路器，由投标厂家综合评估报价，结合实际需求，按工程需求供货。（3）ATS开关按4P供货。 2、由投标厂家综合评估报价，结合实际需求，按工程需求供货。 3、按照物资配置明细表中，铜排的规格报价。 4、以“配置名称”为准。
29 | D0885365C0174E0EAC6766BD9EFCE12F | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 物资配置报价表，部分塑壳断路器如100A（70kA）及以下的，该分断能力要求70kA，难于满足，请问该70KA分断的100A及以下塑壳是否能按降低至50kA? | 专用技术 | 物资类别 | 变电站380V低压配电屏 | 按照技术规范书及物资配置报价表要求执行，不能降低参数报价。
30 | F94386DCDA2646D6B5F35ECD9BCD0C76 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 技术规范书中的《附件2：关键技术参数表》的章节是否对应为招标文件《第三章评标办法-技术评分标准》的评分项（如工艺配置、功能要求等），还是只做为技术评标辅助参考？ | 专用技术 | 物资类别 | 变电站380V低压配电屏 | 《附件2：关键技术参数表》是对技术规范书正文中的关键技术参数进行梳理，并要求投标商提供关键参数的型式试验报告、相关技术报告或说明文件（具体以附件2：关键技术参数表的要求为准），以保证设备能够按技术规范书要求的技术参数供货。
31 | A2E8529125034688B4BB1091AEA390B6 | 0F889CEE853C4ADA86BC3229A8FCD9F0Z261 | 本次招标标的设备为“变电站380V低压配电屏”，业绩证明是否仅需提供变电站场景下的同类设备？ | 商务 | 标的 | 变电站380V低压配电屏 | 未限定变电站，请根据招标文件要求提供业绩。