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总则

1.1  本技术规范书适用于二次设备材料-桂供自控2026年的安全可控工业级以太网交换机（二层），本技术规范书包含了设备及技术督导服务，设备的功能设计、结构、性能、安装调试和试验等方面的技术要求，以及供货、技术服务要求等，供投标方编写投标技术条件书和报价之用。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，本项目所招安全可控工业级以太网交换机（二层）施工完成后，整个系统的技术和功能需满足桂林供电局通信接入的使用要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备及系统的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“投标单位技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.5  本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标人违约责任。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标人条款执行。

1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  投标方应保证设备投运后使用寿命期内提供产品技术服务和备品备件供应。如停产，投标方应保证有同类型设备或不低于原型号供应，更换后的设备不影响通信系统正常运行，且应将产品的停产信息及替换方案至少提前1年书面告知招标方。在此期间，如设备发生故障，质保期内，投标方将免费更换为同类型或不低于原型号的设备。
1.11 系统正式投运后，如招标方提出对网络扩容、升级等工作的要求，投标方应予以协助，对于新购置的设备、板卡及授权，应以不高于合同签定时的单价提供给招标方。

1.12  对于有授权使用数量限制的软件，投标方应书面标出其基本配置可以合法使用的安装用户数量、使用级别和并发用户使用数量；详细说明再增加用户数与用户权限之间的关系。若投标方没有明确表述告知或对招标方隐瞒，造成招标方少配漏配、错配，导致授权数量、具体使用权限方面的版权纠纷，投标方应付全部责任。系统、设备、网管、网元、业务等所有需licence授权的报价均应包含在设备报价中，均满足设备满配置要求。

1.13  技术督导服务包括现场查勘辅助、指导设备安装、配合设备开箱检查、开机测试、单机调试、系统联调、业务开通及割接、验收测试等，以及提供对应的测试方法和资料。

1.14  在网络运行期间均需免费提供软件升级服务，且升级至最高版本，网络运行期间依据网络安全相关要求，负责免费解决网络涉及的网络安全问题。

1.15  本招标技术文件未经事宜在技术协议签订时明确。

项目范围

2.1 工程概况

表1.1  项目概况一览表 

	序号
	名 称
	内  容

	1
	项目名称
	二次设备材料-桂供自控2026年

	2
	项目建设单位
	桂林供电局


2.2 范围和界限

（1）本技术规范书适用于二次设备材料-桂供自控2026年的安全可控工业级以太网交换机（二层）采购，所采购的设备需满足最新企业、行业、国家标准要求。

（2）供货范围内的设备安装由招标方完成，投标方应对工项目提供的重要设备提供现场服务，服务内容包括且不限于设备调试、软件调整、线缆连接、与现有设备和系统的对接等内容。投标方协助招标方及第三方要求提供所需安全技术管控、信息系统备案、安全测试及等保测评相关技术资料,处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方在验收和启动时应安排技术人员提供现场服务，出现问题时能及时提出解决方案，并有对运行人员及检修人员提供相关培训的义务。

（3）项目投运后，投标方应协助招标方解决系统运行中出现的问题。

（4）本技术规范书未说明, 但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

（5）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.3 供货范围

（1） 投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的设备及附件产品，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告，同时满足最新标准企业、行业、国家标准要求。

（2）供货范围一览表

供货范围及设备技术规格一览表。投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。

表2.1供货一览表

	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	安全可控工业级以太网交换机（二层）
	4路千兆光口

8路千兆电口，RJ45接口，支持POE供电
电源冗余，交流220±10% V
	台
	6
	工作温度：-40℃～85℃


应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 50174         数据中心设计规范

GB/T 20984       信息安全技术 信息安全风险评估规范

GB/T 25068.1     信息技术 安全技术 IT网络安全 第1部分：网络安全管理

GB/T 25068.2     信息技术 安全技术 IT网络安全 第2部分：网络安全体系结构

GB∕T 22239      信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB∕T 22240      信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB∕T 25070      信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求

GB∕T 28448      信息安全技术网络安全等级保护测评要求

GB∕T 37138      电力信息系统安全等级保护实施指南

GB/T 51365       网络工程验收标准

GB/T 51375       网络工程设计标准

GB/T 22698       多媒体设备安全指南

DL/T 5557        电力系统会议电视系统设计规程

YD∕T 5237       互联网数据中心（IDC）工程施工监理规范

YD/T 2963        互联网数据中心（IDC ）综合布线系统

JJF1534          数据网络性能测试仪校准规范

DL/T 5344        电力光纤通信工程验收规范

DL/T 5505        电力应急通信设计技术规程

Q/CSG 1210017    内外网数据安全交换平台技术规范

Q/CSG 1204009
 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

国家发改委[2014]14号令
电力监控系统安全防护规定 

国能安全[2015]36号    
电力监控系统安全防护总体方案

使用条件

4.1正常工作大气条件

（1）环境温度：-10℃～+55℃；

（2）相对湿度：5%～95%；

（3）大气压力：80kPa～106kPa。
（4）运行电气条件
本项要求按照以下a或b实现：

a）220 V（单相）波动范围：210 V～240 V ，50 Hz×（100±20）%；

4.2贮存、运输环境条件

（1）装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

（2）在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

4.3周围环境

（1）场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；

（2）使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震；

（3）使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。

各系统技术要求

本技术规范书只提出各设备或系统主要软硬件最低核心技术要求和功能要求，各设备或系统配套辅助设备及技术参数、配套安装材料、整套设备或系统的详细配置清单、通用设备或系统的生产商或品牌等须由投标方在投标文件中详细明确。投标价格包含设备的调试。

5.1 安全可控工业级以太网交换机（二层）技术要求

	 
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	体系结构及整机转发性能要求
	整机尺寸
	支持机柜、壁挂等安装方式，需提供相关安装配件。
	投标人响应
	　
	　

	2
	
	★电源
	电源冗余，直流-57.6V至-43.2V，交流220±10% V
	投标人响应
	　
	　

	3
	
	运行功耗
	功耗≤60W
	投标人响应
	　
	　

	4
	
	★整机最大交换容量
	≥128Gbps
	投标人响应
	　
	　

	5
	
	★整机最大包转发能力
	≥96Mpps
	投标人响应
	　
	　

	6
	
	MAC地址
	≥16K
	投标人响应
	　
	　

	7
	设备配置要求
	电源模块
	≥2,实现冗余备份
	投标人响应
	　
	　

	8
	
	★支持接口数量
	4路千兆光口，含4个千兆单模短距光模块，
8路千兆电口，RJ45接口，支持POE/POE+供电，
	投标人响应
	　
	　

	10
	 协议要求
	链路层协议
	生成树协议
	投标人响应
	　
	　

	11
	
	
	基本QinQ和灵活QinQ
	投标人响应
	　
	　

	12
	
	
	具备广播风暴控制功能
	投标人响应
	　
	　

	13
	
	
	链路故障时的收敛
	投标人响应
	　
	　

	14
	
	
	支持N:1、1:N、N:N镜像
	投标人响应
	　
	　

	15
	
	
	GE接口支持端口聚合，每个聚合组接口数量≥8
	投标人响应
	　
	　

	16
	
	　
	具备 IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at 规范的 PoE/PoE+远程供电功能
	投标人响应
	　
	　

	17
	 QoS要求
	QOS功能
	基于物理接口、802.1P、DSCP字段和IP五元组进行分类、标记和重标记功能，应支持优先级相互映射。
	投标人响应
	　
	　

	18
	
	
	PQ、WRR等
	投标人响应
	　
	　

	19
	
	QOS性能
	ACL≥100
	投标人响应
	　
	　

	20
	
	
	每端口队列数≥8
	投标人响应
	　
	　

	21
	可靠性要求
	 设备可靠性
	双电源冗余
	投标人响应
	　
	　

	22
	
	
	软件在线升级，热补丁升级
	投标人响应
	　
	　

	23
	
	
	快速以太网二层环网保护技术（G.8032等），在1000个VLAN网络规模下保护切换时间＜100ms
	投标人响应
	　
	　

	24
	安全要求
	设备安全功能
	基于802.1P、DSCP、源地址、源端口、目的地址、目的端口和协议类型进行数据报文过滤。
	投标人响应
	　
	　

	25
	
	
	基于IP地址、路由标记进行路由信息过滤。
	投标人响应
	　
	　

	26
	
	
	CPU保护
	投标人响应
	　
	　

	27
	
	
	NTP MD5认证
	投标人响应
	　
	　

	28
	操作管理和维护要求
	网络管理协议功能
	SNMP v1/v2c/v3、RMON、Syslog、SSHv2
	投标人响应
	　
	　

	29
	
	
	LLDP
	投标人响应
	　
	　

	30
	
	
	支持NTP协议
	投标人响应
	　
	　

	31
	
	
	AAA
	投标人响应
	　
	　

	32
	
	
	自动配置功能，从高端设备或者服务器自动下载指定的配置文件和软件版本，实现即插即用
	投标人响应
	　
	　

	33
	
	
	IP SLA、NQA或SQA等端到端网络质量探测功能
	投标人响应
	　
	　

	34
	互联互通及兼容性要求
	物理接口
	千兆以太网光接口、10/100/1000Mbps自适应以太网接口
	投标人响应
	　
	　

	35
	
	网络协议
	以太网链路层协议、802.1Q和链路聚合
	投标人响应
	　
	　

	36
	
	
	IGMP组播路由协议 
	投标人响应
	　
	　

	37
	
	
	支持DHCP Snooping
	投标人响应
	　
	　

	38
	
	
	NTP MD5认证
	投标人响应
	　
	　

	39
	
	★操作管理和维护
	支持第三方网管，支持《南方电网配电数据网设备网管系统技术规范》附录A MIB库
	投标人响应
	　
	　

	40
	工业特性要求
	工作温度
	-40℃～85℃（户外型）
	投标人响应
	　
	　

	41
	
	工作湿度
	10~95%无凝露（户内型）、5％～100％（户外型）
	投标人响应
	　
	　

	42
	
	地震烈度、防污等级
	抗地震烈度：8度；防污等级：Ⅳ级。（本项要求针对配置4、配置6应答）
	投标人响应
	　
	　

	43
	
	EMI（电磁干扰）
	工业四级
	投标人响应
	　
	　

	44
	
	EMC（抗电磁干扰）
	静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度应达到4级B类，射频场感应的传导骚扰抗扰度应达到3级A类，工频磁场抗扰度应达到5级A类，阻尼振荡波抗扰度应达到3级B类，直流电源暂时中断抗扰度应达到10ms/A类要求。
	投标人响应
	　
	　

	45
	
	浪涌防护
	工业四级
	投标人响应
	　
	　

	46
	
	绝缘要求
	满足技术规范书（通用部分）绝缘性能要求。
	投标人响应
	　
	　

	47
	
	外壳(防尘标准\材料)
	1)户内使用的二层以太网交换机应符合GB 4208-2008外壳防护等级（IP代码）中IP30要求；2)户外使用的二层以太网交换机应符合GB 4208-2008外壳防护等级（IP代码）中IP54要求（本项要求针对配置2）。
	投标人响应
	　
	　

	48
	
	★平均寿命(MTBF，年)
	不低于200000h
	投标人响应
	　
	　


包装和运输

1）设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

2）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

3）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4）包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

5）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6）随产品提供的技术资料应完整无缺。

7）包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

8）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

9）投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

10）设备本体或设备辅助安装材料、设备及元器件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

质量保证

7.1 投标方应保证其提供的设备产品是全新的、未使用过的，通用产品需是当下主流品牌的主流产品，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合国标、行标要求的质量、规格和性能。投标方应保证设备及其组件能与原系统直接匹配并安装，在其寿命期内运行良好。在质保期内，由于投标方设计、材料、工艺、检修质量的原因所造成的缺陷或故障，投标方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

7.2质保期应为设备验收投运后5年。

7.3系统通信设备，在质量保证期内，且运维单位对设备按期开展维护检修的情况下，由于投标方设备的质量问题而造成停运，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后3年。

7.4 投标方应对合同设备的检修、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

7.5 投标方从其他厂采购的设备，一切质量问题应由投标方负责。
服务

8.1本项目采购的安全可控工业级以太网交换机（二层）设备，中标方需完成设备安装指导、单机调试督导、系统调试，设备与现网互联、割接的调试督导，配合进行业务开通、投运和最终验收，并提供调试、割接、业务开通的技术建议等工作，满足桂林供电局相关使用要求。

8.2中标方应指派满足招标方要求数量合格的、熟悉设备和系统的有经验的技术人员配合设备的安装、调试和维护工作，并对所安装、维护的工作的质量负责。

8.3提供包括设备安装手册、用户使用手册、设备维护手册、技术白皮书、技术授权书等在内的完备准确的工程技术资料。

8.4对于有缺陷的硬件设备，无论是否在质保期内，均有义务免费更换或维修，并保证长期向招标人提供维修配件。 

8.5在设备开通后，如发生系统应用软件或设备固件扩展升级等情况，应负责现场升级和向招标人提供必要的技术资料。

8.6在系统投入运行后，投标方如对其系统软件有所改进，均应为招标方提供最新版本免费使用。

8.7在相关的应用系统进行调试或升级时，中标方有责任派技术人员到现场协助完成相关工作。

8.8在质保期内，因供应商所供设备制造质量问题出现设备故障时，供应商在接采购人通知后，应在服务承诺时限内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，并赔偿采购人因此造成的直接损失。而因采购人使用不当原因出现设备故障时，供应商在接采购人通知后，应在服务承诺时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

8.9在质保期满后，出现设备故障时，供应商仍需做好售后服务，并在服务承诺时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

8.10在设备安装过程中，为招标方提供咨询等技术服务。

8.11设备安装完毕后，中标方需提供系统安装、配置、维护管理的技术资料、图纸、参考材料、使用手册等。

投标技术偏差表格

（1）投标人应完全阅读并理解技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确。此表将纳入合同签订范围，所作出的承诺将在合同履约阶段严格执行，若在合同履约过程中发现技术偏差超出此表承诺范围，影响合同履行的，一经查实将取消本次供货资格，招标人将追究投标人的违约责任，并按照中国南方电网有限责任公司供应商管理办法、供货商扣分处罚实施细则进行处罚。
（2）技术偏差表为投标方对技术规范书的技术要求响应，若投标人优于或低于技术规范书要求，存在正偏差/负偏差的，无论差异如何，均须按照技术偏差表要求，按技术规范书条目号顺序，如实填写逐条罗列，否则视为与本招标文件中规定的要求一致，若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。超出技术规范书要求需要补充说明的，在技术偏差表中增加。

所有负偏差均需在技术偏差表中列明，正偏差仅针对技术偏差表中已列项目进行响应。所有正偏差响应应同时提供由国家认证或国际权威认证出具的检验检测报告，并注明该指标值对应的检验检测报告页在技术投标文件中的页码；
表 技术偏差表

	序

号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容
	偏差说明
	备　注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
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