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[bookmark: _Toc451287097][bookmark: _Toc451287135][bookmark: _Toc24295]1 工程概况
[bookmark: _Toc451287098][bookmark: _Toc451287136]表  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	

	2
	工程建设单位
	

	3
	工程地址
	


[bookmark: _Toc418]2 供货需求一览表
[bookmark: _Toc5194]2.1 供货需求一览表
	序号
	物资名称
	计量单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	融冰地线用刀闸(接地刀闸)  
	个
	地线融冰接地(绝缘）刀闸
	
	
	



[bookmark: _Toc451287101][bookmark: _Toc16702][bookmark: _Toc451287139]2.2 技术参数
地线融冰接地（绝缘）刀闸需满足下列基本技术参数要求
（1）额定融冰电压±25kV；
（2）最大导通电流1000A；
（3）合闸时应保证接地靠，分闸时应能可靠分开；
（4）可在低温冰冻条件下正常运行；
（5）人工操作应安全、轻巧、方便。
（6）使用寿命30年；
[bookmark: _Toc451287140][bookmark: _Toc19277][bookmark: _Toc451287102][bookmark: _Toc336243022]3 规范性引用文件
除本规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下表1：

表 地线融冰接地(绝缘）刀闸需满足的主要标准
	序号
	标  准  号
	标  准  名  称

	1
	DL/T 810
	±500kV直流棒形悬式复合绝缘子 技术条件

	2
	GB/T 19519
	标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法及验收准则

	3
	GB/T 775.1～775.3
	绝缘子试验方法

	4
	GB/T 4056
	高压线路绝缘子连接结构尺寸

	5
	JB/T 3384
	高压线路绝缘子抽样方案

	6
	JB/T 3567
	高压绝缘子无线电干扰试验方法

	7
	JB/T 8177
	绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

	8
	JB/T 8178
	悬式绝缘子铁帽技术条件

	9
	JB/T 8181
	绝缘子串元件球窝连接用锁紧销

	10
	JB/T 9673
	绝缘子产品包装

	11
	JB/T 9677
	盘形悬式绝缘子钢脚

	12
	DL/T 557
	高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验

	13
	GB/T 2314
	电力金具通用技术条件

	14
	GB/T 2315
	电力金具标称破坏荷重系列及连接型式尺寸


[bookmark: _Toc309828955]
[bookmark: _Toc451287141][bookmark: _Toc451287103][bookmark: _Toc31564]4 功能要求
地线融冰接地(绝缘）刀闸由支柱绝缘子、拉杆、压接线夹、扁铁、固定夹具等部分构成。
地线融冰接地(绝缘）刀闸应可靠安装于杆塔上（一般安装于铁塔塔身斜材或横隔材角钢之上），线路非覆冰期运行时，刀闸合闸，地线可靠接地；覆冰期间，断开刀闸，实现地线绝缘。刀闸操作应安全、可靠、方便、轻巧。
[bookmark: _Toc451287142][bookmark: _Toc309828956][bookmark: _Toc15864][bookmark: _Toc451287104]5 工作条件
[bookmark: _Toc1645]5.1 本工程使用环境
1）海拔高度：2000m；
2）最高环境温度：+40ºC；
3）最低环境温度：-10ºC；
4）年平均气温：11.3ºC；
5）最大日温差：30ºC；
6）日照强度：0.1W/cm2（风速0.5m/s，大跨越采用0.6m/s）；
7）覆冰厚度：30mm、20mm；
8）基本风速：27m/s；
9）环境相对湿度：
日平均值：95%；
月平均值：90%；
10）污秽等级：c级；
11）最大年降雨量：897mm；
最大日降雨量：176mm；
[bookmark: _Toc8783]5.2工程条件
5.2.1 系统概况
1)系统额定电压：220kV、110kV；
2)系统最高电压：252kV、126kV；
3)系统额定频率：50Hz ；
4)系统接地方式：直接接地系统。
5）额定融冰电压：±25kV；
6）所连接可融冰的地线长度一般为20km。
[bookmark: _Toc239218207]5.2.2 耐震能力
水平分量：0.25g；
垂直分量：0.125g。
本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数应大于1.67。
[bookmark: _Toc309828957][bookmark: _Toc451287143][bookmark: _Toc15060][bookmark: _Toc451287105]6 地线融冰接地(绝缘）刀闸技术要求
[bookmark: _Toc2298][bookmark: _Toc451287106][bookmark: _Toc451287144][bookmark: _Toc309828959][bookmark: _Toc300065328][bookmark: _Toc23105]6.1 拉杆 
1）技术参数：
（1）载流量：≥1000A；
（2）拉杆旋转角度：〉90度（与角钢的夹角）；
（3）铝合金材料，厚度14-15mm；
（4）工作温度：－25℃～+90℃；
（5）与支柱绝缘子、杆塔角钢连接的截面积应不小于50mm2。
2）拉杆的结构及性能需满足以下要求：
（1）合闸时，地线应可靠接地；
（2）分闸时，地线应可靠绝缘；
（3）满足合/开闸时的强度及电气绝缘要求； 
（4）方便人工操作，在恶劣环境中可正常运行。
[bookmark: _Toc451287107][bookmark: _Toc732][bookmark: _Toc451287145]6.2 支柱绝缘子
1）设计的技术参数和性能要求为表2。
表2  支柱绝缘子技术参数和性能要求表
	绝缘子型式
	支柱复合绝缘子

	绝缘子型号
	FPQ-±25/3

	额定电压（kV）
	±25

	公称结构高度（mm）*
	450

	绝缘距离（mm）*
	310

	招弧角间隙距离（mm）
	

	公称爬电距离（mm）*
	1100

	连接标记*
	M20

	芯棒直径（mm）
	24

	额定机械负荷（kN） *
	3

	逐个拉伸试验负荷（kN）
	1.5

	湿直流1min闪络电压（kV）
	61

	雷电全波冲击闪络电压（kV）
	134

	伞形结构
	大小伞

	招弧角材料
	

	招弧角直径（mm）
	

	每只重量（含招弧角）
	约3


备注：最终以中标结果为准。

[bookmark: _Toc451287108][bookmark: _Toc9706][bookmark: _Toc451287146]6.3 压接线夹
1）技术参数：
（1）破坏载荷及连接型式尺寸应符合GB 2315的规定；
（2）采用铝包钢绞线与地线融冰接地(绝缘）刀闸连接，连接金具采用CH型线夹进行压接，引流线与横担电气间隙350mm及以上，CH线夹握着力要求不小于500kg；
（3）载流量：〉1000A；
（4）制造线夹的材料，布氏硬度大于HB95，抗拉强度不低于310N/mm2；
（5）满足JLB20A-120地线的连接。
2）压接线夹的结构及性能需满足以下要求：
（1）应承受安装、维修及运行中可能出现的有关机械载荷，并能经受设计工作电流（包括短路电流）、工作温度及环境条件等各种情况的考验；
（2）各连接部件应有锁紧装置，应保证在运行中不致松脱；
（3）不应降低导线的导电能力；
（4）接续处的温升应不大于被接续地线的温升。
[bookmark: _Toc4497][bookmark: _Toc451287109][bookmark: _Toc451287147]6.4 固定夹具
应满足以下要求：
通过固定夹具将刀闸可靠安装于铁塔上（一般安装于铁塔塔身斜材或横隔材角钢之上）；确保刀闸的铝合金底板与塔身角钢紧密连接。
[bookmark: _Toc451287110][bookmark: _Toc451287148][bookmark: _Toc31577]6.5 外观、结构和工艺要求
（1）应有防雨、防潮、防尘、防腐蚀措施。
（2）外观应整洁，无损伤和变形现象。
（3）应充分考虑线路人员的高空作业环境，安装简单方便。
（4）应能经受风霜雨雪等极端气候的考验。
（5）各零部件应安装正确，牢固可靠，操作部分不应有迟滞、卡死、松脱等现象。
（6）各零部件应进行防锈处理。
[bookmark: _Toc451287111][bookmark: _Toc300065338][bookmark: _Toc309828965][bookmark: _Toc31538][bookmark: _Toc30266][bookmark: _Toc451287149]6.6 设备安装
（1）安装位置
安装于铁塔上（一般安装于铁塔塔身斜材或横隔材角钢之上）
（2）装置的安装
安装应整齐、牢固。
（3）设备结构示意图
[image: ]
图1:地线融冰接地(绝缘）刀闸
[bookmark: _Toc451287112][bookmark: _Toc451287150][bookmark: _Toc309828966][bookmark: _Toc24986][bookmark: _Toc276492422][bookmark: _Toc32831584][bookmark: _Toc279696001][bookmark: _Toc276490910][bookmark: _Toc322681872][bookmark: _Toc282993354]7 产品对环境的影响
1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。
2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。
[bookmark: _Toc282433757][bookmark: _Toc282993358][bookmark: _Toc279695206][bookmark: _Toc322681873][bookmark: _Toc32831585][bookmark: _Toc15712]8技术文件要求
[bookmark: _Toc31376][bookmark: _Toc32831586][bookmark: _Toc387609305][bookmark: _Toc322681874]8.1一般要求
8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
[bookmark: _Toc4841][bookmark: _Toc322681875][bookmark: _Toc387609306][bookmark: _Toc32831587]8.2文件图纸要求
8.2.1生产进度表
投标方（卖方）应在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）  5 天内（项目单位填写）向招标方（买方）提交一份详细的生产进度表以便于进行工作。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂试验、检验及装运，包括对每项工作及其过程的足够详细的全部细节。
任何延迟的原因及其造成的影响和为了维持既定的生产进度而采取或建议的补救措施应及时向招标方（买方）通报备案。
8.2.2文件和图纸
8.2.2.1在工作开展前，投标方（卖方）应提供以下文件各6份，包括图纸、设计、资料和货物的详细说明文件及详细的试验进度表，以供招标方（买方）审查。如果招标方（买方）为满足技术和图纸要求作出修改，投标方（卖方）应重新提供修改后的图纸和其它文件，以供招标方（买方）审查。
8.2.2.2技术条件、图纸以及其它文件的修改都不能成为修改合同价格的依据，如果投标方（卖方）按照未经审批的图纸和文件进行生产，则投标方（卖方）应承担进行必要修改的费用。投标方（卖方）不能因图纸和文件的审批而以任何方式解脱其满足技术条件要求和产品进度的义务，以及根据审批意见修改其图纸和文件的责任。
8.2.2.3所有报送审批的图纸，应有标注修改内容的栏目。审批过的图纸进行修改，应用红色箭头或其他方法清楚地标明修改的部分。
招标方（买方）的名称、标题、投标方（卖方）的负责工程师的签名，制图日期和相应的图纸编号，应在图标的右下角或适宜位置标明。图纸和文件应统一使有297mm×420mm（A3）或210mm×297mm（A4）图幅。
8.2.2.4详细的试验时间表，应在开始试验前15天提交招标方（买方）；若招标方（买方）未按时到达，投标方（卖方）可自行试验，招标方（买方）应对试验结果认可。但招标方（买方）有权审阅所有试验报告，对一些试验数据有异议时，双方协商处理。
8.2.2.5 出厂资料的要求
1）关于结构型式的简要概述及照片；
2）说明书应包括下列各项：型号、结构（附结构图）、尺寸、技术参数；
3）试验报告。应提供出厂试验、型式试验和特殊试验报告；
4）提供详细的装箱清单；
5）产品合格证；
6）图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量及交付单位见表8.1。
表8.1  	投标方（卖方）向招标方（买方）提供的技术资料、图纸和试验报告
	序号
	项目
	提交份数
	提交单位
	交付时间

	1
	图纸
	6
	
	交货前

	2
	试验报告
	6
	
	

	3
	装箱清单
	6
	
	

	4
	产品合格证
	6
	
	


[bookmark: _Toc279695207][bookmark: _Toc276490917][bookmark: _Toc276492435][bookmark: _Toc282993359][bookmark: _Toc322681876][bookmark: _Toc282433758]
8.2.3　供货业绩
投标人的供货业绩应满足招标文件要求，按表8.2提供业绩资料，批量供货的产品需提供用户使用证明。提供国际权威机构或国家认可实验室出具的产品型式试验报告。
表8.2  供 货 业 绩 表
投标人名称：　　　　　　　 
	序号
	工程名称
	电压等级
	供货数量
	供货时间
	用户名称
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注　本表所列业绩均须提供最终用户证明材料，需提供不同电压等分类合计的供货数量。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人授权代表签字：           
[bookmark: _Toc32831588][bookmark: _Toc21965]9监造、包装、运输、安装及质量保证
[bookmark: _Toc276490898][bookmark: _Toc32831589][bookmark: _Toc13894][bookmark: _Toc387609308][bookmark: _Toc322681877][bookmark: _Toc282433759][bookmark: _Toc282993360][bookmark: _Toc276492370][bookmark: _Toc279695208][bookmark: _Toc471528253][bookmark: _Toc200531202][bookmark: _Toc472997247][bookmark: _Toc53672785]9.1 监造
[bookmark: _Toc282993361]1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
[bookmark: _Toc282993362]2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
[bookmark: _Toc282993363]3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。
[bookmark: _Toc282433760][bookmark: _Toc387609309][bookmark: _Toc279695209][bookmark: _Toc32831590][bookmark: _Toc276492436][bookmark: _Toc29343][bookmark: _Toc276301528][bookmark: _Toc276490918][bookmark: _Toc282993364][bookmark: _Toc322681878]9.2 包装
[bookmark: _Toc276492437][bookmark: _Toc276301529][bookmark: _Toc276490919]有关产品包装与运输的要求应符合JB/T9673的规定，此外还应满足以下要求。
1）投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将复合绝缘子本体和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
2）包装箱。
设备、零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：
a.合同号；
b.装船（海运）标志；
c.目的港（海运）或站名称；
d.收货人及代码；
e.设备名称和项目号；
f.箱号；
g.毛重与净重；
h.外形尺寸；
i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。
3）投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：
a.合同号；
b.收货人；
c.目的地；
d.毛重；
e.箱号。
4）招投标双方应在合同中明确规定复合绝缘子对检测仪表和检测数据变化范围的要求。复合绝缘子及其部件的保管期应在合同中明确规定。
5）在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：
a.设备名称；
b.件数、件号、重量；
c.合同号；
d.货运单号；
e.达到港（站）；
f.设备发出日期。
6）所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。
7）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。
8）运输、贮存直到安装时应保护复合绝缘子所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。
[bookmark: _Toc282993365][bookmark: _Toc387609310][bookmark: _Toc279695210][bookmark: _Toc22717][bookmark: _Toc32831591][bookmark: _Toc282433761][bookmark: _Toc322681879]9.3运输
a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。
b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。
笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。
[bookmark: _GoBack]c.所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。
d.备品备件、专用工具和仪表应随复合绝缘子同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
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制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。
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1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。
3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
7）质保期：以投入正式运行日起计算质保期，整机质保期不少于3年的“三包”质量保证。
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