2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司光纤租赁服务采购项目

（服务类）

技术规范书

云南电力建设监理咨询有限责任公司

2026年3月

# 1总则

## 1.1概述

本技术规范书为采购方对“2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司光纤租赁服务采购项目”的报价方提出的技术规范书，本规范书将作为响应文件技术部分评议的基础。

1.1.1报价方在其响应文件中，要求对本文件中所提各项要求能否实现与满足，逐项诚实地予以答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后做出具体、详细的说明。对本次技术规范书中答满足项视为对该需求全部无条件满足。

1.1.2报价方可根据自己的产品技术性能具体情况，在技术方案中提出建议，并附详细资料和说明。报价方应在技术规范点对点应答中把“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。

## 1.2响应文件技术部分要求

报价方提交的响应文件技术部分必须包括（但不限于）以下内容（技术服务要求点对点应答）。

# 2 项目概况

## 2.1项目背景

为规范2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司光纤租赁服务采购项目的采购工作，保证项目如期完成，按照《云南电力建设监理咨询有限责任公司采购业务管理实施细则》等相关规定，制订本技术规范书。

## 2.2 项目目标

完成2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司一对纤芯接入及一年的线路租赁服务。

## 2.3 外委工作内容

自租赁纤芯正常投用并经过验收之日起，云南电力建设监理咨询有限责任公司一对纤芯接入及一年的线路租赁服务。光纤从云南电力建设监理咨询有限责任公司昆明五华区丽江路65号1号楼507设备间机柜至云南电网公司昆明市官渡区拓东路73号电力大楼四楼信息机房（避开现用的光纤路由），预估10.55公里。

# 3要求

## 3.1技术方案及指标

3.1.1、报价方租用的纤芯资源应为裸光纤接入，使用不劣于ITU-T、IEC建议、我国国家标准（GB）、通信行业标准（YD、YD/T）等规范的 G.652D单模光纤。

3.1.2、光纤衰减系数满足电网安全性、可靠性需求。

(1) 在1310nm波长上的平均衰减系数不超过0.35dB/km；最大衰减系数为：0.36dB／km。

在1550nm波长上的平均衰减系数不超过0.21dB/km；最大衰减值不大于0.22dB／km。

在1310～1625nm波长范围内的最大衰减值为：0.35dB／km。

(2) 光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测光纤时，在1310nm和1550nm处500ｍ光纤的衰减值应不大于( mean +0.10dB)/2, mean 是光纤的平均衰减系数。

3.1.3、色散

(1) 零色散波长范围为1302～1322nm。

(2) 最大零色散点斜率不大于0.092ps／（nm2 ·km）。

(3) 1288～1399nm范围内色散系数不大于3.5ps／nm·km。

(4) 1550nm波长色散系数不大于18ps／nm·km。

3.1.4、 偏振模色散

在1550nm波长光缆单盘偏振模色散系数：≤0.20ps／√km；光缆链路（光缆数M为20、Q为0.01%）偏振模色散系数：≤0.15ps／√km。

3.1.5、光纤接头损耗

所供光缆中的任意两根光纤在工厂条件下1310nm和1550nm波长的熔接损耗应满足：

双向平均值≤0.05dB。

# 4 项目实施保证

## 4.1组织保证

4.1.1、拟任项目负责人：拟任项目负责人应具备通信类专业工程师或以上职称，并至少承担过相关项目；

4.1.2、项目类似业绩（类似业绩：指单项合同金额≥5万元的通信光缆技术服务（租用）项目，业绩证明可为中标通知书或合同协议书或业主证明)；

4.1.3、项目实施、调测、运维保障人员资格应满足云南电网公司承包商作业人员资格。

## 4.2服务承诺

4.2.1、本次通信接入光纤，拟使用部署于电力基础设施资源（沟、管、杆、塔）的纯介质电力光纤接入（不含任何中继、或传输设备的裸纤），满足电力通信系统运行要求；

4.2.2、报价方应能提供电力光缆基于电力基础设施资源（沟、管、杆、塔）经营使用的唯一合法合规证明文件，报价方应满足电力设施场所实施的所有实施手续，包括不限于报价方实施资质及人员资质。

4.2.3、报价方应提供资源合规合法的电力通信光缆，确保其接入的完整性、实用性、安全性、可靠性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因报价方提供的线路不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，报价方负全部责任。

4.2.4、报价方应对整个线路服务质量负责，在使用期内发生的网络、线路故障，报价方应在24小时内予以恢复，若提供服务纤芯不可用，纤芯等资源服务方应按照上述时限将其调整至同缆或同路由其它纤芯。

4.2.5、使用光缆中断，若在48小时之内不能够恢复，则需临时组织光缆纤芯，并满足设备指标要求，或者组织临时电路，进行临时恢复。因施工、网络割接等原因影响租用光缆纤芯的正常使用，纤芯等资源报价方应提前48小时与采购方协商，共同商定处理时间，并尽快恢复通信线路。中断时间超过48小时，纤芯等资源服务方应组织临时光通道。

4.2.6、纤芯等资源报价方临时光缆纤芯等资源的沟通和还原应在工作前通知采购方。

4.2.7、出现自然灾害等情况导致报价方光缆出现重大故障从而引起本方租用的光缆纤芯故障的，报价方在处置时应同时兼顾采购方租用的光缆。

4.2.8、纤芯等资源服务方提供的设备、配件供电电源应满足《南方电网通信电源技术规范》（Q/CSG1203011—2016）。

4.2.9、报价方负责对其提供的线路（配套设备）进行维修，不收取额外费用。

4.2.10、报价方有责任提供相关维护资料和相关维护责任人部门、名单、联系方式。

4.2.11、报价方必须具备障碍受理职能

## 4.3服务期限

合同签订后，租赁纤芯正常投用并经过验收之日起1年。

# 5验收

## 5.1验收标准

在要求服务周期内，完成以上工作内容，提交满足本技术约定的电力内网专线的网络服务。

## 5.2验收方法及时间

成交方应在网线接入且具备验收条件后向采购方提供书面验收申请，采购方应在收到成交方验收申请后15个工作日内答复成交方并组织相关人员开展网络接入的验收工作。

## 5.3验收地点

昆明丽江路65号

云南电力建设监理咨询有限责任公司

2026年03月06日