## 问题质询
广州供电局2026年第一批营销类、配网设备材料物资框架公开招标（计量用电流互感器（典设型号）、计量用电压互感器（典设型号）等）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 标的名称为“低压分布式光伏塑壳断路器”、“低压分布式光伏微型断路器”分别是属于《第四章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节专用合同条，二、专用部分的哪一类别？ | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年第一批营销类、配网设备材料物资框架公开招标（计量用电流互感器（典设型号）、计量用电压互感器（典设型号）等） | 2026-02-11 09:04:24 | （四十一）营销设备
2 | 标的名称为“低压分布式光伏塑壳断路器”是属于《第四章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节专用合同条，二、专用部分的哪一类别？ | *** | 商务 | 标的 | 低压分布式光伏塑壳断路器 | 2026-02-11 09:04:27 | （四十一）营销设备
3 | 标的名称为“低压分布式光伏微型断路器”是属于《第四章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节专用合同条，二、专用部分的哪一类别？ | *** | 商务 | 标的 | 低压分布式光伏微型断路器 | 2026-02-11 09:04:29 | （四十一）营销设备
4 | 可否提供Word版技术规范书？ | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年第一批营销类、配网设备材料物资框架公开招标（计量用电流互感器（典设型号）、计量用电压互感器（典设型号）等） | 2026-02-12 09:18:08 | 不提供
5 | 1.招标产品是否有外形规定？如有请提供产品外形。 2.产品按招标参数刻判断为开启式零序电流互感器，零序电流互感器无法满足技术规范书中10kV干式电流互感器技术规范中的额定雷电冲击耐受电压与局放水平要求，送检时招标产品是否一定得满足两项的要求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV电流互感器（配电用） | 2026-02-12 14:47:02 | 1.技术规范书有具体内径和外径要求，为圆形形状。 2.需同时满足两项要求；
6 | 技术规范书条款5.1.1结构要求中描述计量用电流互感器外形结构及尺寸应符合“附件外形图”的要求；而《表8 技术参数和性能要求响应表》中序8说明20kV计量用电流互感器外形尺寸仅供参考。请问以哪个描述为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV、20kV计量用电流互感器（典设型号） | 2026-02-12 16:23:34 | 按技术规范书中20kV计量用电流互感器外形尺寸要求供货
7 | 技术规范书条款5.1.1.4 外形和尺寸要求1000m以下的海拔高度的20kV电压互感器应参照附录执行；而《表5 互感器技术参数和性能要求响应表》中序10说明20kV计量用电压互感器外形尺寸仅供参考，附录中附图也注明仅供参考。请问以哪个描述为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV、20kV计量用电压互感器（典设型号） | 2026-02-12 16:23:37 | 按技术规范书中20kV计量用电压互感器外形尺寸要求供货
8 | 我公司投标三个标段，投标保证金采用线上的投标保险，系统默认为三个标标段打包一起支付投标保证保险办理。请问该项目是可以这样打包一起购买保证金吗？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV、20kV计量用电流互感器（典设型号） | 2026-02-24 15:15:40 | 本项目按标的收取投标保证金，投标保证保险可以按标的打包办理投标保证保险。
9 | 技术规范里无容量要求，请问10kV、20kV计量用电压互感器的容量为多少？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV、20kV计量用电压互感器（典设型号） | 2026-02-24 15:19:08 | 容量为30VA
10 | 可否帮忙提供标的“低压分布式光伏微型断路器”、和标的“低压分布式光伏塑壳断路器”的可编辑版Word的技术规范书，以便于技术投标文件的响应？谢谢 | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年第一批营销类、配网设备材料物资框架公开招标（计量用电流互感器（典设型号）、计量用电压互感器（典设型号）等） | 2026-02-25 08:58:26 | 不提供
11 | 低压分布式光伏微型断路器技术规范书-通用部分中的附录A：图A.2 4P三相断路器外形尺寸（适用于80A、100A）（建议宽度<90mm），这上面是建议宽度<90mm，那这100A是不是能弄成135mm宽的？ | *** | 专用技术 | 标的 | 低压分布式光伏微型断路器 | 2026-02-25 10:21:06 | 需小于或等于90mm
12 | 低压分布式光伏微型断路器技术规范书-通用部分中的附录A：图A.2 4P三相断路器外形尺寸（适用于80A、100A）（建议宽度<90mm），这上面是建议宽度<90mm，那这100A是不是能弄成135mm宽的？ | *** | 通用技术 | 标包 | 低压分布式光伏微型断路器[标包1] | 2026-02-25 10:22:38 | 需小于或等于90mm
13 | 计量用低压电流互感器中，9 技术文件要求“省级计量中心出具近两年的型式试验报告”，电流互感器的型式评价报告无有效期说法，报告获取后长期有效，厂家在产品未有结构或参数改变时，不会定期更新报告。 提问：鉴于以上客观情况，是否对型式评价报告的获取时间不做限制？ | *** | 专用技术 | 标的 | 计量用低压电流互感器 | 2026-02-25 16:59:46 | 9 技术文件要求修正为“省级及以上电网公司出具的检测报告或具有CNAS/CMA/CNAL资质机构出具的产品型式实验报告或检测报告。”
14 | 通用技术规范中，6.11.1.1控制信号分合闸试验，要求：控制信号采用无源无极性的试验，对控制端施加激励信号，断路器应符合表11的要求。 表11为功能配置表，与无源无极性控制无关，是否存在笔误，应为“断路器应符合表13的要求”？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压分布式光伏塑壳断路器 | 2026-02-25 16:59:49 | 控制信号采用无源无极性的试验 对控制端施加激励信号，断路器应符合表13的要求，重复试验15次。每次试验的时间间隔为60 s。
15 | 通用技术规范中，6.11.1.1控制信号分合闸试验，要求：a)23±2℃环境中，施加60%～120%额定控制电......断路器应符合表10的要求。表10为电流功耗表，与控制功能无关，是否存在笔误，应为“断路器应符合表12的要求”？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压分布式光伏塑壳断路器 | 2026-02-25 16:59:53 | a)23±2℃环境中，施加60%～120%额定控制电压，串接100 kΩ电阻(±1%)。重复试验15次，每次试验的时间间隔为60 s，断路器应符合表12的要求。
16 | 通用技术规范中6.11.1.2控制条件试验要求“断路器应符合4.10.4的要求，重复试验3次，试验后断路器应无损坏。”技术规范中无4.10.4条款，是否存在笔误，应为“断路器应符合5.10.4的要求，重复试验3次，试验后断路器应无损坏。” | *** | 通用技术 | 标的 | 低压分布式光伏塑壳断路器 | 2026-02-25 16:59:57 | 断路器应符合5.10.4的要求，重复试验3次，试验后断路器应无损坏。并补充以下试验：在自动合闸状态下，发生过流保护分闸后，断路器只允许手动模式下的合闸操作。
17 | 通用技术规范中5.11.5.2防孤岛保护中，电压幅值摆动或摆动范围定义为“500ms内电压幅值摆动范围超过30V且摆动超过[187V，263V]V范围,判定孤岛”。 请问“摆动超过[187V，263V]V范围”是指幅值摆动的30V完全超出[187V，263V]V还是指幅值摆动的最大值或最小值超出超出[187V，263V]V范围？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压分布式光伏塑壳断路器 | 2026-02-25 17:00 | 幅值孤岛：500ms内电压幅值摆动范围超过30V且摆动的最大（小）值超过[187V，263V]V范围,判定孤岛；
18 | 本次招标技术规范无“技术规范和性能响应表”，能否提供详细的“技术规范和性能响应表”，便于逐条响应技术规范。 | *** | 专用技术 | 标的 | 低压分布式光伏塑壳断路器 | 2026-02-25 17:00:05
19 | 本次招标技术规范无“技术规范和性能响应表”，能否提供详细的“技术规范和性能响应表”，便于逐条响应技术规范。 | *** | 专用技术 | 标的 | 低压分布式光伏微型断路器 | 2026-02-25 17:00:09
20 | 通用技术规范中6.9过欠压动作逻辑要求中，过压、欠压及失压恢复时间均默认要求6s，该要求与4.11中上电延时7s≤te≤8s存在矛盾。 请问能否将过压、欠压及失压恢复时间默认值调整，避免条款冲突。 | *** | 通用技术 | 标的 | 低压分布式光伏微型断路器 | 2026-02-25 17:00:13 | 过压恢复默认8s，欠压恢复默认8s，失压恢复默认8s
21 | 通用技术规范中6.10防孤岛保护中，幅值孤岛定义为“500ms内电压幅值摆动范围超过30V且摆动超过[187V，263V]V范围,判定孤岛”。 请问“摆动超过[187V，263V]V范围”是指幅值摆动的30V完全超出[187V，263V]V还是指幅值摆动的最大值或最小值超出超出[187V，263V]V范围？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压分布式光伏微型断路器 | 2026-02-25 17:00:20 | 幅值孤岛：500ms内电压幅值摆动范围超过30V且摆动的最大（小）值超过[187V，263V]V范围,判定孤岛；