## 问题澄清
南网超高压公司2026年第一批物资公开招标项目（2026-WZ-1-ZB1）澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 标的：堡垒机，评分标准中技术评分第七项——业绩 如果投标人是代理商，是否可以同步提供投标代理商和制造商业绩参与评分 | 通用技术 | 标的 | 堡垒机 | 请按招标文件要求响应，具体评审根据专家组意见为准。
2 | 招标文件在投标人须知前附表里面显示：最高投标限价 详见招标公告。但是招标公告里面没有地方显示最高投标限价是多少？ | 商务 | 项目 | 南网超高压公司2026年第一批物资公开招标项目（2026-WZ-1-ZB1） | 具体情况请见招标公告内“标的清单及分包情况”，本项目未设置最高限价。
3 | 附件2：换流变压器技术规范书-表2.1 供货范围及设备技术规格一览表：“变压器接线方式：Y-y-d11”与图2-1 换流变压器电气接线示意图D-d-y11不对应。请明确能否按D-d-y11方案设计。 | 专用技术 | 标的 | 直流融冰装置 | 按照D-d-y11方案设计
4 | 【主文件】500kV施贤线抗冰加固改造项目黎平站配套工程直流融冰装置技术规范书-4.2.3.1.10其他关键设备也应采用一运一备模式，如过滤器等。请明确水系统跳闸相关量(流量、温度、压力)和电导率变送器按双配冗余设计，其他关键设备如过滤器按可在线检修设计。 | 专用技术 | 标的 | 直流融冰装置 | 水系统跳闸相关量(流量、温度、压力)和电导率变送器按双配冗余设计，其他关键设备如过滤器按可在线检修设计。
5 | 附件2：换流变压器技术规范书-6.1 变压器本体“变压器油箱应进行真空度为20Pa和正压力为98kPa的机械强度试验。”GT/T 6451-2023《油浸式电力变压器技术参数和要求》90MVA~360MVA油浸式变压器应能承受真空度为133Pa的能力，请明确能否按国标要求执行。 | 专用技术 | 标的 | 直流融冰装置 | 按照国标要求执行。
6 | 附件1：直流融冰装置供货范围-1 直流融冰成套设备供货范围“投标方负责直流融冰装置成套供货范围内成套设备之间以及成套设备与原有设备之间的所有控制电缆、光缆（含尾缆）、网线的供货及接线”。请明确供货范围是否为：投标方负责直流融冰装置成套供货范围内成套设备之间以及成套设备与原有设备之间的所有控制电缆、光缆（含尾缆）、网线的供货，接线工作由施工单位负责。 | 专用技术 | 标的 | 直流融冰装置 | 供货和接线均由成套供货方实施，涉及到敷设工作由施工方开展。
7 | 附件3：干式空心平波电抗器技术规范书-2.3.2 供货范围一览表“含非磁性支柱绝缘子及玻璃钢支架”。此平波电抗器容量较大，电抗器厂家不建议加装高支腿，建议同其他融冰工程低位布置加非磁性围栏。 | 专用技术 | 标的 | 直流融冰装置 | 按照低位布置加非磁性围栏
8 | 附件1：直流融冰装置供货范围 平波电抗器推荐感值为8mH。最小电流150A，采用2*8mH平波电抗裕度极小，存在电流断续的可能；是否能增加零功率试验的最小电流值到200A，以满足电流连续的要求。 | 专用技术 | 标的 | 直流融冰装置 | 按照技术规范书执行
9 | 【主文件】500kV施贤线抗冰加固改造项目黎平站配套工程直流融冰装置技术规范书-4.2.3.3.1电动机（带减振装置）鼠笼式感应电动机在全电压下启动时，启动电流不能超过满负荷正常工作电流的六倍。能否按厂家方案自行选配，满足水冷系统散热使用要求。 | 专用技术 | 标的 | 直流融冰装置 | 按照技术规范书执行
10 | 招标文件“第三章 评标办法（综合评估法）的商务评分标准“11.商务响应性—质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最低得 0 分，最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是不是以满足技术规范书的质保年限为准就可以？如果以技术规范书为准，不同局的质保年限有所不同，同一份技术规范书里的质保年限也有所不同，请问质保年限是以多少为准呢？还是说以满足招标文件“第六章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？如果以招标文件标准合同文本为准，那请问这个标的产品属于合同文本里专用部分的哪一个类别呢？ 问题2：该评审条款没有明确质保期满足合同要求能得多少分，请问“质保期满足合同要求”是得几分呢？请贵方予以解答，谢谢！ | 商务 | 标的 | 堡垒机 | 问题1：以“货物专项采购标准合同文本-专用部分”为准。 问题2：请按招标文件要求响应。
11 | 文件名称：5_[非结构化技术规范书附件]（0212025110000010231）曲靖局电力监 标题：2.1供货需求及供货范围 问题1：”合同供货范围为电力监控系统堡垒机”与“物资名称国密堡垒机”堡垒机名称不一致 问题2：“型式、规格详见表2.2.2标准技术特性参数表”，该技术规范书内无2.2.2标准技术特性参数表 --------------------------------- 文件名称：9_[非结构化技术规范书附件]（0212025110000010194）百色局电力监 标题：2.1 供货需求及供货范围 问题1：“合同供货范围为电力监控系统国密堡垒机”与“物资名称堡垒机”堡垒机名称不一致 --------------------------------- 上述问题在其他专用技术规范书均有出现，因通用部分对堡垒机、国密堡垒机和移动堡垒机均有不同定义和要求，为避免后续应标乃至交付出现偏倚，请招标代理结合实际对上面问题进行澄清 | 专用技术 | 标的 | 堡垒机 | 曲靖局答复： 问题1：物资名称以“国密堡垒机”为准； 问题2：型式、规格详见表2.2.1标准技术特性参数表。 百色局答复：物资名称为“国密堡垒机”。
12 | 文件名称：2_[非结构化技术规范书附件]（0212025110000010223）广州局202-二、设备详细技术要求-2.2.2国密堡垒机-38.具备命令识别方面的先进性技术，可实现对命令行操作行为的100%记录；需提供国家知识产权局颁布的技术先进性证明文件扫描件；其中需提供国家知识产权局颁布的技术先进性证明文件扫描件，根据《中华人民共和国专利法》及相关规定，国家知识产权局颁发的专利证书，是证明相关技术具备新颖性、创造性和实用性的法定文件，即属于国家知识产权局颁布的技术先进性证明文件。特请贵方确认：上述专利证书是否可被认定为满足本条款的要求。曲靖局、柳州局、百色局海口局等其它局也存在此条款。 | 商务 | 标的 | 堡垒机 | 上述专利证书可以被认定为满足本条款的要求，同时提供原厂盖章功能截图、第三方测试报告等，均可作为有效证明技术先进性与功能合规性的支撑资料。
13 | 专用技术规范书 2.2.2 节 “国密堡垒机” 第 38、39 条，功能要求提供国家知识产权局颁布的技术先进性证明文件扫描件。这证明文件实际为专利证书，这两项功能可通过多种技术路线实现，并非必须依赖特定专利。是否可以提供原厂盖章功能截图、第三方测试报告等，均可有效证明技术先进性与功能合规性。 | 专用技术 | 标的 | 堡垒机 | 上述专利证书可以被认定为满足本条款的要求，同时提供原厂盖章功能截图、第三方测试报告等，均可作为有效证明技术先进性与功能合规性的支撑资料。
14 | 2_[非结构化技术规范书附件]（0212025110000010223）广州局202-二、设备详细技术要求-2.2.2国密堡垒机-38.具备命令识别方面的先进性技术，可实现对命令行操作行为的100%记录；需提供国家知识产权局颁布的技术先进性证明文件扫描件；其中需提供国家知识产权局颁布的技术先进性证明文件扫描件，根据《中华人民共和国专利法》及相关规定，国家知识产权局颁发的专利证书，是证明相关技术具备新颖性、创造性和实用性的法定文件，即属于国家知识产权局颁布的技术先进性证明文件。将专利证书作为唯一技术先进性证明材料，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人，违背招标公平公正原则。曲靖局、柳州局、百色局海口局等其它局也存在此条款。是否可以用其他材料证明。 | 专用技术 | 标的 | 堡垒机 | 上述专利证书可以被认定为满足本条款的要求，同时提供原厂盖章功能截图、第三方测试报告等，均可作为有效证明技术先进性与功能合规性的支撑资料。