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柳州局2022年绝缘架空地线防感应电治理项目技术规范书
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1  总则

1.1  本技术规范书适用于超高压输电公司柳州局“柳州局2022年绝缘架空地线防感应电治理”项目中氟硅橡胶绝缘护套的采购，它提出了使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行工具设计、制造、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，都应在投标书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

2  应遵循的主要标准

2.1除本技术规范书特殊规定外, 凡与本工程有关现行国家、部委、行业、南方电网公司颁发的法律、法规、标准、规程和规范，均是本工程质量标准的依据。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

2.2除本技术规范书特殊规定外，供货方所提供的产品均符合国家行业规定的质量标准和安全质量体系的最新版本的产品和安装。

DL/T627-2012绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料

GB/T27570-2011室温硫化甲基硅橡胶

3  环境条件

	序号
	项        目
	现场条件

	1
	海拔高度
	3000m

	2
	最高温度
	+60℃

	3
	最低温度
	－20℃

	4
	最热月平均最高温度
	30℃

	5
	日照 (风速0.5m/s)
	0.1W/cm2

	6
	最大风速
	35m/s

	7
	多年平均相对湿度 (25℃时)
	80%


4  工作范围




4.1 范围和界限

4.1.1本技术规范书适应于中国南方电网公司超高压输电公司柳州局2022年绝缘架空地线防感应电治理项目的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

4.1.2运输

 运输条件：汽车、火车均可。

4.1.3本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

4.2  服务范围

4.2.1投标方应按本技术规范书的要求提供最新的、试验合格的硅橡胶，并在交货时向招标方提供如下所列材料的相关资料：产品合格证书、出厂试验报告、第三方机构试验报告（如有）产品主要参数、维护中文说明书。

4.2.2投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

4.2.3 投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

4.2.4 投标方应协助招标方解决设备使用中出现的问题。

4.2.5 供货范围。投标方根据本技术规范书提供的产品数量情况，提出满足本技术规范书要求的产品数量、类型、参数及供货方案。本技术规范书要求的供货范围包括： 

表1 产品需求及供货范围一览表

	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	护套
	硅橡胶绝缘护套
	米
	1200
	护套应适用于招标方所辖设备引流线及引下线。生产时需联系招标单位提供具体地线引下线及引流线型号

	备注
	不包安装


4.2.6安装效果图（参考）
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5  技术参数和工艺要求

5.1产品质量要求及技术参数

5.1.1电气绝缘性能

（1）体积电阻率高：≥11.0×1014Ω•cm；

（2）额定使用电压：≥35kV；

（3）介电常数：2-3；

（4）交流击穿场强：≥ 25kV/mm；
（5）直流击穿场强：≥ 30kV/mm；
5.1.2耐温及耐老化性能

（1）耐温范围：-40℃～+200℃；

（2）热稳定性：≥ 180℃，长期使用不融连；

5.1.3密封防潮性能

（1）硅橡胶应具有：憎水、拒水性、不渗透水汽，具有优异的防潮性能，实现有效绝缘；

（2）常温下 24 小时内实现自身融合；

（3）自身融结强度大，可达到：50g/mm；(Arlon SQA-TMS-047)；

（4）吸水性小于0.4%（25℃\ H20 \ 48 小时浸泡）

5.1.4化学性能

（1）氟硅橡胶具有抗氧化、抗臭氧作用；

（2）氟硅橡胶抗紫外线，耐天候性佳；

（3）氟硅橡胶的应具有良好的耐油及其它溶剂性，耐腐蚀性、耐氧化性；

（4）应具有阻燃性；
5.1.5机械性能

氟硅橡胶抗张强度达：≥4.0MPa；

拉伸率达到：400%-500%；

5.2产品质量及验收要求

5.2.1 项目完工后，供货方提供硅橡胶的质量证书、试验合格证等资料给验收组。

5.2.2采购硅橡胶到达现场后，业主将根据本规范书和合同要求与签约单位现场开箱验货，验收合格后签约单位开具相应的税务发票后方可进行结算。  

6  试验要求

6.1出厂试验

投标方应按中国国家现行标准对供货设备进行出厂试验。其试验结果应能证明所提供的工具能满足合同规定的技术条件。试验项目包括外观检验、主要尺寸检验、动荷载试验。

6.2交货试验

合同所列工具交给采购方后，应随设备附上试验报告。

6.3为保证产品质量，确保满足标书的性能指标要求，招标方将保留参加投标方的工厂试验的权利，投标方应予配合。

7  包装、运输、贮存和质量保证

7.1标志 

每件产品必须有明晰的标志或铭牌。

a) 制造商、生产厂名称；

b) 产品名称；

c) 产品型号、商标；

d) 制造日期（或编号）或生产批号；

e) 额定电压。

7.2包装

7.2.1 产品的包装与运输应符合JB/T 3085要求。

7.2.2包装箱内应附有制造厂质量部门的质检合格证、产品实验报告。

7.2.3当产品为点对点运输时，可采用产品加罩塑料薄膜，外层用瓦楞纸板封装固定的简易包装。

7.3运输 产品应适用于陆运、空运、水（海）运，运输装卸按包装箱上的标志进行操作。

7.3.1投标方需将产品运到招标方指定地点。

7.4 贮存

产品不得曝晒及淋雨，应存放在空气流通，周围介质温度在－25～＋55℃范围内，空气最大相对湿度不超过90%，（相对于空气温度20＋5℃时）及无腐蚀性气体的仓库中。

7.5 质量保证

7.5.1投标方应保证其提供的产品及其附件是全新的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。

7.5.2在质量保证期内，由于投标方设备的质量问题而造成事故、事件，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新试验合格后12个月。

7.5.4投标方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

8  技术服务、设计联络、工厂检验和监造
8.1技术服务：投标方应指派合格的有经验的技术人员和试验工程师，对合同设备的安装和现场试验等进行技术指导。投标方指导人员应对所有工具安装使用的正确性负责，除非招标方的工作人员未按照供货方指导人员的意见执行，并且投标方指导人员立即以书面形式将此情况通知招标方。

8.2在投标方工厂的检验和监造：招标方有权派遣其检验人员到投标方的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供投标方。
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