## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网设备类（20kV高压静止型动态无功发生器、高压电缆故障精确定位系统、并联直流电源设备）第一批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 11362B0138A24C1A99F91554D41259F6 | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 1.故障行波传感器：测量精度：“5%”修改为“5%±2A”， 实际硬件电路中存在ADC量化噪声、运放失调电压以及磁芯高频B-H曲线的初始非线性区，这部分偏差是固定的绝对值，而不会随信号减小而线性减小，因此不能仅规定5%的相对误差，在测量小信号时需允许存在绝对值偏差，±2A系参照输电线路分布式监测系统的国家标准。 2.工频电流传感器：测量精度：“1%”修改为“5%±5A” 工频电流传感器需要安装在电缆主缆上，其内径较大，线圈磁感应强度减弱，灵敏度低于架空分布式产品，分布式产品工频电流传感精度要求为5%±5A，相对误差部分为5%，因此电缆工频电流相对误差要求不应高于架空分布式产品。另外，实际硬件电路中存在ADC量化噪声、运放失调电压以及磁芯高频B-H曲线的初始非线性区，这部分偏差是固定的绝对值，不会随信号减小而线性减小，因此不能仅规定相对误差，在测量小信号时需允许存在绝对值偏差，±5A系参照输电线路分布式监测系统的国家标准。 3.缺陷行波电流传感器： （1）测量精度：“1%”修改为“≤±20%”参照国家电网输电线分布式企业标准，或者改为1%±5mA，硬件电路中存在部分固定偏差，不会随信号减小而线性减小，因此不能仅规定相对误差，在测量小信号时需允许存在绝对值偏差。 （2）内径：“适合安装现场电缆外径”修改为“接地电缆外径”，主缆内径过大，传感器灵敏度大幅降低。 4.接地电流传感器：测量精度：”0.5%“修改为“0.5%±0.1A” 硬件电路中存在部分固定偏差，不会随信号减小而线性减小，因此不能仅规定相对误差，在测量小信号时需允许存在绝对值偏差。环流相关标准中，分辨率要求为0.1A。 | 专用技术 | 标的 | 标的2：高压电缆故障精确定位系统 | 1.故障行波传感器测量精度可参照输电线路分布式监测系统的国家标准； 2.工频电流传感器测量精度可参照输电线路分布式监测系统的国家标准； 3.缺陷行波电流传感器测量精度参照国家电网输电线分布式企业标准“≤±20%”；适合安装现场电缆外径本处是指传感器安装应当满足现场电缆的尺寸要求，并未限定是电缆主缆外径还是接地电缆外径，实际应用中厂家可按照其技术路线提供满足精度要求的设备并选择适合于电缆现场的安装方式即可。 4.接地电流传感器测量精度可参照输电线路分布式监测系统的国家标准。
2 | 5C24B916B798490AA0CD7AA2CAA6A292 | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 标的2：高压电缆故障精确定位系统，技术规范书里面5.8和2.1的技术参数存在冲突，有两个不一样的值 | 专用技术 | 标的 | 标的2：高压电缆故障精确定位系统 | 相关参数以技术规范书里5.8的技术参数为准。
3 | F5010927812A489795150ACF2561D230 | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 请明确标的1的质量保证期对应“合同对应专用条款：（四十五）其他物资-8.质量保证期”中的哪一项？ | 商务 | 标的 | 标的1：20kV高压静止型动态无功发生器 | 标的1的质量保证期对应“合同对应专用条款：（四十五）其他物资中的“（3）其他设备36个月”。
4 | 6487D110D0E1443F860112E7BCCF7F16 | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 5.6 连接变压器技术要求 本项目技术规范未明确连接变压器的能效等级，请明确连接变压器的能效等级要求。 | 通用技术 | 标的 | 标的1：20kV高压静止型动态无功发生器 | 连接变压器的能效等级要求为能效2级及以上。
5 | 179AD30476AF44FC90DD44C9478C9C56 | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 5.4.4保护功能中提到“提供详细的模型说明和程序运行说明文件，提供相应的EMTDC/PSCAD（需兼容4.5及4.6系列版本）和用户自定义元件库的源文件及仿真研究报告 ，提供完整的测试报告（EMTDC库文件中的模块功能与实际的设备功能一致的试验验证报告），上述试验应委托第三方开展并出具报告 ”。请问上述报告的出具是否由招标方委托第三方出具，投标方配合提供相关模型数据即可？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：20kV高压静止型动态无功发生器 | 由投标方委托。
6 | 675CF4D70C4D4BE5A255404B7024183A | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 《3_[非结构化技术规范书附件]（0212025120000090036）20kV高压》内未明确变压器能效等级。 澄清：根据南方电网企业标准《35kV~500kV变电站装备技术导则（变电一次部分）》中6.4小节“优先选用低损耗、低噪声、节能型的变压器、电抗器”，请明确此次SVG设备所配套变压器的能效等级。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV高压静止型动态无功发生器 | 变压器的能效等级为能效2级及以上。
7 | 7A22B174DE6C418B9B8BE0D53E4C6478 | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 《3_[非结构化技术规范书附件]（0212025120000090036）20kV高压》内，5.9.1中“传感器须具有故障自检测功能” 澄清：我司传感器不具有故障自检测功能，通过装置检测表计输出判断运行状态。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV高压静止型动态无功发生器 | 原则上投标人按照技术规范书要求进行响应，若投标方存在其它技术路线但可以满足技术规范书整体功能性要求的，请投标方补充专项说明，论证其技术路线优越性并提供质量承诺，可视为对该技术条款进行响应。
8 | 8B2CF20AE6AA4642A4239743C088D189 | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 《3_[非结构化技术规范书附件]（0212025120000090036）20kV高压》内，5.9.8中“控制保护系统的工作电源为380VAC 。水冷系统二次部分应配置UPS电源模块” 澄清：我司控制电源采用DC110或220V直流电源，更为可靠，取自站内直流屏（带电池），因此不需要配置UPS，同时市场上无DC220V转DC220VUPS。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV高压静止型动态无功发生器 | 原则上投标人按照技术规范书要求进行响应，若投标方存在其它技术路线但可以满足技术规范书整体功能性要求的，请投标方补充专项说明，论证其技术路线优越性并提供质量承诺，可视为对该技术条款进行响应。
9 | 9860FAA1291E47169D5307ABE31E812E | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 《3_[非结构化技术规范书附件]（0212025120000090036）20kV高压》内，5.9.5中“具备结露预警和跳闸功能，并可向SVG 控制系统发出预警和跳闸信号”，5.9.8中“交流动力电源掉电时，发出跳闸信号，当系统检测到两台工作泵均故障时，跳闸”，5.9.8中“水冷装置进出阀温度变送器均故障时操作面板上显示“两台温度变送器均故障”报警信息并上传，同时发出跳闸信号” 澄清：我司为保证系统运行的稳定性，泵运行状态及交流电源故障，阀厅温湿度异常等不建议直接做跳闸，我司根据水系统关键量，流量、压力进行联合跳闸，更为可靠。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV高压静止型动态无功发生器 | 原则上投标人按照技术规范书要求进行响应，若投标方存在其它技术路线但可以满足技术规范书整体功能性要求的，请投标方补充专项说明，论证其技术路线优越性并提供质量承诺，可视为对该技术条款进行响应。
10 | 7273BB2640F94E8E8C859EC44607FA2C | 276316A947694420821FE9195DF0C27FZ261 | 《3_[非结构化技术规范书附件]（0212025120000090036）20kV高压》内，5.4.6中“主控制器安装于控制屏中，应由主控机箱、PLC（可编程逻辑控制器）和人机界面等几个主要部分组成”，5.9.8中“选用触摸式控制屏作为现场水冷系统的操作界面。PLC 可编程逻辑控制器与触摸式控制屏组成人机对话的操作面板” 澄清：我司采用南瑞继保国际领先的UAPC平台装置，装置采用液晶按键式。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV高压静止型动态无功发生器 | 原则上投标人按照技术规范书要求进行响应，若投标方存在其它技术路线但可以满足技术规范书整体功能性要求的，请投标方补充专项说明，论证其技术路线优越性并提供质量承诺，可视为对该技术条款进行响应。