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总则

概述
本文件适用于南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司（以下简称招标人）2025年第一批配电光纤通信网建设土建专业分包框架采购项目的项目招标，本文件的最终解释权归招标方。

投标人可以就招标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由。招标人将就此进行澄清。

投标人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，投标人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，投标人应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

招标人在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。

本项目不得转让或分包。

标“▲”为重要指标要求，须提供相关证明材料并按照评分办法进行评审。
定义
招标人：南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司。 

投标人：参加本次投标竞争，向招标人提交投标文件的承包商。 

中标人：最终被授予合同的投标人。 

项目范围
为满足南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司2025年越秀、天河、海珠、荔湾配电光纤通信网建设土建专业的项目建设需求，现通过框架采购的方式选择具有提供相关施工土建能力的单位或公司，为项目提供土建专业建设，包含（但不限于）顶管、升井、新建井、埋管、开挖报建、路面开挖及市政修复等工作，标的1实施区域包括越秀区、天河区，标的2实施区域包括海珠区、荔湾区，具体实施内容以项目施工图为准。

遵循标准

投标方提供的服务应参照国际标准、国家标准、电力行业标准、工信部部颁标准、南方电网公司标准而制定。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。如果投标方选用本技术招标书规定以外的标准时，需提交所替换标准相当或优于本技术规范书规定的标准的证明。投标方应遵循包括但是不限于以下相关标准、规划：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GBJ50204-2015。
《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010。
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2018。
《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203—2011。
《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG 11105—2008。
《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分：土建工程》DL/T 52101.1-2012。

《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准（WHS）》。
 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）。
《电力系统通信系统设计内容深度规定》(DL/T 5447-2012)。
《通信线路工程设计规范》（YD 5102-2010）。
 投标方在开展工作时要遵循国家及南方电网公司颁布的相关规定、制度、管理办法。
对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。
投标文件的响应
投标方的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

技术差异表

技术差异表见附件一。
项目描述
项目背景
    本项目来源于南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司2025年越秀、天河、海珠、荔湾配电光纤通信网建设土建专业的项目建设需求。
项目目标

      完成2025年越秀、天河、海珠、荔湾配电光纤通信网建设土建专业的项目施工，包含（但不限于）顶管、升井、新建井、埋管、开挖报建、路面开挖及市政修复等工作，并通过验收。
项目内容与要求
项目内容
本工程招标主要包含以下内容：
2025年越秀、天河、海珠、荔湾配电光纤通信网建设土建专业的项目施工，包含（但不限于）顶管、升井、新建井、埋管、开挖报建、路面开挖及市政修复等工作。
项目要求
施工技术要求

3.2.1.1. 现场施工负责人向进入本施工范围的所有工作人员明确交待本次施工作业内容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工并签署（班组级）安全技术交底表。

3.2.1.2.工作负责人负责办理相关的工作许可手续，开工前做好现场施工防护围蔽警示措施，夜间施工的，须有足够的照明。

3.2.1.3.现场施工负责人组织检查确认进入本施工范围的所有工作人员正确使用劳保用品和着装，并带领作业人员进入作业现场。

3.2.1.4.施工基面处理

施工基面的处理以施工图要求为准。基面处理后平整，无积水，边坡不坍塌，及时清除周边的浮石、悬石，边坡、临边开挖根据要求装设防护措施。

3.2.1.5.基坑开挖

1）土石方开挖按设计施工，减少需开挖以外地面的破坏，合理选择弃土的堆放点以保护自然植被及环境。基面开挖后平整，无积水，边坡不坍塌。

2）基坑开挖时，装设围栏或加盖板，夜间必须挂警示标志等。

3）人工挖槽施工宜安排在少雨季节进行，若必须在雨期施工，应采取有效防水措施。开工前做好计划和施工准备，一旦开挖即连续快速进行，以防雨水浸泡基坑。

4）机械开挖基坑（槽）和管沟，采取措施防止基底超挖；机械开挖至接近设计标高时，预留200～300mm 厚土层，用人工开挖，以防发生超挖影响持力层的质量要求。

5）施工过程中严格按设计图施工，严禁超挖。

3.2.1.6.基坑回填

1）回填前清除坑内积水、草皮、垃圾等杂物，对称回填，且在基底压实后再进行。对填方土料按设计要求验收后填入。

2）施工完毕及时做好场地平整、余土处理工作，做到工完料尽场地清。

3.2.1.7.模板安装

1）基础支模前，基坑已经过设计及监理验收，验收手续已完备，并按设计图要求做好基坑垫层处理。

2）模板拼装在坑外的地面进行，当基坑较大，吊装模板易引起变形时，在坑内逐片组装，组装模板场地应平整、坚实。

3.2.1.8.钢筋绑扎

1）钢筋规格、型号、间距、搭接长度、焊接长度等符合设计及规范有关要求。

2）焊缝表面平整，不凹陷，无焊瘤、无裂纹。

3）钢筋保护层严格控制，厚度必须符合设计要求。

4）钢筋焊接的网格和骨架无有变形、松脱。

5）纵向受力钢筋的绑扎搭接接头相互错开，绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不小于钢筋直径，且不少于25mm。

6）钢筋接头不设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。

7）当钢筋采用绑扎连接时，搭接长度符合设计及规范要求。搭接处必须加密箍处理，一般情况下，梁面钢筋接头应设在梁跨中1/3范围内，梁底筋接头设在支座1/3范围内。

3.2.1.9.养护拆模

1）浇筑后，在12h内开始浇水养护，当天气炎热、干燥有风时，在3h内进行浇水养护。必要时采用覆盖措施。

2）拆模时，认真注意地脚螺栓的保护。

3）拆模后，清除地脚螺栓上的残余水泥。

4）模板拆除后，基础外观质量无严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，由施工方提出技术处理方案，并经监理及设计认可后进行处理，对经处理的部位，重新检查验收；模板拆除后，基础外观质量如出现一般缺陷，由施工方按技术处理方案进行处理，以满足规范要求。

3.2.1.10.电缆沟、井砌筑

1）砖砌筑前要复测量，确定方向后进行砌筑，砖提前24h 浇水湿润，砂浆充分搅拌均匀，随拌随用，且必须在拌成3h内使用完毕，当施工期间最高温度超过30℃时，在拌成后2h内使用完毕。超过上述时间的砂浆，严禁使用。

2）砖砌体要横平竖直，竖缝要错开，灰缝饱满均匀，水平灰缝宜为10mm，不小于8mm，也不大于12mm。

3）砌筑宜采用挤浆法，或者采用“三一砌砖法”，操作时砌块要找平、跟线，如发现有偏差，随时纠正，严禁事后采用撞砖纠正。

4）电缆支架常采用固定于电缆沟侧墙用于支撑电缆的悬臂式层状型混凝土结构，通过预埋与墙体固定。

3.2.1.11.盖板铺设

1）预制混凝土盖板的原材料、配合比、强度应符合规范要求。盖板表面不得有露筋、蜂窝、麻面、裂缝、破损等现象，外表面光滑、色泽一致。

2）盖板就位时，调整构件位置，使其缝宽均匀，保证板与板之间的缝隙按设计要求的尺寸内正反面位置正确、平稳、整齐。

3.2.1.12.埋设过路缆管工程

1、施工准备

1）埋设缆管的位置及标高已经过复核无误。

2）决定缆管沟的挖土方案，包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。

3）障碍物和地下管道已进行处理或迁移。

4）各种进场使用材料符合要求，并经监理及有关单位认可。

①施工顺序

埋设缆管全部设在横跨公路段，施工同时应考虑车辆的正常通行，故在每段横跨公路的缆管施工时，应分两次进行，先封闭道路的一半施工，施工完此段缆管恢复路面后再进行另一半缆管的施工。

施工顺序：放样定位→挖土方→浇捣砼基础→埋设2孔缆管→回填石屑并夯实→外运土方及清理场地→重复上述工序（进行另一半的施工）。

②主要的施工工艺

⑴基坑土方工程

采用人工挖土，挖土前查清各专业管线的走向，知会各专业管线有关部门，配合各专业管线的迁移。不得损坏各专业管线，余泥当日清运完毕，不得阻碍施工场地。

①开挖土方前，必须向施工人员详细技术交底。交底内容包括挖沟断面、堆土位置、现有地下管线、构筑物分布情况及施工技术安全要求等，并指定专人配合，及时测量槽底深度和宽度，不得超挖。

②开挖严格按挖沟断面分级开挖，坑体开挖连续进行，挖出土方应及时外运，不得随意堆放。施工过程中严禁超挖。人工修整坑体基坑，根据设计图纸要求把沟底夯实、找平，然后才浇筑砼垫层。

③坑体开挖时，质安人员必须加强巡视，密切注意地下管线、构筑物分布情况，发现问题，立即停止开挖，并通知设计及监理人员，共同确定解决办法，然后再继续施工。

⑵埋设电缆管工程

按设计图纸在砼基础面上弹出敷设位置，并将主要的控制轴线引测至地面桩，在地面控制桩上挂线或用经纬仪测量来控制电缆管的位置；电缆管敷设完毕后，及时做好场地的清理及恢复工作，做好文明施工。

3.2.1.13.顶管工程

1）进场前准备工作

安排施工人员准备进场机械设备、铺助设备和相关资料。

2）进场

进退场时有确保机械设备安全的措施。钻机上下车辆时有专人指挥，预防滑出轨道而倾覆。吊车起吊物件设司索工专人监护。

3）钻进

钻进时严格按照导向员设计轨道钻进。

4）回扩（焊管）

扩孔直径为敷管直径的1.2～1.5倍。扩孔时按不同土层配置不同的泥浆，扩孔按设计逐级回扩，不得跃级。

5）拉管

拉管孔径达到设计要求，且拉力、扭矩降到安全范围之内时拉管。拉管时摆顺各条管的顺序并做好标记。做好泥浆排放的准备工作。

6）管口处理

拖完管两边管口顺序摆正后，用管塞塞牢管口，预防泥浆倒灌管内。

3.2.1.13.施工机械配备标准

▲（1）施工机具配置标准

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电焊机
	台
	1
	

	2
	发电机
	台
	1
	

	3
	钢筋弯曲机
	台
	1
	

	4
	砂轮切割机
	台
	1
	

	5
	通信设备
	批
	2
	

	6
	路面切割机
	台
	1
	

	7
	挖掘机
	台
	1
	

	8
	货车
	台
	1
	

	9
	潜水泵
	台
	1
	

	10
	振动棒
	台
	1
	

	11
	风镐
	台
	1
	

	12
	风动凿岩机
	台
	1
	

	13
	塑料管道热熔接机
	台
	1
	


    ▲（2）安全工器具配置标准

	序号
	工具名称
	单位
	数量
	备注

	1
	安全帽
	顶
	20
	

	2
	安全带
	对
	2
	

	3
	工作服
	套
	20
	

	4
	绝缘手套、绝缘靴
	对
	2
	

	5
	烧焊防护用具
	个
	2
	

	6
	临时围栏
	m
	50
	

	7
	钢管扣件组装式安全围栏
	米
	100
	

	8
	雪糕筒
	个
	20
	

	9
	灭火器（含箱体）
	套
	2
	

	10
	竹梯
	把
	1
	

	11
	雨靴、雨衣
	套
	5
	

	12
	应急小药箱（配应急药物）
	箱
	2
	

	13
	配电箱
	个
	1
	

	14
	接地线
	条
	2
	

	15
	夜间警示灯
	个
	20
	

	16
	安全宣传条幅
	条
	1
	

	17
	安全警示标志牌
	个
	10
	


 3.2.2.安全施工要求

安全控制目标：杜绝因施工原因造成的安全生产责任事故。
3.2.2.1.参加施工有关人员必须严格落实各项安全组织措施，清楚工作任务、工作范围，严格执行工作票、操作票制度，防止误操作，禁止擅自扩大工作范围。

3.2.2.2.施工过程中，施工人员对10kV带电设备保持足够安全距离,并在现场施工时，做好“三统一”工作。 

3.2.2.3.开工前工作负责人对工作班成员详细交待清楚当日工作内容，工作范围，并对安全工器具进行检查，每个施工人员必须严格执行安全组织措施并互相监督，互相帮助，确保此项任务安全顺利完成。

3.2.2.4.施工前认真检查作范围内安全措施无误方可开始工作，现场人员分工明确，互相配合，多人工作时必须明确安全负责人，负责现场的安全监督，在办理工作许可手续之前任何人不准进入施工现场。

3.2.2.5.进入施工现场，施工人员必须戴好安全帽、穿着棉制工作服，正确使用合格、安全可靠工器具和劳保用品。

3.2.2.6.施工前必须严格检查施工用具和设备处于完好状况，认真核对设备标识。

3.2.2.7.施工范围四周设临时围栏，做到文明施工，并设专责人监护，防止无关人员进入施工范围。

3.2.2.8.严格执行安全技术交底制度。做好施工现场的防触电措施。临时施工电源的拉接由专人管理，服从施工现场用电的管理规定，室外供电箱防水防尘，开关设备具有漏电、过流保护措施，使用的电气设备应可靠接地。禁止乱接乱拉临时电源和直接用导线插入插座或在刀闸上接取电源，严禁用铜丝或铝线代替保险丝使用。

3.2.2.9.施工班组进入施工现场后，在未取得工作许可前，所有人员必须在指定区域等待，不可进入工作地点进行工作或在施工现场随意走动。在工作过程中，全体工作人员必须加强现场作业管理和相互监督工作，严禁移动、拆除、跨越安全遮栏；严禁误触碰、误动、误操作、误调试、误投切与自己工作无关的设备，确保各项安全措施不折不扣落实和执行到位。

3.2.2.10.工作完工前必须清理现场、确认设备没有留下什物；工作完成后须确保施工现场所有施工安全设施已拆除，并检查所有施工人员已撤出施工现场。

3.2.2.11.工程施工期间做好施工现场的治安保卫工作，防止设备和施工机具的失窃和运行中的电气设备遭到破坏。

3.2.2.12.施工现场如不幸发生事故，迅速把受伤人员移离事故发生地，在组织进行现场急救的同时，必须将事故类型、人员伤亡、设备损坏等情况在规定时间内层级上报。

3.2.2.13.针对燃气跨越施工，必须提前通知燃气安全专职人员对燃气管线进行勘查并清晰标示燃气管线长度、走向及深度。施工期间燃气专职安全人员必须现场旁站。

3.2.2.14.针对自来水跨越施工，必须提前通知自来水安全专职人员对自来水管线进行勘查并清晰标示自来水管线长度、走向及深度。
3.2.3.项目进度要求
本项目施工建设必须满足南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司2025年越秀、天河、海珠、荔湾配电光纤通信网建设的整体进展要求，制定详细施工进度计划，不得拖延本工程的总体进度。  

中标人需配合招标人进行施工图纸审查，同时配合相关报建手续办理，中标方必须保证相关施工与施工图纸一致性。

▲中标方负责成立本项目的实施小组（实施小组人数至少10人），实施小组由项目经理和项目实施技术人员组成。要求项目经理须为建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时持有项目经理安全培训考核合格证（B类），参加过二个及以上土建项目的主持工作；要求项目实施技术人员必须是具有相应认证资格的工程技术人员担任，参与过土建项目实施工作。制定详细的施工方案，包括：

本项目的施工组织结构。

拟投入本工程的技术人员配置方案。

项目施工流程、进度计划、材料进场及施工工期保证措施方案。

拟投入的主要施工具、设备、车辆、仪表。

分部分项工程的施工方法、施工方案，主要项目施工程序，与关键工序、复杂环节对应的技术措施；项目验收大纲等。

工程质量保障措施方案。

安全、文明生产管理和保证措施方案。

技术制度、技术策划执行质量的保证方案。

施工阶段注意事项和流程规范实施方案。

售后服务承诺方案。

关键过程的控制实施方案。

施工过程中的危险源识别方案。

施工阶段安全控制要点及措施方案。

3.2.4.项目质量要求

▲（1）工程施工的质量标准：严格按照《质量管理体系要求》、《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GBJ50204-2015、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203—2002、《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG 11105—2008、《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分：土建工程》DL/T 52101.1-2012、《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准（WHS）》、《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》等国家、行业法律法规质量验收标准，建立完整质量体系并通过ISO9001认证。
  （2）质量控制目标:规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝因施工原因造成的工程质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

▲（3）质量保修：本工程实行保修制度，在工程竣工交付使用后，中标方应按国家有关规定对工程出现的缺陷进行保修，质量保修期自工程竣工验收合格之日起2年。
  （4）现场文明施工目标：按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。按中国南方电网有限责任公司及工程所在地电网公司有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。中标方要执行南方电网公司及南网信通公司规章制度，全面开展标准建设工作。

（5）项目材料要求：土建辅材（土建所需全部材料）由中标方提供，具体材料要求及数量以项目施工图为准。中标方应将拟选定供应商的相关资料（经营执照、产品生产许可证、出厂合格证明、试验报告等）报招标人备案。由于材料质量不合格而造成的一切损失由中标方承担。
附件一：技术差异表
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