## 问题质询
广西送变电建设有限责任公司2026年第一批工程类公开框架招标采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 2CCE5B52D4C540A9905F3BA06C3F6C08 | D0D262F7AC3A4DEE9C9F26DA138F771EZ261 | 送变电公司2026年度生产类项目线路部分劳务分包框架招标采购项目最高限价表的名称 1、基础工程：有提供设备比喻旋挖机，如果提供单价是否调整？ 2、铁塔工程：③同一个工程中只有组立三基铁塔及以下的，组塔单价增加100元/基，该费用是如何计算？ 3、铁塔工程：特征描述中的3.工作内容：包含施工道路修筑及其材料保管、装卸、运输及道路恢复等；现场布置，立、拆抱杆，吊装（按非吊车组塔方式组立施工），螺栓紧固及防松防盗安装，相关材料工地运输装卸和保管，验收配合及消缺等工序的劳务协作。运输的车辆是那一方，运输的距离是多少公里？ 4、导线展放及紧线：临时锚固安装及拆除是指耐张塔的临时锚固安装吗？如直线段又不在工作任务量段有跨越高铁、高速及公路、带电线路的需要增加安全措施增加所有导地线稳固防止导线跑落过轮临锚是否重新计算费用？ 5、导线展放及紧线：备注中的单独导线架设，不含导线拆除，工作内容里面又包含了同线路地线、OPGW展放，备注中的单独导线架设是否又包含了地线、OPGW展放的工程量？ 6、间隔棒更换：是指只要安装或者更换间隔棒多计算费用吗？ 7、地线更换：包括光缆更换中的（含10kV以下及一般公路跨越封网）跨越的公路及低压多要采取封网安全措施，如同时跨越一处公路二处低压线路不在同一位置，封网位置距离大于50米，采取的安全措施封网距离大于高速公路，该费用如何计算？ 8、高速公路封网费用只计算了导线上封网，如不在导线上封网费用如何计算。 9、附件安装：如耐张塔安装（500kV）单侧单相安装一侧保留、原有跳线保留和新建跳线如何计算？ | *** | 通用技术 | 标包 | 线路类生产、技改和检修项目[送变电公司2026年度生产类项目（线路部分）劳务分包框架招标采购项目二] | 2026-03-03 20:12:26 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.如需旋挖机施工，旋挖机由招标人提供，单价视劳务分包人具体配合情况进行调整。 2.此处为笔误，应为“③同一个工程中只有组立三基铁塔及以下的，组塔单价增加100元/吨”。 3.招标人提供的设备机具清单详见招标文件附件：“招标人提供线路工程物资机具安全设施清单（劳务分包）”。 4.临时锚固安装及拆除指包含所有架线段内在直线塔或耐张塔因施工安全或施工需要进行临时锚固、过轮临锚、防跑线二道保护等安全锚固措施，技改检修项目本就不可避免存在临时锚固情况，故当前价格已综合考虑工况，不再重复计费。 5.此处为笔误，导线展放及紧线不包含地线、OPGW光缆展放工程量，仅指导线展放及紧线。同路径内拆旧导线、架设新导线采用更换子目，不同路径分别采用架设、拆除子目。地线/opgw同理。 6.导线架设/更换子目中已包含间隔棒安装拆除费用，间隔棒更换指非架设/换线段内因施工需要在架设/换线段前后进行间隔棒的拆除与安装工作。 7.单独地线架设/更换中的（含10kV以下及一般公路跨越封网）指施工段内所涉及的10kV及以下线路、一般公路（指非等级公路，如乡间水泥路、土路）等进行的导线封网工作不计取费用，已含在地线架设/更换的综合单价中。不再计取费用。 8.非导线封网时，根据实际跨越措施计取C-3-24、C-3-25、C-3-26子目。 9.耐张塔安装已综合考虑施工工况，不因跳线进行调整。
2 | 09CE1C6B4AE74A71B280ACE321EA43B6 | D0D262F7AC3A4DEE9C9F26DA138F771EZ261 | 本项目是劳务分包，但技术标封面有注释，要求“按专业分包、劳务分包两个类型分别编制技术投标文件”，是按照此要求进行编制，还是按照劳务分包评分标准进行编制？请回复下。谢谢 | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站类自主施工劳务用工项目 | 2026-03-04 11:09:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 劳务分包项目按劳务分包内容编制文件。
3 | A49E25D060404415946E69312BF8FAA9 | D0D262F7AC3A4DEE9C9F26DA138F771EZ261 | 标段号:4-1、4-2、4-3项目所在地是在哪里？ | *** | 商务 | 标的 | 变电站类生产、技改和检修项目 | 2026-03-04 11:21:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 本次为框架招标，项目施工地点视具体项目分配确定
4 | 6F010B5DB3034D94A92629DF5B8641F9 | D0D262F7AC3A4DEE9C9F26DA138F771EZ261 | 本项目是劳务分包招标，但技术标封面有注释，要求“按专业分包、劳务分包两个类型分别编制技术投标文件”，是按照此要求进行编制，还是按照劳务分包进行编制？若专业分包和劳务分包都需要编制，那施工现场组织机构管理人员是否可以用同一套人员，请回复下。谢谢 | *** | 通用技术 | 标的 | 线路类自主施工劳务用工项目 | 2026-03-04 16:46:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 劳务分包项目按劳务分包内容编制文件。