

电梯维保技术要求

1、 维保作业内容与标准
（1） 维保频次
[bookmark: _GoBack]严格按照《电梯维护保养规则》及相关国家标准要求，每15天进行一次日常维护保养。
（2） 维保计划
· 半月保：完成机房环境检查、制动器工作状态检查、轿门与层门运行情况检查等基本检查项目，并做好详细记录。
· 季度保：在半月保全部检查项目的基础上，增加减速机润滑油油位及油质检查、限速器轮槽清洁与磨损检查、导靴靴衬磨损情况检查等深化检查项目。
· 半年保／年度保：进行更全面的系统性检查与试验，包括但不限于电气回路绝缘电阻测试、限速器－安全钳联动试验、上行超速保护装置试验、缓冲器性能检查等关键安全部件的功能性验证。
（3） 档案管理
· 实行“一梯一档”管理模式，为每台电梯建立独立、完整的技术档案，档案内容应包括电梯基本参数、安装调试资料、历次维保记录、故障处理记录、零部件更换记录、年检报告等。
· 每次维保工作完成后，双方负责人须在《电梯维修保养单》上签字确认。所有维保记录及相关文档的保存期限不少于4年。
2、 安全与应急管理要求
（1） 安全作业规范
· 维保作业现场必须按照安全规范设置安全护栏、警示标识（如“正在维修，请勿靠近”等），确保作业区域安全隔离。
· 维保作业人员须统一着装，佩戴符合安全标准的安全帽、安全带等个人防护用品，并严格遵守安全操作规程。
（2） 年检配合
· 负责协助电梯使用单位办理电梯定期检验事宜，包括但不限于提交年检所需资料、配合检验机构进行现场检验等。
· 确保所维保的电梯能够一次性通过特种设备检测研究院的年度检验。若因维保质量问题导致电梯年检不合格需进行复检，相关的复检费用由投标人承担。
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