63kV油浸式电流互感器

技术规范书

（专用部分）

广西电网有限责任公司钦州供电局

2025年11月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63kV 油浸式电流互感器技术规范书（专用部分） | LB□-110□ |

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	14

2.4 主要元器件来源	14

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	14

三、投标方技术偏差	15

3.1 投标方技术偏差	15

3.2 投标方需说明的其他问题	15

四、设计图纸提交要求	15

4.1 图纸资料提交单位	15

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	16

4.3 设备图纸及资料	16

五、其他	16

5.1 LCC数据文件	16

- 一、工程概述

- 1.1工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 110kV牛头湾变电站增容改造工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 广西电网有限责任公司钦州供电局 |
| 3 | 工程地址 | 广西钦州 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 是 |
| 5 | 运输条件 | 陆运 |
| 7 | 安装点短路电流 | 11.02kA |
| 8 | 系统标称电压 | 110kV |
| 9 | 系统最高电压 | 126kV |
| 10 | 系统额定频率 | 50Hz |
| 11 | 系统中性点接地方式 | 经消弧线圈并小电阻接地 |

- 1.2使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | +40 |  | +40 |  | 正常使用条件 |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -10 |  | -10 |  | 正常使用条件 |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 35 |  | 35 |  | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 |  | ≤1000 |  | 正常使用条件 |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 |  | 0..1 |  | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级 |  | e |  | e |  | 正常使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 20 |  | 20 |  | 正常使用条件 |
| 6 | 风速 | m/s | 35m |  | 35m |  | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % | 100 |  | 100 |  | 正常使用条件 |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % | ≤95 |  | ≤95 |  | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力 | g | ≤90 |  | ≤90 |  | 正常使用条件 |
| 9 | 系统标称电压 | kV | 8度 |  | 8度 |  | 正常使用条件 |
| 10 | 系统最高电压 | kV | 115 |  | 115 |  | 正常使用条件 |
| 11 | 系统额定频率 | Hz | 50 |  | 50 |  | 正常使用条件 |
| 12 | 系统中性点接地方式 |  | 经小电阻接地或消弧线圈 |  | 经消弧线圈并小电阻接地 |  | 正常使用条件 |
| 13 | 安装点母线短路电流 | kA | 11.02 |  | 11.02 |  | 正常使用条件 |
| 14 | 直流控制电压 | V |  |  |  |  |  |
| 15 | 设备运输条件 |  | 陆运/海运，市区/郊区 |  | 陆运，市区 |  | 正常使用条件 |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 63kV油浸式电流互感器，300A/5A，3绕组，常规，Ⅳ级 | 台 | 63kV油浸式电流互感器，300/5A，5P40/5P40/5P40，容量30/30/30VA,Ⅳ级防污 | 1 |  |  |

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。注：需明确以下类型参数填写方式：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 型式 | 户外、单相； | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.1.2 | 结构 | 油浸正立式; 油浸倒立式; SF6倒立式 | 可选 | 油浸倒立式 | / |  |  |  |
| 1.2 | 型号 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.3 | 内绝缘介质 | 油纸绝缘; SF6气体绝缘 | 可选 | 油纸绝缘 | / |  |  |  |
| 1.4 | 额定值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 额定电压（kV） | 63 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4.2 | 最高运行电压Um（kV） | 72.5 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4.3 | 额定频率（Hz） | 50 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4.4 | 极性 | 减极性 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4.5 | 额定电流比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.1 | 额定一次电流 I1n（A） | 2×400; 2×800; 2×1200 | 可选 | 详见3.1 | / |  |  |  |
| 1.4.5.2 | 额定二次电流 I2n（A） | 1 | 单一 | 详见3.2 | / |  |  |  |
| 1.4.6 | 额定扩大一次电流值（%） | 120% | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.5 | 二次绕组个数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 主变、出线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | 计量 | 1 | 单一 | 详见3.3 | / |  |  |  |
| 1.5.1.2 | 测量 | 1 | 单一 | 详见3.4 | / |  |  |  |
| 1.5.1.3 | 保护 | 4 | 单一 | 详见3.5 | / |  |  |  |
| 1.5.2 | 母联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 测量 | 1 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.5.2 | 保护 | 3 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.5.3 | 分段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | 测量 | 1 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.5.3.2 | 保护 | 4 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.6 | 级次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 级次组合（P级含准确限值系数ALF） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | 计量 | 0.2S | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.6.1.2 | 测量 | 0.5S | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.6.1.3 | 保护 | 5P | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.6.1.4 | ALF | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(文本型) |  |  |  |
| 1.6.2 | 额定容量（VA） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 | 计量 | 10 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.6.2.2 | 测量 | 10 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.6.2.3 | 保护 | 20 | 单一 | 详见3.6 | / |  |  |  |
| 1.6.3 | 抽头绕组 | 计量;测量;无 | 可选 | 无 | / |  |  |  |
| 1.6.4 | 抽头变比 | / | 项目单位填写 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.6.5 | 抽头准确级 | / | 项目单位填写 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.6.6 | 抽头输出（VA） | / | 项目单位填写 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.6.7 | 功率因数cosφ | 测量、计量、P级：0.8 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.7 | 仪表保安系数（FS） | ≤10 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.8 | 局部放电水平（PC） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 在Um电压下 | ≤10 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.8.2 | 在1.2Um、√3电压下 | ≤5 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.9 | 内绝缘水平（kV） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 雷电全波冲击电压（kV，峰值） | 550 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.9.2 | 雷电截波冲击电压（kV，峰值） | 630 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.9.3 | 短时工频耐受电压（kV，方均根值） | 230 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.9.4 | 一次绕组段间工频耐受电压（kV，方均根值） | 3 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.9.5 | 油浸式电流互感器末屏耐压（kV，方均根值） | 5 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.10 | 外绝缘水平（LI/ AC）（kV）(表中数据为海拔1000m试验值，视为满足项目海拔耐压要求) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 海拔≤1000（m） | 550/230 | 可选 | 550/230 | / | 试验报告 |  |  |
| 1.10.2 | 海拔1000～2000 (m) | 625/260 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 | 海拔2000～2500 (m) | 660/280 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | 海拔2500～3000 (m) | 705/295 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 二次绝缘要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | 二次绕组对地工频耐受电压（kV，方均根值） | 3 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.11.2 | 二次绕组之间工频耐受电压（kV，方均根值） | 3 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.11.3 | 二次绕组匝间过电压（kV，峰值） | 4.5 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.12 | 额定短时热电流和持续时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | 一次绕组并联时（kA，方均根值） | 40 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.12.2 | 一次绕组串联时（kA，方均根值） | 40 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.12.3 | 短时热电流持续时间（s） | 3 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.13 | 额定动稳定电流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | 一次绕组并联时（kA，峰值） | 100 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.13.2 | 一次绕组串联时（kA，峰值） | 100 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.14 | 在1.1Um/√3电压下无线电干扰电压（μV） | ≤500 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.15 | 在1.1Um/√3电压下，户外晴天夜晚无可见电晕 | 无可见电晕 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.16 | 传递过电压峰值限值（kV） | ≤1.6 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.17 | 油浸式CT温升限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | 温升限值（K）（正常环境） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1.1 | 顶层油/绕组（平均）/用螺栓或类似件紧固的联接接触处/接触油的其他金属件 | 海拔≤1000（m）：50/60/55/60； 1000＜海拔≤2000(m)：48/57/52/57； 2000＜海拔≤2500(m)：46/54/49/54； 2500＜海拔≤3000(m)：44/51/47/51 | 可选 | 海拔≤1000（m）：50/60/55/60； | / | 试验报告 |  |  |
| 1.17.2 | 温升限值（K）湿热环境） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.2.1 | 顶层油/绕组（平均）/用螺栓或类似件紧固的联接接触处/接触油的其他金属件 | 海拔≤1000（m）：45/55/50/55； 1000＜海拔≤2000(m)：43/52/48/52； 2000＜海拔≤2500(m)：41/49/46/49； 2500＜海拔≤3000(m)：39/47/44/47 | 可选 | / | / |  |  |  |
| 1.18 | SF6 CT温升限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | 温升限值（K）（正常环境） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1.1 | 绕组(平均)/用螺栓或类似件紧固的联接接触处/接触SF6的其他金属件 | 海拔≤1000（m）：80/60/80； 1000＜海拔≤2000(m)：76/57/76； 2000＜海拔≤2500(m)：74/55/74； 2500＜海拔≤3000(m)：72/54/72 | 可选 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.18.2 | 温升限值（K）（湿热环境） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.2.1 | 绕组(平均)/用螺栓或类似件紧固的联接接触处/接触SF6的其他金属件 | 海拔≤1000（m）：75/55/75； 1000＜海拔≤2000(m)：71/52/71； 2000＜海拔≤2500(m)：69/50/69； 2500＜海拔≤3000(m)：67/49/67 | 可选 | / | / |  |  |  |
| 1.19 | 套管材质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.1 | SF6 CT | 电瓷； 硅橡胶 | 可选 | / | / |  |  |  |
| 1.19.2 | 油浸式CT | 电瓷 | 单一 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 伞裙结构 | 大小伞 | 单一 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 套管平均直径（mm） | / | 投标人提供 |  |  | 图纸 |  |  |
| 1.22 | 外绝缘爬电距离（mm） | ≥3150Kd（d级）; ≥3906 Kd（e级） （Kd为直径系数，平均直径≥300，Kd=1.1，平均直径＞500,Kd=1.2 | 可选 | ≥3906 Kd（e级） （Kd为直径系数，平均直径≥300，Kd=1.1，平均直径＞500,Kd=1.2 | / |  |  |  |
| 1.23 | 套管干弧距离（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.24 | 爬电距离/干弧距离 | ≤4.0 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.25 | SF6额定压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25.1 | 运行压力 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.25.2 | 报警压力 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.26 | 质量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26.1 | 每台电流互感器总质量（包括附件） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.26.2 | 每台电流互感器质量（不包括附件） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.26.3 | 油/气质量 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.28 | 运输压力（SF6型）（MPa） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.29 | 外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29.1 | 运输尺寸（长、宽、高） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) | 图纸 |  |  |
| 1.29.2 | 互感器外形尺寸（长、宽、高） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) | 图纸 |  |  |
| 1.30 | 整体设计寿命 | 40年 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.31 | 额定一次电流下，二次开路电压是否超过4.5kV（峰值） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 1.32 | 有无二次开路保护装置 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写(文本型) |  |  |  |
| 2 | 扩建项目（本表是与新建项目要求不同的条款） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 额定一次电流 I1n（A） | / | 项目单位填写 | 300A | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 2.2 | 额定二次电流 I2n（A） | 可选：1A或5A | 项目单位填写 | 5A | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 3 | 项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1.4.5.1额定一次电流 I1n（A） | 2×400; 2×800; 2×1200 | 特殊 | 300 |  |  | 该电流互感器用于主变中性点，额定一次电流300A即可满足要求 |  |
| 3.2 | 1.4.5.2额定二次电流 I2n（A） | 1 | 特殊 | 5 |  |  | 牛头湾变电站二次电流为5A |  |
| 3.3 | 1.5.1.1计量 | 1 | 特殊 | 0 |  |  | 该电流互感器用于主变中性点，无需计量绕组 |  |
| 3.4 | 1.5.1.2测量 | 1 | 特殊 | 0 |  |  | 该电流互感器用于主变中性点，无需计量绕组 |  |
| 3.5 | 1.5.1.13保护 | 4 | 特殊 | 3 |  |  | 该电流互感器用于主变中性点，保护绕组仅需3只 |  |
| 3.6 | 1.6.2.3保护 | 20 | 特殊 | 30 |  |  | 牛头湾变电站二次电流为5A，计算保护绕组容量需不小于30VA |  |

- 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） | 30 |  |
| 2 | 理论培训时长（天） | 30 |  |
| 3 | 实操培训时长（天） | 30 |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） | 30 |  |

- 2.4 主要元器件来源

表2.3主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标方响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 生产厂家 | 数量 |
| 1 | 套管 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 密度继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 充气接头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防爆膜 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 绕组 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电容屏或屏蔽电极 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘纸 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 二次绕组铁心 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属膨胀器 |  |  |  |  |  |  |

- 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充油接头 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：   盖章：

- 3.2投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1图纸资料提交单位

表4.1提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 广西鑫源电力勘察设计有限公司 李凤娟 150 0777 7021 | 3份 | 定标后七天内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 广西电网有限责任公司钦州供电局 | 6份 | 定标后七天内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

- 4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置图

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1设备投资成本费用表（投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目联系人蒙华才13977791890