63kV-500kV 油浸及SF6式电流互感器技术规范书（通用部分）

[image: image1.wmf]3


63kV油浸式电流互感器

技术规范书

（通用部分）

广西电网有限责任公司钦州供电局
2025年11月

知识产权声明
南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。
Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书对应的专用部分目录
	序号
	名称
	编号

	1
	500kV 油浸式及SF6式电流互感器技术规范书（专用部分）
	LVBT□-500□；

	
	
	LVQBT□-500□

	2
	220kV 油浸式及SF6式电流互感器技术规范书（专用部分）
	LVB(T)□-220□

	
	
	LB(T)□-220□

	
	
	LVQB(T)□-220□

	3
	110kV 油浸式及SF6式电流互感器技术规范书（专用部分）
	LB□-110□

	
	
	LVQB□-110□

	4
	63kV 油浸式电流互感器技术规范书（专用部分）
	LB□-110□


目  录
11
总则


12
工作范围


12.1 工程概况


12.2 范围和界限


22.3 服务范围


23
应遵循的主要标准


44
使用条件


44.1 正常使用条件


54.2 特殊使用条件


65
技术要求


65.1技术参数


85.2设计与结构要求


145.4 质量追溯


145.5 关于对检修的要求


186
试验


186.1试验分类


186.2 型式试验


196.3 例行试验


196.4现场交接试验


207
产品对环境的影响


208
技术文件要求


208.1一般要求


218.2 资料文件


218.3设计联络


229
监造、包装、运输、安装及质量保证


229.1监造


229.2包装


239.3储存与运输


249.4安装指导


249.5质量保证


2410一次、二次及土建接口要求


4511
LCC数据文件


46附录：63kV-500kV油浸式及SF6电流互感器技术规范书审核表单





总则

1.1  本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司公司电网建设工程项目采购的63kV-500kV 油浸式、SF6电流互感器，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
工作范围

2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

2.2 范围和界限

1）本技术规范书适应于中国南方电网公司所属变电站（发电厂）新建、扩建及改造工程，安装在户内或户外并运行在频率为50Hz、63kV-500kV电压等级的油浸式、SF6电流互感器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）运输

运输条件详见专用部分。
3）现场安装和试验在投标方的技术指导或监督下由招标方完成。
4）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的63kV-500kV电压等级的油浸式、SF6电流互感器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

供货范围包括：

a. 电流互感器本体

b. 备品备件及专用工具等详见专用条款

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下： 

GB/T 156

 标准电压
GB 311.1

     绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB 311.2 
     绝缘配合 第2部分：使用导则

GB/T 985.1
     气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T 1231
     钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 1766
     色漆和清漆  涂层老化的评级方法

GB 2536
         电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 2900.94
     电工术语 互感器

GB 5273
         变压器、高压电器和套管的接线端子
GB/T 7095.2
     漆包铜扁绕组线 第2部分：120级缩醛漆包铜扁线

GB/T 7595
     运行中变压器油质量

GB/T 8905 
     六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则
GB/T 9286
     色漆和清漆 漆膜的划格试验
GB/T 11023 
     高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

GB/T 12022
     工业六氟化硫
GB/T 16434 
     高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
GB/T 16927.1 
 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2
     高电压试验技术 第2部分：测量系统

GB/T 17742
     中国地震烈度表

GB/T 20840.1
     互感器 第1部分：通用技术要求

GB/T 20840.2
     互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

GB/T 22071.1
     互感器试验导则 第1部分 电流互感器

GB/T 26164.1
     电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

GB/T 26218.1
     污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部
分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2
     污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：

交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB/T 26218.3
     污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第3部分：

交流系统用复合绝缘子

GB 50150 
     电气装置安装工程电气设备交接试验标准
DL/T 586
         电力设备监造技术导则 

DL/T 620
         交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 664
         带电设备红外诊断应用规范

DL/T 725
         电力用电流互感器使用技术规范
DL/T 866
         电流互感器和电压互感器选择及计算导则
DL/T 1071
     电力大件运输规范

DL/T 5222
     导体和电器选择设计技术规定

JB/T 7068
     互感器用金属膨胀器
JB/T 8448.1
     变压器类产品用密封制品技术条件 第一部分:橡胶密封制品

JJG 1021
         电力互感器检定规程

Q/CSG 10001-2004    变电站安健环设施标准

Q/CSG 10011-2014
    35kV～500kV变电站装备技术导则（变电一次分册）
Q/CSG1206007-2017  电力设备检修试验规程
ISO 12944（1-8）
    色漆和清漆-防护漆体系对钢结构的防腐蚀保护
ISO 2808     
    漆膜厚度测定法

ISO 8501
            钢材喷涂前表面预处理

使用条件

本技术规范书采购的63kV-500kV电压等级的油浸式、SF6式电流互感器，其安装地点的实际外部条件详见专用部分。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

1）海拔：≤1000m；

2）环境温度

最高温度： +40℃；

最热月平均温度： +30℃；
最高年平均温度： +20℃；
最低气温： -25℃；（户外）

3）太阳辐射强度：0.1W/cm2
4）耐地震能力 


地震烈度8度：

地面水平加速度3m/s2；
地面垂直加速度1.5m/s2。
共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。设备本体水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

5）湿度

日相对湿度平均值100%。
6）污秽等级 

对于d级以下污秽等级的地区统一按d级防污选取设备的爬电比距。对于d级及以上污秽等级的地区统一按e级防污选取设备的爬电比距。

	表4.2    爬电比距要求污秽等级
	相对地之间最小标称统一爬电比距
（mm/kV）
	比值=爬电距离/弧闪距离

	d
	43.3
	≤4

	e
	53.7
	


7）风速

35m/s（离地面高10m处，持续10min的100年平均最大风速）。

8）覆冰厚度： 20mm

4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件，项目单位应在下述特殊使用条件的规定中选取。

特殊使用条件按如下规定。

4.2.1 湿热型环境条件
最高温度：+45℃
最高月平均温度：+40℃
年平均温度：25℃
最低平均温度：-10℃（户外）
空气相对湿度100%时的最高温度：25℃
有凝露、有结冰和结霜、有有害生物。
4.2.2 地震烈度
地震烈度9度地区：
地面水平加速度4m/s2
地面垂直加速度2m/s2
4.2.3海拔高度与外绝缘 

海拔高度高于1000m时，按下列要求确定：

a.海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正，工频、雷电冲击和相间操作冲击电压修正系数取1.13；纵绝缘操作冲击电压修正系数取1.12；相对地操作冲击电压修正系数取1.10。
b.海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正，工频、雷电冲击和相间操作冲击电压修正系数取1.20；纵绝缘操作冲击电压修正系数取1.19；相对地操作冲击电压修正系数取1.15。

c.海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正，工频、雷电冲击和相间操作冲击电压修正系数取1.28；纵绝缘操作冲击电压修正系数取1.26；相对地操作冲击电压修正系数取1.20。
d.海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。

4.2.4温升

1）环境温度与温升

当环境温度高于正常使用环境条件时，则对互感器的温升限值应按超过部分的数值减少并应修约到最接近温度的整数值。

2）海拔高度与温升

安装场所海拔高于1000m，而试验场地低于1000m时，油浸式互感器绕组平均温升限值应按海拔每增加100m降低0.4%来计算；SF6互感器绕组平均温升限值应按海拔每增加100m降低0.5%来计算。

试验场地海拔高于1000m，而安装场所却低于1000m时，温升限值应作相应的增加值进行修正。因海拔而作的温升修正值，均应修约到最接近的温度的整数值。

4.2.5 污秽等级

对于沿海严重污秽地区，达到d级污秽时，考虑到未来调整爬距困难，可按e级选取设备爬电比距。
4.2.6 其他

如项目单位对使用环境（如风速等）有其它特殊要求时，应在专用条款表2.5中列明。
技术要求

63kV-500kV 油浸式、SF6电流互感器应优先采用设计制造经验成熟、结构简单、经受过运行考验的电流互感器。对互感器的密封性能和抗震强度应提出要求，防止运输和运行中渗漏和结构的机械损坏。在保证电流互感器安全可靠的前提下，降低噪声和损耗以及节省投资也是互感器选用中应注意的重要问题。

5.1技术参数

技术参数见技术规范书专用部分的技术参数表。

补充规定如下：

5.1.1 设计寿命
预期整体寿命不少于40年。

5.1.2 温升要求

温升限值应满足专用条款要求。

5.1.3 油浸式电流互感器电容值和介质损耗因数要求

在温度10℃～40℃，油浸式电流互感器一次的介质损耗因数不超过0.004，末屏介质损耗因数不大于0.015；10kV～0.5Um／
[image: image34.png]


和0.5Um ／
[image: image2.wmf]3

 ～Um／
[image: image3.wmf]3

 介质损耗因数变化均不大于0.001；电容量变化不大于±5%。

5.1.4 误差范围

电流互感器的误差范围应完全符合GB 20840.2提出的要求和JJG1021和以下要求。

1）TPY 型电流互感器误差范围

表5.1     TPY型电流互感器误差范围
	等级
	额定一次电流值
	精度极限条件下最大瞬时误差（%）

	
	误差比率（%）
	相位差
	

	
	
	分
	厘弧
	

	TPY
	±1
	±60
	±1.8
	e =10


2）0.2S级及0.5S级电流互感器的误差范围 
表5.2     0.2S级及0.5S级电流互感器的误差范围

	精度 级别
	电流误差，±%（在下列额定电流百分数时）
	相位差（在下列额定电流百分数时）

	
	
	±（′）
	±crad

	
	1
	5
	20
	100
	120
	1
	5
	20
	100
	120
	1
	5
	20
	100
	120

	0.2S
	0.75
	0.35
	0.2
	0.2
	0.2
	30
	15
	10
	10
	10
	0.9
	0.45
	0.3
	0.3
	0.3

	0.5S
	1.5
	0.75
	0.5
	0.5
	0.5
	90
	45
	30
	30
	30
	2.7
	1.35
	0.9
	0.9
	0.9


3）保护用电流互感器误差范围 
表5.3     5P级电流互感器的误差范围

	精确级别
	额定一次电流时的电流误差（%）
	额定一次电流时的相位差
	额定的准确限值一次电流下的复合误差（%）

	
	
	±（′） 
	±crad
	

	5P
	±1
	60
	1.8
	5


4）0.1～1 级电流互感器的误差和限值 
表5.4     0.1级~1级电流互感器的误差范围

	准确
级 
	电流误差，±%（在下列额定电
流百分数时） 
	相位差（在下列额定电流百分数时）

	
	
	±（′） 
	±crad

	
	5 
	20 
	100 
	120 
	5 
	20 
	100 
	120 
	5 
	20 
	100 
	120 

	0.1
	0.4
	0.2
	0.1
	0.1
	15
	8
	5
	5
	0.45
	0.24
	0.15
	0.15

	0.2
	0.75
	0.35
	0.2
	0.2
	30
	15
	10
	10
	0.9
	0.45
	0.3
	0.3

	0 .5
	1 .5
	0. 75
	0 .5
	0 .5
	90
	45
	30
	30
	2.7
	1.35
	0.9
	0 .9

	1.0
	3 .0
	1. 5
	1 .0
	1 .0
	180
	90
	60
	60
	5.4
	2.7
	1.8
	1.8

	注：电流误差和相位限值的条件如下：

 1 二次负荷为1VA~额定负荷。
 2 频率为额定值。 
3 二次负荷的功率因数为0.8（滞后）或1，当负荷小于5VA 时，功率因数可采用1。

4 对于额定扩大一次电流超过120%的电流互感器，应以额定扩大一次电流值，代替120%额定一次电流试验。 


5.1.5 传递过电压

由一次传递到二次的过电压值应符合GB/T 20840.1的要求。

5.1.6 绝缘介质主要性能要求

5.1.6.1 SF6气体主要性能要求

1）制造厂应明确规定互感器气体质量和密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体的数量和质量的必要的说明。

2）绝缘介质（SF6）性能要求：SF6 气体年泄漏率≤0.5%；SF6 气体含水量≤250 µL/L，应有取气样阀门以便测量SF6气体含水量；采用包扎法使用灵敏度不低于1×10-6 （体积比）的检漏仪对SF6电流互感器各密封部位/管道接头等处进行检测时，检漏仪不应报警。

3）SF6气体压力值应具备压力偏低报警，并给出能长期运行的压力值。

4）对批量提供的SF6 气体应有包括无毒性检验的全部检验报告。

5）新气纯度要求：99.9%，空气含量≤0.05%（质量分数）。
5.1.6.2绝缘油主要性能要求
1）选用由环烷基原油提炼的全新矿物油。应是符合国标GB 2536、GB/T 7595的规定的全新油，不含腐蚀性硫。绝缘油应是除抗氧化剂外，不得含有任何添加剂。与油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。应满足以下要求：
a.凝点： -25℃
b.闪点（闭口）不低于:：135℃
c.击穿电压不小于：

对500kV产品，要求不小于60kV（2.5mm）；

对220kV、110kV、63kV产品，要求不小于40kV（2.5mm）。

d.介质损耗因数（90℃）不大于:：0.003
e.水份：≤10mg/L；
f.对500kV产品，要求含气量：：≤1％
2）应提供绝缘油的其他特性数据，包括抗氧化稳定性试验结果。

5.1.17 额定二次极限电动势
额定二次极限电动势应小于实测拐点电压。
5.2设计与结构要求

5.2.1 一般结构要求 

1）设备应具有防水结构，有良好的密封性能，要求产品的主密封处的螺栓装配保证从下往上拧紧，上部零部件设计螺纹盲孔，避免从上部渗水、积水导致密封面腐蚀漏气的现象。禁止U型圈密封结构，应采用O型密封圈密封结构，其法兰面应开有相应的限位槽。同时，SF6式电流互感器的主密封处采用至少双层密封结构，外部紧固件涂抹防水胶，防止潮气入侵导致密封胶圈腐蚀后出现漏气现象。
2）导体除不可避免的位置以外，不能用锡焊联接。 
3）所有端子及紧固件应有足够的机械强度和保证良好的接触。
4）需要检查或更换的设备部件，必须用螺栓和螺母加以固定，不能用内装螺栓。

5）用于设备上的套管、绝缘件应有足够的机械强度，绝缘强度和刚度，绝缘子及其装配件的结构应保证其任何部分因热胀冷缩引起的应力不应导致结构损伤。

6）电流互感器底座、外壳、所有紧固件应采用高强度铝合金铸件或不锈钢、热镀锌材料或经防锈处理材料，保证五年内无锈蚀。

7）对于一次绕组（P1 和P2）可以通过改变串、并联来获得两种不同的电流比，端子P1应绝缘隔开，确保等电位点在P2端。

8）各零、部件装配应牢固无松动，位置端正，无歪扭倾斜现象。一、二次接线端子标志应清晰。
9）为便于现场作业，所有的设备都应有标记，如中心线、标记等，重大件还应有重心标记。

10）互感器所有暴露在大气中的金属件（有色金属部件除外）应有附着力良好的漆层或镀层，具备良好的防腐蚀能力。
11）220kV及以上电压等级的电流互感器应满足卧式运输要求，并在运输中耐受10g的外力冲击而不损坏的承受能力。

5.2.2 油浸式电流互感器其他要求

本技术规范书要求油浸式电流互感器为单相、独立敞开式。 
1）电流互感器油箱下部应设置放油或取油样用的阀门（能密封取油样），便于取油或放油。生产厂家应明确倒立式电流互感器的允许最大取油量。
2）每台油浸式电流互感器应采用金属膨胀器作温度补偿，同时保证绝缘油与外界空气不接触，并保持微正压，膨胀器材质为不锈钢，且不锈钢应经过处理，确保不与绝缘油发生化学反应，产生H2气体。连接螺栓应采用不锈钢材质。
3）电流互感器应装有油面（油位）指示装置，油位观察窗应选用具有耐老化、透明度高的材料进行制造。
4）电流互感器应具有良好的密封性能，不允许渗漏油，具体要求如下表所示。
表5.5    电流互感器密封性能要求
	额定电压
	试验前静放时间（h）
	施加气压 （MPa）
	维持压力时间（h）
	剩余压力 （MPa）
	说明

	63kV-

500kV
	12
	0.1
	6
	0.07
	带膨胀器产品不带膨胀器试验

	注1：经受表中的压力和时间试验后，产品无渗漏油现象。 

注2：带膨胀器产品气压试验后注油静放12h应无渗漏。 


5）油箱应可靠密封，推荐采用橡胶环和金属槽密封，不得渗漏油。
6）金属膨胀器外罩采用不锈钢或铝合金材质。

7）电流互感器应设有便于从地面观察的油位指示器，同时设有注油塞和排气塞，并能排出互感器最低处的油。 
5.2.3 SF6式电流互感器其他要求

本技术规范书要求SF6式电流互感器为单相、倒立式、独立敞开式。

1）电流互感器应配备气体取样阀门及接头，接头尺寸应为M26×1.5，气体取样阀门应有逆止阀及截止阀，满足带电补气及校验要求。装设便于从地面观察的指针式可拆装的密度继电器，具有低值报警接点，配备气体取样的阀门，在互感器安装完毕并充入新气后，应从互感器内重新进行气体取样试验。应采用连接管道将充气接口及密度继电器下引，下引位置为距地面高度不宜超过1.8米，便于取气及观察。表计安装位置到高压带电部位距离应大于安规要求的安全距离（500kV：5米；220kV：3米；110kV：1.5米；63kV：1米）。密度继电器户外安装时，应加装防雨罩。

2）倒立式结构的电流互感器应保证支持绝缘或立杆绝缘柱的机械强度和绝缘水平，同时应防止内部电容屏连接筒的相互磨损和固定金属筒的螺钉松动。 
3）绝缘材料应具有高机械强度、低介电损耗和抗老化特性。 
4）绝缘套管应为瓷套管或硅橡胶套管，有良好的抗污能力和运行特性，其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响。

5）硅橡胶套管产品表层十年内不允许有变色和脱落、龟裂的现象。构成设备的材料应充分核对其特性，从通常用于同类设备的高质量材料中选取。 
6）每台SF6电流互感器应配备可靠的压力释放装置，确保在故障时可靠动作，并提供动作压力值，压力释放装置材质为不锈钢。

7）要求厂家提供相关压力值的上下限要求值及正常的工作压力值。

8）SF6电流互感器二次接地回路必须保证一定的通流能力，通流能力应能承受系统对应短路电流和持续时间的影响而不发生二次接地回路功能失效。

5.2.4 接线端子及二次端子盒

5.2.4.1 一次接线端子

1）一次接线端子与单台互感器组成一体，一次接线端子应为铜或铜合金，铝合金制成，一次出线端子及紧固零件应有可靠的防锈能力和防松措施。

2）一次接线端子应采用单片平板式接线板，端子板接线板横断面和接触面的长期允许电流不应小于额定电流的1.3 倍。接线板接触面的电流密度应符合DL/T 5222-2005的规定，端子板与连接线的连接部位的接触电阻应尽可能小，温升不应超过GB/T 20840.1标准规定的温升极限，并提供该试验下的连接方式。

3）应设计为防电晕式，水平安装。厂方应提供连接母线用的全部紧固件（螺栓、螺帽及防松垫圈）的相关技术参数要求，若采用高强螺栓连接，应提供紧固扭矩的要求。厂方须在图纸中标明接线板的材料及结构形式、厚度。接线板应能承受技术规范的机械强度要求，接线板具体细节应在图纸中加以说明。

4）静态机械载荷 
每台互感器一次回路应配有连接钢芯铝绞线的平板型端子板，允许作用于其上的静态机械载荷应满足下表的要求。规定的试验载荷是指施加于一次绕组端子任意方向的载荷。

表5.6    静态承受试验载荷

	设备最高电压（kV）
	静态承受试验载荷（N）

	126
	3000

	252
	4000

	550
	5000

	注1：在日常运行条件下，起作用的载荷总和应不超过规定的承受试验载荷50%。

注2：电流互感器应能承受很少发生的不超过1.4倍静态承受极端动力负荷（例如短路）， 其大小不应超过1.4倍静态承受试验载荷。

注3：在某些应用中，可能需要防止一次端子旋转的阻力，试验时施加的力距，按实际情况由运行单位提出。


5）联合荷载耐受能力 

电流互感器应能耐受施加在其上面的连续和短时联合荷载，联合荷载应由其相应荷载分量的向量和来计算。

a.连续联合荷载 

设备长期作用的组合负荷不小于：设备自重+导线水平拉力+设备最大风载。长期作用的组合荷载安全系数不小于2.5。

b.短时联合荷载 

施加在接线板上的纵向水平张力，因地震在设备上引起的动力荷载，设备承受的25％的最大风压和设备的重量。其安全系数不应低于1.67。

5.2.4.2 二次接线端子

1）互感器的二次回路全部引接至接线端子盒，接线端子应满足至少为6mm2电缆的接入要求。
2）端子箱应为304及以上不锈钢或铸铝材料，不锈钢厚度不低于2mm，铸铝不于低5mm，端子箱应防腐蚀防潮和阻燃，防护等级IP55。端子盒外密封板禁止采用螺栓紧固结构，应采用侧开螺旋紧固方式。端子盒应便于外部电缆的引入，开孔为φ50mm。

3）二次端子可通过端子板或端子排引出，端子盒内的端子和导线，应能耐受70℃高温。

4）端子排应为在端子与端子之间具有1000V绝缘隔层的模块式结构。每个端子应有标记片， 应配备带有绝缘套的压接式端接头。在同一个端子上， 不应与两根及以上引接线连接。每个端子应可以接入截面6mm2的电缆芯。
5）二次出线端子螺杆直径不得小于6mm，应用铜或铜合金制成。二次出线端子板防潮性能良好并具有防螺杆旋转措施。

6）应有防止端子连接件紧固部分的螺栓与螺母由于振动或发热而引起松动的措施。

7）所有端子及紧固件应有良好的防锈层，足够的机械强度和保持良好的接触面。

8）接线端子板应为整体浇注型。

9）为防止电缆钢管中潮气入侵二次端子盒，电缆钢管与二次端子盒之间应预留一段距离。

10）油浸式电流互感器末屏引出结构应设置在二次端子盒内，末屏引出结构应密封良好，防止运行过程中渗漏油，引出结构与外壳（地）的连接应采用不小于6mm2有绝缘护套的铜线，铜线与外壳应可靠连接。
5.2.5 接地端子

每相电流互感器应配备截面积不小于450mm2（50*90）接地端子，材质为不锈钢、热镀锌钢板或铝材，并配有与接地线连接用的接地螺钉，其直径应不小于8mm，附近标有明显的接地符号“ eq \o(\s\do-4(⊥),\s\do 5(＝))”或“接地”字样。

5.2.6 对材料及工艺的要求

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最佳的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本条件书所列的类型、技术规范和等级或与之等效，技术要求或技术参数不低于国家标准、电力行业标准。材料的详细规范，包括等级、牌号、类别均应在厂家提供审查的详图中表示出来。经招标方允许使用的代用材料，投标方应给出所有代用材料的详细说明、所符合的标准和规范、和设备零部件的所在部位。

所有零部件应符合规定尺寸并遵照核准图纸加工并具有互换性。所有结合面、基准面和金属部件应精加工。所有铸件在有螺帽处要经加工整平。图纸上要标明规定加工等级的代号。

油浸式产品主绝缘包扎、SF6产品器身装配车间应温、湿度控制能力，湿度要求小于等于70%，车间洁净度要求不低于10万级。

产品生产的各个工序按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，具有可追溯性。

5.2.7 铸件要求

铸件要符合模型、外形工整、质量均匀、形态一致， 并经X光探伤证明无气孔砂眼、夹渣、缩孔、裂纹和其他缺陷， 并应依其用途充分处理干净。

铸件上的重大缺陷不得进行修理、填堵和施焊。在铸件关键部位出现过量的杂质或合金分凝即应予报废， 在变换截面的地方应配置构造上容许的最大限度的加强筋。

5.2.8 焊接要求 

焊接要遵照美国焊接学会（AWS）或其他国家使用的并得到公认的专业标准采用一种焊接工作程序，所有焊工和焊机操作员按照所用标准应是完全合格的。

对于焊缝内的缺陷要凿除至完好金属部分，以保证在补焊前缺陷已被全部清除。对油箱全部焊缝应进行正压试漏检查。所有密封焊缝应使用着色或荧光进行试漏。采用焊接的金属板应按尺寸准确切割并卷压到规定的曲率，其端部应具有相同的曲率，不允许敲打以修整端部曲率。焊接坡口的尺寸和形状应能达到完全熔透。为适应不同焊接条件，各种坡口应具有相适应的形式。邻近焊接边缘的板面应彻底清除所有锈垢、油脂，直到露出金属光泽。

5.2.9 油漆与防锈的要求

1）按本招规范书技术文件提供的任何设备，除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分， 均应作表面的除锈处理。

2）除锈处理后应即喷涂一层防锈底漆。所使用的底漆和光漆的材料与型号， 可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调。并具备优良的的耐用性。

3）若设备外露表面为铸铝件，则允许表面不油漆。对于焊接件，要求外露表面至少应喷涂一层底漆及二层瓷漆，底漆， 底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm， 光瓷漆至少为50％， 并且有足够的弹性。油漆应持久耐用， 能适应户外多种因素的影响， 如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化， 抗剥落， 并保持颜色新颖。

所有外表面的光漆应为B03浅灰漆。

4）投标方应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节，以便在作业开始前由招标方认可。
5）油箱的内表面应涂以高光彩的浅色油漆，该油漆与绝缘油不致发生作用,对绝缘油也应没有影响。
6）投标方所使用的油漆必须具备足够的附着力，新喷涂油漆必须满足GB/T 9286 1级及以下的破坏程度。

5.3 铭牌标志

电流互感器铭牌应符合国标，铭牌用不锈钢材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。铭牌至少应标出下列内容：

1）国名（进口产品）。

2）制造厂名（不以工厂所在地地名为厂名者，应同时标出地名）。 
3）互感器名称。  
4）互感器型号。  
5）标准代号。  
6）额定一次、额定二次电流、额定变比（A）。  
7）额定频率 。
8）设备种类：户内或户外，温度类别（非正常使用环境温度），如果互感器允许使用在海拔高于1000m的地区，还应标出其允许使用的最高海拔。  
9）额定输出及其相应准确级，以及有关的其他附加性能数据。  
10）设备最高电压Um。 
11）额定绝缘水平。  
12）额定短时电流：应分别标出额定短时热电流（kA）（方均根值）和额定动稳定电流（ kA）（峰值）。  
13）绝缘耐热等级（A级绝缘可不标出）。  
15）互感器的总重，油重或气重。  
16）一次绕组串并联示意图、二次绕组排列示意图。  
17）出厂序号。  
18）制造年月。 
19）外绝缘爬距。

20）SF6式应标明气体压力报警值、额定值。

21）油浸式应标明油的标号。

5.4 质量追溯
产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

5.5 关于对检修的要求

5.5.1 投标方对设备及部件的检修周期要求不得短于南方电网公司《电力设备检修试验规程》要求的周期。
南方电网公司《电力设备检修规程》要求的主要零部件及本体的检修周期如下（示例）：

表5.7    油浸式电流互感器检修要求
	序号
	项目
	类别
	周期
	要求
	备注

	1
	外观检查
	C1
	1个月
	1）外绝缘表面应无脏污，无破损、裂纹及放电现象

2）金属部位应无锈蚀，底座、支架牢固，无倾斜变形

3）设备外涂漆层完好

4）油位指示在标准范围内
	

	2
	红外测温
	C1
	1个月
	1）具体按DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》执行

2）重点检查引线接头、等电位连接片等导电部位
	

	3
	渗漏油检查
	C1
	1个月
	瓷套、底座、阀门和密封法兰等部位应无渗漏
	

	4
	声响和振动检查
	C1
	1个月
	无异常声响、振动
	

	5
	接地引下线检查
	C1
	1个月
	连接可靠、无锈蚀
	

	6
	红外测温
	C2
	1）1年

2）怀疑有故障时
	1）具体按DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》执行

2）重点检查本体温度分布，相间温差不大于2~3K，红外检查油面无异常，并记录红外成像谱图。重点关注电压致热型设备缺陷
	

	7
	金属膨胀器检查
	B
	6年
	1）膨胀器无渗漏、无变形，否则应更换

2）放气阀内无残存气体，油位指示正确

3）盒式膨胀器的压力释放装置完好正常，波纹膨胀器无锈蚀、卡涩

4）紧固检查各部螺丝
	

	8
	储油柜检查
	B
	6年
	1）油位计完好、油位正常

2）清扫外表面油污，检查应无渗漏、无锈蚀，漆膜完好

3）隔膜完好，无外渗油渍

4）吸湿器完好无损，硅胶1/3部分变色应更换，更换油杯中变压器油，油量正常
	

	9
	瓷套检查
	B
	6年
	1）清扫瓷套，检查瓷套完好、清洁、无破损、无裂纹

2）增爬裙粘着牢固，无龟裂老化现象
3）检查防污涂层无龟裂老化、起壳现象
	

	10
	复合绝缘套管检查
	B
	6年
	1） 清洁复合套管，检查应完整，无龟裂老化迹象2）必要时做修复处理
	必要时：如复合绝缘有龟裂老化时

	11
	油箱、底座检查
	B
	1）6年
2）必要时
	1）外表清洁，检查无锈蚀，漆膜完好，必要时补漆 

2）紧固密封面螺栓

3）检查二次接线盒应密封良好，无进水、凝露现象

4）检查二次接线板应完整，标志清晰，无裂纹、起皮、放电、发热痕迹

5）二次接线柱应清洁，无破损、渗漏，无放电烧伤痕迹

6）检查油浸式电流互感器末屏、电压互感器的N(X)端引出线及互感器二次引线的接地端，应与接地端子可靠连接
	必要时：如有大面积锈蚀脱漆时

	12
	导电连接部位检查
	B
	6年
	1）检查接线板及金具应无裂纹、破损、锈蚀现象，紧固接线板螺栓，接线板应接触良好，无烧伤痕迹

2）检查引流线应长度适中，接线端不应承受额外应力

3）检查紧固等电位片螺栓

4）引流线无扭结、松股、断股或其它明显的损伤或严重腐蚀等缺陷
	

	13
	瓷套检修
	A
	必要时
	更换瓷套 
	必要时：如瓷瓶有大面积破损

	14
	密封垫更换
	A
	必要时
	更换所有密封件
	必要时：如怀疑互感器受潮或有内部缺陷时


	15
	绝缘油处理或更换
	A
	必要时
	处理或更换后绝缘油质量标准高于Q/CSG1206007-2017  《电力设备检修试验规程》大修后试验标准
	

	16
	器身干燥处理
	A
	必要时
	符合制造厂规定
	

	17
	真空注油
	A
	必要时
	装配完毕后，进行预抽真空、真空注油、真空浸渍脱气、补充油至规定油位指示。真空度及真空保持时间按厂家要求
	


表5.8    SF6电流互感器检修要求
	序号
	项目
	类别
	周期
	要求
	备注

	1
	外观检查
	C1
	1个月
	1）外绝缘表面无脏污、无裂纹及放电现象

2）金属部位无锈蚀，底座、支架牢固，无倾斜变形

3）设备外涂漆层清洁、无大面积掉漆
4）二次端子箱门关闭良好，无松脱、移位
	

	2
	红外测温
	C1
	1个月
	1）按DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》执行

2）重点检查导电连接部位
	

	3
	振动噪音检查
	C1
	1个月
	无异常声响、振动
	

	4
	SF6气体泄漏检查
	C1
	1个月
	压力表指示正常
	

	5
	红外测温
	C2
	1）1年

2）怀疑有缺陷时
	1）具体按DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》执行

2）重点检查绝缘外套无局部过热，温差不超过0.5~1K，重点关注电压致热型设备缺陷
	

	6
	法兰密封检查
	B
	1）6年
2）必要时
	1）检查各密封法兰无变形，法兰紧固件齐全、紧固

2）必要时进行SF6渗漏检漏
	必要时：如怀疑有SF6气体渗漏时

	7
	一次引线连接检查
	B
	6年
	1）检查接线端子连接部位，金具应完好、无变形、锈蚀，若有过热变色等异常应拆开连接部位检查处理接触面，并按标准力矩紧固螺栓

2）引线长度应适中，接线柱不应承受额外应力
3）引流线无扭结、松股、断股或其它明显的损伤或严重腐蚀等缺陷
	

	8
	防爆片检查
	B
	6年
	检查防爆片应完好无锈蚀、变形，安装正确
	

	9
	复合绝缘套管检查
	B
	6年
	1） 清洁复合套管，检查应完整，无龟裂老化迹象
2）必要时做修复处理
	必要时：如复合绝缘有龟裂老化时

	10
	瓷套检查
	B
	6年
	1) 清扫瓷套，检查瓷套完好、无裂纹、无破损

2）增爬裙如有粘着牢固，无龟裂老化现象
3）检查防污涂层无龟裂老化、起壳现象
4）检查无渗漏油
	

	11
	气体压力表和SF6密度继电器检查
	B
	6年
	1）压力表和SF6密度继电器外观完好，无凝露现象，接线盒无进水受潮现象

2）压力指示在允许范围

3）校验不合格应及时更换
	

	12
	二次接线盒检查
	B
	6年
	1）检查二次接线盒应密封良好，无进水

2）检查二次接线板及接线柱应完整，标志清晰，无裂纹、起皮、放电、发热痕迹
	

	13
	金属件补漆
	B
	6年
	必要时金属件补漆，保证金属件表面漆膜完好
	

	14
	接地检查
	B
	6年
	连接可靠，无锈蚀
	

	15
	防爆片检修
	A
	必要时
	1）回收SF6气体

2）更换防爆片及其密封圈

3）抽真空注SF6气体，真空度及真空保持时间等技术要求应符合制造厂规定

4）密封处检查应无渗漏
	必要时：如怀疑防爆片锈蚀或变形时

	16
	吸附剂更换
	A
	必要时
	1）回收SF6气体

2）更换吸附剂及开孔处密封圈

3）抽真空注SF6气体，真空度及真空保持时间等技术要求应符合制造厂规定

4）检查密封处应无渗漏
	必要时：如怀疑吸附剂受潮或失效时

	17
	SF6气体微水处理
	A
	必要时
	1）回收SF6气体

2）抽真空注SF6气体，真空度及真空保持时间等技术要求应符合制造厂规定

3）检查密封处应无渗漏
	必要时：如SF6气体湿度测试不满足运行要求时


5.5.2 投标方应提供本体及主要部件的检修项目、检修工艺和检修周期。按照南方电网公司提供的维护检修手册模板，提供维护检修手册。
对具有固定周期的项目，投标方建议的检修周期应比南方电网公司《电力设备检修试验规程》规定的检修周期长。
试验

电流互感器试验应按照本规范和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。运行单位有权根据需要派遣技术人员到互感器制造厂对设备的制造进行检验和监造，见证设备的型式试验、例行试验和特殊试验。
6.1试验分类

试验分为型式试验、例行试验、及现场交接试验。

6.1.1 型式试验：对每种型式互感器中的一台进行试验。

6.1.2 例行试验：每台互感器均应进行的试验。

6.1.3 现场交接试验：根据GB 50150和中国南方电网有限责任公司相关要求进行。
6.2 型式试验

型式试验的项目内容如下，本规范有明确要求的按本规范执行，其他试验要求参见GB/T 20840.2中的相关规定。

6.2.1短时电流试验；

6.2.2温升试验；

6.2.3 一次端冲击耐压试验；

6.2.4 户外互感器的湿试验；

6.2.5 无线电干扰试验；

6.2.6 外壳防护等级的检验；

6.2.7 压力试验（适用于SF6产品）；

6.2.8 一次绕组截断雷电冲击试验； 

6.2.9 一次端多次截断冲击试验；（仅适用于设备最高电压Um≥300kV的油浸式电流互感器）

6.2.10 机械强度试验；

6.2.11 传递过电压测量试验；

6.2.12测量用电流互感器的仪表保安系数（FS）测定；
6.2.13绝缘热稳定试验（仅适用于设备最高电压Um≥252kV的油浸式电流互感器）； 

6.2.14剩磁系数测定（仅对TPY）；

6.2.15 SF6气体绝缘电流互感器零表压耐压试验，耐受电压（相对地） 1.3×Um/
[image: image4.wmf]3

 kV （有效值）（5分钟）。
6.3 例行试验

电流互感器在经受规定的绝缘型式试验后，还应经受规定的全部例行试验项目。本规范有明确要求的按本规范执行，其他具体试验要求参见GB/T 20840.2中的相关规定。

6.3.1 气体露点测量（仅适用于SF6电流互感器）；

6.3.2 一次绕组工频耐压试验；

6.3.3 局部放电测量试验；
110～500kV互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min。

6.3.4 电容量和介质损耗因数测量试验；（仅适用于油纸绝缘电流互感器）；

6.3.5 绕组段间工频耐压试验；

6.3.6 二次绕组工频耐压试验；

6.3.7 标志的检验；

6.3.8 环境温度下密封性能试验；

6.3.9 压力试验（仅适用于SF6电流互感器）；

6.3.10 二次回路电阻测定；

6.3.11 二次回路时间常数测定（适用于PR、TPY)；

6.3.12 额定拐点电势（Ek）和Ek下励磁电流的试验（PX和PXR级）；

6.3.13 匝间过电压试验；

6.3.14 SF6气体性能试验

1）SF6 气体含水量应对应于20℃测量的露点不高于-30℃；

2）气体的质量分数测量，要求质量分数≧99.9%。

6.3.15 绝缘油性能试验；
1）水分测试；
2）介质损耗因数测量；
3）击穿电压；
4）油色谱分析；

绝缘油性能试验应在互感器耐压前后分别进行。
6.3.16 准确度试验

准确度试验应在其他试验后进行。
6.3.17 绝缘电阻测量

6.4现场交接试验 
具体要求按GB50150《电气装置安装工程电气交接试验标准》执行。

6.4.1 出线端子标志检验；

6.4.2绝缘电阻测量； 
6.4.3 绕组直流电阻测量；

6.4.4电容量和介质损耗因数测量试验；

6.4.5 交流耐压试验； 
6.4.6 局部放电试验；

6.4.7 励磁特性曲线试验； 
6.4.8 检查接线组别和极性； 
6.4.9 误差测量；

6.4.10 SF6气体试验

1）微水含量测量；

2）纯度测量；
3）泄漏率测量；

SF6气体性能试验要求按照GB12022执行。

6.4.11 绝缘油性能试验
1）水分测试；
2）介质损耗因数测量；
3）击穿电压；
4）油色谱分析；

6.4.12 密封性能检查。

产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。
8.1.4 “工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告、铁芯和绕组的照片以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

8.1.5投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可，不得进行备料和工厂生产。
8.1.6 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

8.1.7 供应商应提供设备40年使用寿命周期内所需备品备件。

8.2 资料文件

8.2.1 互感器技术数据表

8.2.2运行业绩

符合技术要求的互感器的运行业绩和相关技术整改措施（如果有）。

8.2.3试验报告

满足技术要求的型式试验报告（有效期内）、例行试验报告（每台）及特殊试验报告。

8.2.4互感器的图纸及技术资料

8.2.4.1 认可图

8.2.4.2 最终图

8.2.4.3 安装、运行、维护说明书及试验报告

8.2.4.4 需提供的互感器图纸

1）总装图。 
2）基础安装尺寸图。    
3）电气原理图。  
4）吊装图。  
5）铭牌图。    
6）运输运装示意图，包括运输尺寸等。    
7）一次绕组和主绝缘的绝缘构造图。    
8）二次绕组接线和布置图 
9）二次端子箱端子接线图。 
10）主要部件（瓷套、膨胀器、末屏、取样阀及工具）等结构装配图、说明书等。  
11）产品说明书（安装使用说明、技术条件、备件、装箱单）。
8.3设计联络

a. 投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
b. 投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。 

监造、包装、运输、安装及质量保证

9.1监造

1）按照DL/T586《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核，并形成完整质量记录和资料，提交监造工作总结。

3）63kV~500kV电流互感器应根据需要进行关键点监造或到货抽检工作。监造验收工作结束后，监造人员应提交监造报告，并作为设备原始资料存档。

4）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

5）投标方应按照合同要求提前书面通知招标方进行出厂试验监督。

6）招标方在进行合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，投标方应予配合。投标方应免费为招标方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。
9.2包装

9.2.1 投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将电流互感器本体和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
包装箱应连续编号，不能有重号。
9.2.2 设备、零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

1）合同号；

2）装船（海运）标志；

3）目的港（海运）或站名称；

4）收货人及代码；

5）设备名称和项目号；

6）箱号；

7）毛重与净重；

8）外形尺寸；

9）在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。
9.2.3投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

1）合同号；

2）收货人；

3）目的地；

4）毛重；

5）箱号。
9.2.4 招标方和投标方应在合同中明确规定互感器在运输时的状态，以及对检测仪表和检测数据变化范围的要求。互感器及其部件的保管期应在合同中明确规定。
在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

1）设备名称；

2）件数、件号、重量；

3）合同号；

4）货运单号；

5）达到港（站）；

6）设备发出日期。
9.2.5所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。
9.2.6任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

9.2.7 运输、贮存直到安装时应保护电流互感器所有组部件不得损坏、不得进水和受潮。

9.3储存与运输

1）运输和存储期间，包装应保证产品及组件零部件不得损坏和松动，并应有防振、防潮措施。
2）运输和存储期间，应保证包装完好，各电气连接的接触面均有防锈蚀措施。
3）存储期间，为避免受潮，底座应高于地面50mm以上，长期存储应进行包装。储存处的环境温度应在-30℃~+40℃范围内，存储期间，应经常检查油面及密封情况。
4）制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重，并保证互感器不超过运输尺寸和运输重量的限制，装运件的尺寸、重量限制由设计单位提出。
5）制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。
6）所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。
7）笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。
8）备品备件、专用工具和仪表应随互感器同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
9）产品的运输和装卸按照DL/T 1071-2014规定执行。制造厂应采取有效措施，防止运输和拆卸过程中内部构件震动移位。
10）500kV电压等级电流互感器运输时应安装具有计时功能的三维冲击记录仪，63kV、110kV、220kV电压等级电流互感器运输时应在X.Y.Z三个方向安装最大冲击加速度为10g的震动指示器，以检验设备在运输途中是否受到过严重的冲击。到达目的港（车站）时，应检查纪录，到达现场再检查一次，冲击记录仪的资料归招标方所有。
9.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

9.5质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期整体寿命应不少于40年。
2）在质保期内电流互感器因质量问题，如出现渗漏、主要试验数据超标以及机械损坏等情况时，制造厂应保证退货。
3）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

4）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
5）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
6）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
7）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

一次、二次及土建接口要求

10.1 500kV一次、二次及土建接口要求

10.1.1 一次接口

1) 安装方式

采用高位布置，安装在支架上，用螺栓与支架固定。油浸式电流互感器安装底座螺孔中心距离:650mm×650mm。SF6电流互感器安装底座螺孔中心距离:900mm×900mm。螺孔大小均采用4-φ28mm 。


[image: image5.wmf]
图10.1    油浸式底座开孔图


[image: image6.wmf]
图10.2  SF6气体绝缘式底座开孔图

2) 接线端子板

端子板结构为平板式，材质为铜或铜合金，铝或铝合金制成，平放。端子板平滑无划痕，一个方向上的开孔尺寸统一为：孔间距50，孔到边30，开孔为Φ18。详见下图：


[image: image7.wmf]
图10.3    端子板尺寸图

10.1.2 二次接口

1） 出线端子标志

（1）出线端子应标志下列内容：

a.一次绕组和二次绕组；

b.绕组分段；

c.中间抽头；

d.绕组或绕组线段的极性关系。

（2）标志方法

出线端子标志由字母和数字组成，字母应为大写印刷体，并应清晰牢固地标在出线端子表面或近旁处。

（3）标志内容及极性关系表征

用字母P表示一次绕组出线端子，字母S表示二次绕组出线端子，如果一次绕组为分段式，用字母C表示中间出线端子。标有P1、S1和C1的各出线端子在同一瞬间具有同一极性。

当互感器有多个二次绕组时，可分别在第一个、第二个……绕组出线端子的标志字母前冠以1、2…… ；当二次绕组具有中间抽头时，可在二次绕组的首端和中间抽头端子的标志字母后冠以1、2…… 。

电流互感器的端子标志示意图如图11-3所示，图11-3（a）表示互感器一次绕组分为两组可串联或并联，互感器有两个二次绕组；图11-3（b）表示互感器一次绕组不是分段式，互感器有两个二次绕组，其中一个二次绕组有中间抽头。

[image: image8.png]o

Pl

c2

Pt

P2

151

152 251

252

P2

151

152 281 252 253




（a）                                       （b）

图10.4   500kV电流互感器端子标志示意图

10.1.3 土建接口

1）支架

500kV电流互感器支架采用热镀锌钢管杆，顶封板螺孔中心距离及螺孔大小同电气一次安装要求，油浸式采用650mm×650mm和4-ф28mm，SF6气体绝缘式采用900mm×900mm和4-ф28mm；钢管杆颜色为热镀锌，每个支架应有两个接地点，接地点高度与其它设备接地点一致。支架具体管径大小应根据规范要求计算确定。

2）接地

每个支架上端经接地引线同互感器接线端子可靠连接，支架下端经两根接地引线分别接至地网不同位置。接地引线与支架采用螺栓搭接。螺栓统一采用M12。每个搭接面两个螺栓，竖向分布，支架上端两个螺栓中心线距支架封顶板200mm，支架下端两个螺栓中心线距支架护靴250mm，护靴顶面露出场地面150mm，需采用饰面清水混凝土工艺。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

10.1.4 安装图


[image: image9.wmf]
图10.5   500kV油浸式电流互感器安装图

[image: image10.wmf]
图10.6   500kV SF6气体绝缘式式电流互感器安装图

10.2 220kV一次、二次及土建接口要求

10.2.1一次接口

1）安装方式

采用高位布置，安装在支架上，用螺栓与支架固定。安装底座螺孔中心距离及螺孔大小采用550mm×550mm，4-Φ24mm。


[image: image11.wmf]
图10.7   底座开孔图

2）接线端子板

端子板结构为平板式，材质为铜或铜合金，铝或铝合金制成，平放。端子板平滑无划痕，一个方向上的开孔尺寸统一为：孔间距50，开孔为Φ18。详见下图：

 
[image: image12.wmf]                  
[image: image13.wmf]
图10.8 端子板接线图-2×800A 及以下     图10.9 端子板接线图-2×1200～2×2000A

10.2.2 二次接口

1）出线端子标志

（1）出线端子应标志下列内容：
a.一次绕组和二次绕组；
b.绕组分段；
c.中间抽头；
d.绕组或绕组线段的极性关系。
（2）标志方法
出线端子标志由字母和数字组成，字母应为大写印刷体，并应清晰牢固地标在出线端子表面或近旁处。
（3）标志内容及极性关系表征
用字母P表示一次绕组出线端子，字母S表示二次绕组出线端子，如果一次绕组为分段式，用字母C表示中间出线端子。标有P1、S1和C1的各出线端子在同一瞬间具有同一极性。
当互感器有多个二次绕组时，可分别在第一个、第二个……绕组出线端子的标志字母前冠以1、2…… ；当二次绕组具有中间抽头时，可在二次绕组的首端和中间抽头端子的标志字母后冠以1、2…… 。
电流互感器的端子标志示意图如图11-4所示，图11-4（a）表示互感器一次绕组分为两组可串联或并联，互感器有两个二次绕组；图11-4（b）表示互感器一次绕组不是分段式，互感器有两个二次绕组，其中一个二次绕组有中间抽头。
[image: image14.png]o

Pl

c2

Pt

P2

151

152 251

252

P2

151

152 281 252 253




（a）                                （b）

图10.10   220kV电流互感器端子标志示意图

10.2.3 土建接口

1）支架

220kV电流互感器支架采用热镀锌钢管杆，顶封板螺孔中心距离及螺孔大小同电气一次安装要求，采用550mm×550mm和4-Φ24mm；钢管杆颜色为热镀锌，每个支架应有两个接地点，接地点高度与其它设备接地点一致。支架具体管径大小应根据规范要求计算确定。
2）接地

每个支架上端经接地引线同互感器接线端子可靠连接，支架下端经两根接地引线分别接至地网不同位置。接地引线与支架采用螺栓搭接。螺栓统一采用M12。每个搭接面两个螺栓，竖向分布，支架上端两个螺栓中心线距支架封顶板200mm，支架下端两个螺栓中心线距支架护靴250mm，护靴顶面露出场地面150mm，需采用饰面清水混凝土工艺。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

10.2.4 安装图


[image: image15.wmf]
图10.11   220kV油浸式电流互感器安装图


[image: image16.wmf]
图10.12   220kV SF6气体绝缘式电流互感器安装图

10.3 63kV、110kV一次、二次及土建接口要求

10.3.1一次接口

1）安装方式

63kV、110kV电流互感器采用高位布置，安装在设备支柱上，用M22的螺栓与支柱固定。电流互感器安装底座螺孔中心距离采用475mm×475mm，螺孔大小均采用4-Φ24mm。

63kV、110kV 电流互感器底座标准安装示意图：

[image: image17.wmf]
图10.13  63kV、110kV电流互感器标准安装示意图
2）接线端子板

端子板结构为平板式，布置方式为水平布置，材质为铜或铜合金，铝或铝合金，表面平滑无划痕。详见下表：
表11   接线端子板

	序号
	一次接线端子板
	适应范围

	1
	[image: image18.wmf]
	
	额定电流2000～2400A

	2
	[image: image19.wmf]
	
	额定电流600～1600A


10.3.2 二次接口

1）出线端子标志

（1）出线端子应标志下列内容：
a.一次绕组和二次绕组；
b.绕组分段；
c.中间抽头；
d.绕组或绕组线段的极性关系。
（2）标志方法
出线端子标志由字母和数字组成，字母应为大写印刷体，并应清晰牢固地标在出线端子表面或近旁处。
（3）标志内容及极性关系表征
用字母P表示一次绕组出线端子，字母S表示二次绕组出线端子，如果一次绕组为分段式，用字母C表示中间出线端子。标有P1、S1和C1的各出线端子在同一瞬间具有同一极性。
当互感器有多个二次绕组时，可分别在第一个、第二个……绕组出线端子的标志字母前冠以1、2…… ；当二次绕组具有中间抽头时，可在二次绕组的首端和中间抽头端子的标志字母后冠以1、2…… 。
电流互感器的端子标志示意图如图11-2所示，图11-2（a）表示互感器一次绕组分为两组可串联或并联，互感器有两个二次绕组；图11-2（b）表示互感器一次绕组不是分段式，互感器有两个二次绕组，其中一个二次绕组有中间抽头。
[image: image20.png]o

Pl

c2

Pt

P2

151

152 251

252

P2

151

152 281 252 253




（a）                                （b）

图10.14  63kV、110kV电流互感器端子标志示意图

10.3.3 土建接口

1）支架

63kV、110kV电流互感器支架采用等径环形钢筋混凝土杆或镀锌钢管杆，SF6电流互感器顶封板螺孔中心距离及螺孔大小同电气一次安装要求，采用475mm×475mm和4-ф24mm。另外钢管杆颜色为热镀锌，每根钢支架应有2个接地点。支架具体管径大小应根据规范要求计算确定。

2）接地

钢支架接地：每根钢支架上端经两根接地引线同互感器接线端子可靠连接，钢支架下端经两根接地引线分别接至地网不同位置。接地引线与钢支架采用螺栓搭接。螺栓统一采用M12。每个搭接面两个螺栓，竖向分布，钢支架上端两个螺栓中心线距支架封顶板200mm，采用5#槽钢；钢支架下端两个螺栓中心线距支架基础400mm采用8#槽钢。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

水泥杆支架接地：每根支架两根接地引下线直接引至顶封板，在顶头板上打螺栓固定，螺栓统一采用M12。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

[image: image21.wmf]
图10.15   接地端子图

3）设备荷载

荷载表

	总重量
	2800N

	迎风面积
	正面0.64 m2，侧面0.47m2

	重心高度
	770mm

	端子板受力
	2000N


10.3.4 安装图

[image: image22.wmf]
图10.16    63kV、110kV 油浸式互感器接口图（钢支架）

[image: image23.wmf]
图10.17  63kV、110kV  油浸式电流互感器土建支架图（钢支架）
[image: image24.wmf]
图10.18    63kV、110kV 油浸式互感器接口图（水泥杆支架）
[image: image25.wmf]
图10.19 63kV、110kV 油浸式电流互感器土建支架图（水泥杆支架）

[image: image26.wmf]
图10.20    110kV SF6互感器接口图（钢支架）

[image: image27.wmf]
图10.21  110kV SF6电流互感器土建支架图（钢支架）

[image: image28.wmf]
图10.22    110kV SF6互感器接口图（水泥杆支架）

[image: image29.wmf]
  图10.23  110kV  SF6电流互感器土建支架图（水泥杆支架）
LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表15 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表11.1    设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录：63kV-500kV油浸式及SF6电流互感器技术规范书审核表单

填写说明：

审核表单作为通用部分的附表，对未开展型号审查设备在评标时进行证明文件审查。

1、投标人响应部分基本填写要求如下：

	投标人响应
	投标人响应值
	证明材料
	投标人偏差说明

	“优于要求”
	投标设备相应参数值
	证明文件名称、编号、相关内容起止页码
	投标人偏差

	“全部满足要求”
	
	
	—

	“不满足要求”
	
	
	投标人偏差及建议


2、所有投标人提供的响应文件应有唯一编号，编号不少于5位，具体格式不限。

3、投标人在投标时应提供必要的条款响应支撑文件清单，投标时应对下面逐条要求进行响应，并说明响应内容所在的具体文件位置（包括文件名称、文件编号、文件起止页码）。同一条款要求可对应对个支撑文件，单一支撑文件也对不同条款要求进行响应。

	序号
	报告类型
	文件名称
	文件编号

	1
	技术报告/试验报告/图纸/其他
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


63kV-500kV油浸式及SF6电流互感器技术规范书审核表单
	招标条款要求
	投标人响应
	评标

	条款号
	条款基本内容和要求
	投标人响应
	投标人响应值
	证明材料
	投标人偏差说明
	评标专家

审核

	
	
	
	
	
	
	

	5
	技术要求
	
	
	
	
	

	5.1
	技术参数
	
	
	
	
	

	5.1.2
	温升限值应满足专用条款要求。
	
	温升限值数据
	报告名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	5.1.3
	油浸式电流互感器电容值和介质损耗因数要求
在温度10℃～40℃，油浸式电流互感器一次的介质损耗因数不超过0.004，末屏介质损耗因数不大于0.015；10kV～0.5Um／
[image: image30.wmf]3

和0.5Um ／
[image: image31.wmf]3

 ～Um／
[image: image32.wmf]3

 介质损耗因数变化均不大于0.001；电容量变化不大于±5%。
	
	相应要求的满足情况
	报告名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	5.1.4
	误差范围
电流互感器的误差范围应完全符合GB 20840.2提出的要求和JJG1021和以下要求。
1）TPY 型电流互感器误差范围
表5.1     TPY型电流互感器误差范围
等级
额定一次电流值
精度极限条件下最大瞬时误差（%）
误差比率（%）
相位差
分
厘弧
TPY
±1

±60

±1.8

e =10

2）0.2S级及0.5S级电流互感器的误差范围 

表5.2     0.2S级及0.5S级电流互感器的误差范围
精度 级别
电流误差，±%（在下列额定电流百分数时）

相位差（在下列额定电流百分数时）
±（′）

±crad

1

5

20

100

120

1

5

20

100

120

1

5

20

100

120

0.2S

0.75

0.35

0.2

0.2

0.2

30

15

10

10

10

0.9

0.45

0.3

0.3

0.3

0.5S

1.5

0.75

0.5

0.5

0.5

90

45

30

30

30

2.7

1.35

0.9

0.9

0.9

3）保护用电流互感器误差范围 

表5.3     5P级电流互感器的误差范围
精确级别
额定一次电流时的电流误差（%）

额定一次电流时的相位差
额定的准确限值一次电流下的复合误差（%）

±（′） 

±crad

5P

±1

60

1.8

5

4）0.1～1 级电流互感器的误差和限值 

表5.4     0.1级~1级电流互感器的误差范围
准确
级 

电流误差，±%（在下列额定电
流百分数时） 

相位差（在下列额定电流百分数时）
±（′） 

±crad

5 

20 

100 

120 

5 

20 

100 

120 

5 

20 

100 

120 

0.1

0.4

0.2

0.1

0.1

15

8

5

5

0.45

0.24

0.15

0.15

0.2

0.75

0.35

0.2

0.2

30

15

10

10

0.9

0.45

0.3

0.3

0 .5

1 .5

0. 75

0 .5

0 .5

90

45

30

30

2.7

1.35

0.9

0 .9

1.0
3 .0

1. 5

1 .0

1 .0

180

90

60

60

5.4

2.7

1.8

1.8

注：电流误差和相位限值的条件如下：
 1二次负荷为1VA~额定负荷。
 2 频率为额定值。 

3 二次负荷的功率因数为0.8（滞后）或1，当负荷小于5VA 时，功率因数可采用1。
4 对于额定扩大一次电流超过120%的电流互感器，应以额定扩大一次电流值，代替120%额定一次电流试验。 


	
	相应要求的满足情况
	文件名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	5.1.5 
	传递过电压
:由一次传递到二次的过电压值应符合GB/T 20840.1的要求。
	
	相应要求的满足情况
	文件名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	5.1.6
	绝缘介质主要性能要求
	
	
	
	
	

	5.1.6.1
	SF6气体主要性能要求
1）制造厂应明确规定互感器气体质量和密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体的数量和质量的必要的说明。

2）绝缘介质（SF6）性能要求：SF6 气体年泄漏率≤0.5%；SF6 气体含水量≤250 µL/L，应有取气样阀门以便测量SF6气体含水量；采用包扎法使用灵敏度不低于1×10-6 （体积比）的检漏仪对SF6电流互感器各密封部位/管道接头等处进行检测时，检漏仪不应报警。

3）SF6气体压力值应具备压力偏低报警，并给出能长期运行的压力值。

4）对批量提供的SF6 气体应有包括无毒性检验的全部检验报告。 

5）新气纯度要求：99.9%，空气含量≤0.05%（质量分数）。
	
	相应要求的满足情况；
	关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码；
	
	

	5.1.6.2
	绝缘油主要性能要求
1）选用由环烷基原油提炼的全新矿物油。应是符合国标GB 2536、GB/T 7595的规定的全新油，不含腐蚀性硫。绝缘油应是除抗氧化剂外，不得含有任何添加剂。与油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。应满足以下要求：

a.凝点： -25℃
b.闪点（闭口）不低于:：135℃
c.击穿电压不小于：
对500kV产品，要求不小于60kV（2.5mm）；
对220kV、110kV产品，要求不小于40kV（2.5mm）。
d.介质损耗因数（90℃）不大于:：0.003

e.水份：≤10mg/L；
f.对500kV产品，要求含气量：≤1％

2）应提供绝缘油的其他特性数据，包括抗氧化稳定性试验结果。
	
	相应要求的满足情况；
	关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码；
	
	

	5.1.17
	额定二次极限电动势应小于实测拐点电压。
	
	
	
	
	

	5.2
	设计与结构要求
	
	
	
	
	

	5.2.1
	一般结构要求 

1）设备应具有防水结构，有良好的密封性能，要求产品的主密封处的螺栓装配保证从下往上拧紧，上部零部件设计螺纹盲孔，避免从上部渗水、积水导致密封面腐蚀漏气的现象。禁止U型圈密封结构，应采用O型密封圈密封结构，其法兰面应开有相应的限位槽。同时，SF6式电流互感器的主密封处采用至少双层密封结构，外部紧固件涂抹防水胶，防止潮气入侵导致密封胶圈腐蚀后出现漏气现象。
2）导体除不可避免的位置以外，不能用锡焊联接。 

3）所有端子及紧固件应有足够的机械强度和保证良好的接触。
4）需要检查或更换的设备部件，必须用螺栓和螺母加以固定，不能用内装螺栓。

5）用于设备上的套管、绝缘件应有足够的机械强度，绝缘强度和刚度，绝缘子及其装配件的结构应保证其任何部分因热胀冷缩引起的应力不应导致结构损伤。

6）电流互感器底座、外壳、所有紧固件应采用高强度铝合金铸件或不锈钢、热镀锌材料或经防锈处理材料，保证五年内无锈蚀。

7）对于一次绕组（P1 和P2）可以通过改变串、并联来获得两种不同的电流比，端子P1应绝缘隔开，确保等电位点在P2端。
8）各零、部件装配应牢固无松动，位置端正，无歪扭倾斜现象。一、二次接线端子标志应清晰。

9）为便于现场作业，所有的设备都应有标记，如中心线、标记等，重大件还应有重心标记。

10）互感器所有暴露在大气中的金属件（有色金属部件除外）应有附着力良好的漆层或镀层，具备良好的防腐蚀能力。

11）220kV及以上电压等级的电流互感器应满足卧式运输要求，并在运输中耐受10g的外力冲击而不损坏的承受能力。
	
	技术文件（工艺文件）
	文件名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	5.2.2
	油浸式电流互感器其他要求
本技术规范书要求油浸式电流互感器为单相、独立敞开式。 

1）电流互感器油箱下部应设置放油或取油样用的阀门（能密封取油样），便于取油或放油。 

2）每台油浸式电流互感器应采用金属膨胀器作温度补偿，同时保证绝缘油与外界空气不接触，并保持微正压，膨胀器材质为不锈钢，且不锈钢应经过处理，确保不与绝缘油发生化学反应，产生H2气体。膨胀器连接螺栓应采用不锈钢材质。
3）电流互感器应装有油面（油位）指示装置。 

4）电流互感器应具有良好的密封性能，不允许渗漏油，具体要求如下表所示。
表5.5    电流互感器密封性能要求
额定电压
试验前静放时间（h）

施加气压 （MPa）

维持压力时间（h）

剩余压力 （MPa）

说明
63kV-
500kV

12

0.1

6

0.07

带膨胀器产品不带膨胀器试验
注1：经受表中的压力和时间试验后，产品无渗漏油现象。 

注2：带膨胀器产品气压试验后注油静放12h应无渗漏。 

5）油箱应可靠密封，推荐采用橡胶环和金属槽密封，不得渗漏油。
6）金属膨胀器外罩采用不锈钢或铝合金材质。
7）电流互感器应设有便于从地面观察的油位指示器，同时设有注油塞和排气塞，并能排出互感器最低处的油。
	
	技术文件（工艺文件）
	文件名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	5.2.3
	SF6式电流互感器其他要求
本技术规范书要求SF6式电流互感器为单相、倒立式、独立敞开式。
1）电流互感器应配备气体取样阀门及接头，接头尺寸应为M26×1.5，阀门可采用气体取样阀门带手动隔离阀门的三通阀，气体取样阀门应有逆止阀及截止阀，满足带电补气及校验要求。装设便于从地面观察的指针式可拆装的密度继电器，具有低值报警接点，配备气体取样的阀门，在互感器安装完毕并充入新气后，应从互感器内重新进行气体取样试验。应采用连接管道将充气接口及密度继电器下引，下引位置为据地面高度1.8米，便于取气及观察。表计安装位置到高压带电部位距离应大于安规要求的安全距离（500kV：5米；220kV：3米；110kV：1.5米）。 

2）倒立式结构的电流互感器应保证支持绝缘或立杆绝缘柱的机械强度和绝缘水平，同时应防止内部电容屏连接筒的相互磨损和固定金属筒的螺钉松动。 

3）绝缘材料应具有高机械强度、低介电损耗和抗老化特性。 

4）绝缘套管应为瓷套管或硅橡胶套管，有良好的抗污能力和运行特性，其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响。
5）硅橡胶套管产品表层十年内不允许有变色和脱落、龟裂的现象。构成设备的材料应充分核对其特性，从通常用于同类设备的高质量材料中选取。 

6）每台SF6电流互感器应配备可靠的压力释放装置，确保在故障时可靠动作，并提供动作压力值，压力释放装置材质为不锈钢。
7）要求厂家提供相关压力值的上下限要求值及正常的工作压力值。
	
	
	
	
	

	5.2.4
	接线端子及二次端子盒
	
	
	
	
	

	5.2.4.1
	一次接线端子
1）一次接线端子与单台互感器组成一体，一次接线端子应为铜或铜合金，铝合金制成，一次出线端子及紧固零件应有可靠的防锈能力和防松措施。

2）一次接线端子应采用单片平板式接线板，端子板接线板横断面和接触面的长期允许电流不应小于额定电流的1.3 倍。接线板接触面的电流密度应符合DL/T 5222-2005的规定，端子板与连接线的连接部位的接触电阻应尽可能小，温升不应超过GB/T 20840.1标准规定的温升极限，并提供该试验下的连接方式。
3）应设计为防电晕式，水平安装。厂方应提供连接母线用的全部紧固件（螺栓、螺帽及防松垫圈）的相关技术参数要求，若采用高强螺栓连接，应提供紧固扭矩的要求。厂方须在图纸中标明接线板的材料及结构形式、厚度。接线板应能承受技术规范的机械强度要求，接线板具体细节应在图纸中加以说明。
4）静态机械载荷 

每台互感器一次回路应配有连接钢芯铝绞线的平板型端子板，允许作用于其上的静态机械载荷应满足下表的要求。规定的试验载荷是指施加于一次绕组端子任意方向的载荷。
表5.6    静态承受试验载荷
设备最高电压（kV）
静态承受载荷（N）

126
3000
252
4000
550
5000

注1：在日常运行条件下，起作用的载荷总和应不超过规定的承受试验载荷50%。
注2：电流互感器应能承受很少发生的不超过1.4倍静态承受极端动力负荷（例如短路）， 其大小不应超过1.4倍静态承受试验载荷。
注3：在某些应用中，可能需要防止一次端子旋转的阻力，试验时施加的力距，按实际情况由运行单位提出。
5）联合荷载耐受能力 

电流互感器应能耐受施加在其上面的连续和短时联合荷载，联合荷载应由其相应荷载分量的向量和来计算。
a.连续联合荷载 

设备长期作用的组合负荷不小于：设备自重+导线水平拉力+设备最大风载。长期作用的组合荷载安全系数不小于2.5。
b.短时联合荷载 

施加在接线板上的纵向水平张力，因地震在设备上引起的动力荷载，设备承受的25％的最大风压和设备的重量。其安全系数不应低于1.67。
	
	相应要求的满足情况
	文件名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	5.2.4.2 
	二次接线端子
1）互感器的二次回路全部引接至接线端子盒，接线端子应满足至少为6mm2电缆的接入要求。

2）端子箱应为3304及以上不锈钢或铸铝材料，不锈钢厚度不低于2mm，铸铝不于低5mm，端子箱应防腐蚀防潮和阻燃，防护等级IP55。端子盒外密封板禁止采用螺栓紧固结构，应采用侧开螺旋紧固方式。端子盒应便于外部电缆的引入，开孔为φ50mm。

3）二次端子可通过端子板或端子排引出，端子盒内的端子和导线，应能耐受70℃高温。

4）端子排应为在端子与端子之间具有1000V绝缘隔层的模块式结构。每个端子应有标记片， 应配备带有绝缘套的压接式端接头。在同一个端子上， 不应与两根及以上引接线连接。每个端子应可以接入截面6mm2的电缆芯。

5）二次出线端子螺杆直径不得小于6mm，应用铜或铜合金制成。二次出线端子板防潮性能良好并具有防螺杆旋转措施。

6）应有防止端子连接件紧固部分的螺栓与螺母由于振动或发热而引起松动的措施。

7）所有端子及紧固件应有良好的防锈层，足够的机械强度和保持良好的接触面。

8）接线端子板应为整体浇注型。
9）为防止电缆钢管中潮气入侵二次端子盒，电缆钢管与二次端子盒之间应预留一段距离。
10）油浸式电流互感器末屏引出结构应设置在二次端子盒内，末屏引出结构应密封良好，防止运行过程中渗漏油，引出结构与外壳（地）的连接应采用不小于6mm2有绝缘护套的铜线，铜线与外壳应可靠连接。
	
	相应要求的满足情况
	关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码
	
	

	5.2.5
	接地端子
每相电流互感器应配备截面积不小于450mm2（50*90）接地端子，材质为不锈钢、热镀锌钢板或铝材，并配有与接地线连接用的接地螺钉，其直径应不小于8mm，附近标有明显的接地符号“ eq \o(\s\do-4(⊥),\s\do 5(＝))”或“接地”字样。
	
	相应要求的满足情况；
	关键原材料及组部件型号及供应商列表、、文件起止页码；
	
	

	5.2.6
	对材料及工艺的要求
设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最佳的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本条件书所列的类型、技术规范和等级或与之等效，技术要求或技术参数不低于国家标准、电力行业标准。材料的详细规范，包括等级、牌号、类别均应在厂家提供审查的详图中表示出来。经招标方允许使用的代用材料，投标方应给出所有代用材料的详细说明、所符合的标准和规范、和设备零部件的所在部位。
所有零部件应符合规定尺寸并遵照核准图纸加工并具有互换性。所有结合面、基准面和金属部件应精加工。所有铸件在有螺帽处要经加工整平。图纸上要标明规定加工等级的代号。
油浸式产品主绝缘包扎、SF6产品器身装配车间应温、湿度控制能力，湿度要求小于等于70%，车间洁净度要求不低于10万级。
产品生产的各个工序按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，具有可追溯性。
	
	相应要求的满足情况
	文件名称、、文件起止页码
	
	

	5.2.7
	铸件要求
铸件要符合模型、外形工整、质量均匀、形态一致， 并经X光探伤证明无气孔砂眼、夹渣、缩孔、裂纹和其他缺陷， 并应依其用途充分处理干净。
铸件上的重大缺陷不得进行修理、填堵和施焊。在铸件关键部位出现过量的杂质或合金分凝即应予报废， 在变换截面的地方应配置构造上容许的最大限度的加强筋。
	
	相应要求的满足情况；
	文件名称、文件起止页码
	
	

	5.2. 8
	焊接要求 
焊接要遵照美国焊接学会（AWS）或其他国家使用的并得到公认的专业标准采用一种焊接工作程序，所有焊工和焊机操作员按照所用标准应是完全合格的。
对于焊缝内的缺陷要凿除至完好金属部分，以保证在补焊前缺陷已被全部清除。对油箱全部焊缝应进行正压试漏检查。所有密封焊缝应使用着色或荧光进行试漏。采用焊接的金属板应按尺寸准确切割并卷压到规定的曲率，其端部应具有相同的曲率，不允许敲打以修整端部曲率。焊接坡口的尺寸和形状应能达到完全熔透。为适应不同焊接条件，各种坡口应具有相适应的形式。邻近焊接边缘的板面应彻底清除所有锈垢、油脂，直到露出金属光泽。
	
	相应要求的满足情况；
	文件名称、文件起止页码
	
	

	5.2.9
	油漆与防锈的要求
1）按本招规范书技术文件提供的任何设备，除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分， 均应作表面的除锈处理。
2）除锈处理后应即喷涂一层防锈底漆。所使用的底漆和光漆的材料与型号， 可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调。并具备优良的的耐用性。
3）若设备外露表面为铸铝件，则允许表面不油漆。对于焊接件，要求外露表面至少应喷涂一层底漆及二层瓷漆，底漆， 底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm， 光瓷漆至少为50％， 并且有足够的弹性。油漆应持久耐用， 能适应户外多种因素的影响， 如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化， 抗剥落， 并保持颜色新颖。
所有外表面的光漆应为B03浅灰漆。
4）投标方应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节，以便在作业开始前由招标方认可。
5）油箱的内表面应涂以高光彩的浅色油漆，该油漆与绝缘油不致发生作用,对绝缘油也应没有影响。
6）投标方所使用的油漆必须具备足够的附着力，新喷涂油漆必须满足GB/T 9286 1级及以下的破坏程度。
	
	相应要求的满足情况；
	关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码；
	
	

	5.3
	铭牌标志
	
	
	
	
	

	5.2.3.1
	电流互感器铭牌应符合国标，铭牌用不锈钢材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。铭牌至少应标出下列内容：
1）国名（进口产品）。
2）制造厂名（不以工厂所在地地名为厂名者，应同时标出地名）。 

3）互感器名称。  

4）互感器型号。  

5）标准代号。  

6）额定一次、额定二次电流、额定变比（A）。  

7）额定频率 。
8）设备种类：户内或户外，温度类别（非正常使用环境温度），如果互感器允许使用在海拔高于1000m的地区，还应标出其允许使用的最高海拔。  

9）额定输出及其相应准确级，以及有关的其他附加性能数据。  

10）设备最高电压Um。 

11）额定绝缘水平。  

12）额定短时电流：应分别标出额定短时热电流（kA）（方均根值）和额定动稳定电流（ kA）（峰值）。  

13）绝缘耐热等级（A级绝缘可不标出）。  

15）互感器的总重，油重或气重。  

16）一次绕组串并联示意图、二次绕组排列示意图。  

17）出厂序号。  

18）制造年月。 

19）外绝缘爬距。
20）SF6式应标明气体压力报警值、额定值。
21）油浸式应标明油的标号。
	
	相应要求的满足情况；
	文件名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	6
	试验
	
	
	
	
	

	6.2
	型式试验

型式试验包括：
1）短时电流试验；
2）温升试验；
3 ）一次端冲击耐压试验；
4 ）户外互感器的湿试验；
5 ）无线电干扰试验；
6 ）外壳防护等级的检验；
7 ）压力试验（适用于SF6产品）；
8 ）一次绕组截断雷电冲击试验； 

9 ）一次端多次截断冲击试验；（仅适用于设备最高电压Um≥300kV的油浸式电流互感器）
10 ）机械强度试验；
11 ）传递过电压测量试验；
12）测量用电流互感器的仪表保安系数（FS）测定；
13）绝缘热稳定试验（仅适用于设备最高电压Um≥252kV的油浸式电流互感器）； 
14）剩磁系数测定（仅对TPY）；
15）SF6气体绝缘电流互感器零表压耐压试验，耐受电压（相对地） 1.3×Um/
[image: image33.wmf]3

 kV （有效值）（5分钟）。
	
	试验报告
	文件编号/文件起止页码
	
	

	6.3
	例行试验

例行试验包括
1 ）气体露点测量（仅适用于SF6电流互感器）；
2 ）一次绕组工频耐压试验；
3 ）局部放电测量试验；
4 ）电容量和介质损耗因数测量试验；（仅适用于油纸绝缘电流互感器）；
5 ）绕组段间工频耐压试验；
6 ）二次绕组工频耐压试验；
7 ）标志的检验；
8 ）环境温度下密封性能试验；
9 ）压力试验（仅适用于SF6电流互感器）；
10 ）二次回路电阻测定；
11 ）二次回路时间常数测定（仅针对PR、TPY)；
12 ）额定拐点电势（Ek）和Ek下励磁电流的试验（PX和PXR级）；
13 ）匝间过电压试验；
14 ）SF6气体性能试验
1）SF6 气体含水量应对应于20℃测量的露点不高于-30℃；
2）气体的质量分数测量，要求质量分数≧99.9%。
15 ）绝缘油性能试验；
a）水分测试；

b）介质损耗因数测量；

c）击穿电压；

d）油色谱分析；
绝缘油性能试验应在互感器耐压前后分别进行。
16 ）准确度试验
准确度试验应在其他试验后进行。
17 ）绝缘电阻测量
	
	试验报告
	文件编号/文件起止页码
	
	

	8
	技术文件要求
	
	
	
	
	

	8.1
	随投标文件一起提供的一般性资料，包括型式试验报告（有效期内）、例行试验报告（每台）、特殊试验报告、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、主要技术参数、符合技术要求的互感器运行业绩和相关技术整改措施（如果有）等。
	
	技术文件、图纸
	文件名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	8.2
	在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份。
	
	图纸
	图纸编号
	
	

	8.3
	供货时，开箱资料除了通用部分9.2条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份：
1）总装图。 

2）基础安装尺寸图。    

3）电气原理图。  

4）吊装图。  

5）铭牌图。    

6）运输运装示意图，包括运输尺寸等。    

7）一次绕组和主绝缘的绝缘构造图。    

8）二次绕组接线和布置图 

9）二次端子箱端子接线图。 

10）主要部件（瓷套、膨胀器、末屏、取样阀及工具）等结构装配图、说明书等。  

11）产品说明书（安装使用说明、技术条件、备件、装箱单）。
	
	技术文件、图纸
	文件名称、文件编号、文件起止页码
	
	

	9
	监造、包装、储存、运输、安装及质量保证
	
	
	
	
	

	10
	一次、二次及土建接口要求
	
	
	
	
	

	
	1）电气一次接口

2）电气二次接口

3）土建接口
满足技术规范书通用部分10条对应要求。
	
	图纸
	图纸编号
	
	


项目联系人蒙华才13977791890
4

_1234567893.unknown

_1234567897.dwg

_1234567899.dwg
002061


_1234567901.dwg
002061


_1234567902.dwg

_1234567903.dwg

_1234567900.dwg
002061


_1234567898.dwg

_1234567895.dwg
Administrator


_1234567896.dwg
002061


_1234567894.dwg
Administrator


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

