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1　 [bookmark: _Toc21002][bookmark: _Toc25568108][bookmark: _Toc24120664][bookmark: _Toc523732785]总则
1.1 本技术规范书适用于中国南方电网公司采购的终端备用电池，它提出了该设备本体及附属设备的功能、性能、安装等方面的技术要求。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
1.5本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
1.7投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。
1.8投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
1.9投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
[bookmark: _Toc457811469][bookmark: _Toc476601119][bookmark: _Toc457314307][bookmark: _Toc457499335][bookmark: _Toc457314042][bookmark: _Toc476600865][bookmark: _Toc476600992][bookmark: _Toc457321488]1.10应提供具备国家认证认可资质的检测机构出具的整本整套型式试验合格报告。
2　 [bookmark: _Toc19534]范围
本标准规定了终端备用电池的技术要求、标志及包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于终端备用电池的设计、生产、使用。
凡本标准中未述及，但在有关国家、电力行业或IEC等标准中做了规定的条文，应按相应标准执行。


3　 [bookmark: _Toc4796]功能要求

备用电池采用4.8V可充电电池或电池组；额定容量≥600mAh。在20±5℃环境下，以0.1C充电16小时后以0.2C放电至4.0V时所放出的电量为电池的额定容量；电池放电终止电压不得低于4.0V。终止电压指电池在放电实验中,规定的结束放电的截止电压，在正常使用情况下，电池循环寿命不应低于500次循环，外观无破裂、划痕、变形、污迹、电解液泄露等不良现象。
4　 [bookmark: _Toc16963]技术参数要求
	额定容量
	≥600mAh

	输出电压
	4.8v

	电池材质
	氢镍电池



5　 [bookmark: _Toc32296]环境要求
工作在以下气候条件的终端备用电池应能正常工作：
环境温度：-10℃-+50℃，最大变化率1.0℃/min，相对湿度10%-100%，最大绝对湿度35g/m3。
大气压力：70kPa-106kPa。
6　 [bookmark: _Toc8158][bookmark: _Toc527553218]外观和结构要求
6.1　 [bookmark: _Toc31806]外形及尺寸
7　 尺寸不大于50mm×32mm×21mm，可放入终端电池盒中。清晰标示生产日期，制造商或供应商的名称或商标(标志)。
7.1　 [bookmark: _Toc7561]防护等级
a）机械强度
终端备用电池应符合GB 2423.10-2008的振动试验要求，外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形应不影响其正常工作。振动强度要求：
——频率范围：10Hz～150Hz；
——位移幅值：0.075mm（频率≤60Hz）；
——加速度幅值：10m/s2（频率＞60Hz）；
——扫频循环数：5；
b）着火危险
非金属外壳应符合GB/T 5169.11-2017的阻燃要求。
外壳的热丝试验温度为：550℃，试验时间为30s，试验时，样品应无火焰或不灼热，如有火焰或灼热，在试验后30秒内熄灭。
c）防尘防水
外壳的防护性能应符合GB/T 4208-2017规定的IP30级要求，防止直径不小于2.5mm的固体异物。
8　 [bookmark: _Toc26009]包装、运输与贮存
a）设备本体（含所有零部件）与资料分开单独包装，防止受潮，保证设备及其资料完好无损。
b）交付的设备应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，投标方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。
c）在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、收货人、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸、运输警示标识等。包装箱应连续编号，不能有重号。
d）备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记。
e）制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。
f）投标方应对其整套设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
g）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
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