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第1章  总述

1.1概述

1.1.1本招标技术文件适用于广西电网有限责任公司（招标方，简称广西电网公司）35kV计量用互感器的采购技术要求。

1.1.2本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本技术文件和工业标准的优质产品。

1.1.3如果投标人没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的产品完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，设备的任何差异都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4本技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.1.5投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.1.6投标人应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.1.7投标人应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标标书不符合要求。

1.1.8本招标所有产品须具有相应市场监督管理局颁发的《计量器具型式批准证书》（CPA），证书在有效期内。
1.1.9本招标技术文件未尽事宜， 由买卖双方协商确定。
1.2工程保证

1.2.1中标人应保证所提供的所有产品的质量均能满足合同要求，并经招标方验收合格。

1.2.2中标人应保证所提供的所有设备包括元器件应是新的。

1.2.3中标人应保证提供的所有备品备件必须是新的，且能够与原件相互更换，具有相同的规范、质量、材料和工艺要求。
1.3对投标人的要求

1.3.1对应标书要求

根据本标书的编排顺序，逐项给予响应并提出建议。如对本标书有修改，建议亦应一并提出并详细说明。

投标人应提供投标设备的详细材料清单，包括：

  ——设备配置（包括：产品型号、生产厂家、产地、性能指标、配置、尺寸和功耗等）。

  ——必需的安装材料的清单，包括每种材料的名称、型号及数量等。

投标人在技术建议书中应提供设备的平均无故障工作时间。

投标人应提出买方提供的供电、接地、运行环境和安装要求。

投标人对本标书的某些部分如不能满足要求，应在技术建议书中提出说明，否则，招标方即认为卖方提供的设备可以满足本标书的要求。

本标书中未提及的而投标人提供的设备具有的功能，或投标人认为增加的功能有益

于本工程安全、稳定、可靠地运行，招标方要求投标人提供有关的详细资料，便于对投标人提供的设备做出正确的评价。

1.3.2中标人职责

协助招标方进行现场设备的安装及调试。

应对整个设备的性能和功能负责。在设备调试和运行期间，如发现由于中标人所提供

的设备因为设计或配置不合理，造成的损失由中标人应完全负责。

中标人负责所有供货设备的包装、运输到现场。

中标人负责对买方安装人员、维护人员的培训。

提供支持用户日后下载软件有关的程序、控件等。

1.4招标方职责

招标方对本标书进行解释，并保留对标书增删、修改的权利。

招标方有权对卖方的技术建议书的内容进行取舍。

本标书将作为合同附件，成为合同不可分割的一部分。

确认投标人提供的技术建议书。

组织到货验收。
第2章35kV计量用组合式互感器技术条件

2.1应遵循的标准

JJG 1189.3-2022       测量用互感器 第3部分：电力电流互感器检定规程

JJG 1189.4-2022       测量用互感器 第4部分：电力电压互感器检定规程

JJG1165-2019         三相组合互感器检定规程

JJG 313-2010    
   测量用电流互感器

JJG 314-2010  

   测量用电压互感器
GB/T 20840.1-2010
   互感器 第1部分：通用技术要求

GB/T 20840.2-2014
   互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

GB/T 20840.3-2013
   互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T 17201-2007
   组合互感器

DL/T 725-2013    
   电力用电流互感器使用技术规范

DL/T 726-2013  
   电力用电磁式电压互感器使用技术规范

Q/CSG1209033.3-2021  计量用互感器技术规范 第3部分：计量用组合互感器
2.2工作环境

2.2.1环境温度

户内：（-10~50）℃

户外：（-25~55）℃

2.2.2环境湿度

户内：≤80%

户外：≤95%
2.3 技术要求 

2.3.1 结构要求

35kV组合式互感器应采用硅橡胶固体的形式，铁芯应全封闭，三相“V”联接或“Y”联接。
二次接线端子均应有防护罩，此防护罩应可方便加封，应能防止直接或间接接触到接线螺钉，达到不破坏封印就无法拆除密封防护罩的要求。

二次接线端子之间应留有足够的间隔，以满足二次接线的操作空间需求和绝缘距离需求。
铭牌材质为铝或不锈钢，应采用激光蚀刻、内容清晰，可防紫外线辐射，在使用寿命期内不褪色、易读取。硅橡胶外壳组合互感器的铭牌应采用铆接或焊接方式垂直固定在互感器底板上，铭牌应能防撬、防伪。

35kV组合式互感器（硅橡胶固体式）应有条形码标牌，材质为铝或不锈钢，内容清晰。铭牌应包含但不限于以下内容：产品名称、生产厂家、订货单位、型号、等级、变比、容量、出厂编号、生产日期、制造标准。

在35kV组合式互感器的器身显著位置，应用激光蚀刻出电压和电流的变比、资产编号，其字体高度应不小于20mm。

35kV组合式互感器（硅橡胶固体式）应设有用于吊装的部件，同时具备便于人工搬运的把手。

h）35kV组合式互感器（硅橡胶固体式）的电压互感器一次和二次线圈应使用耐热等级为F级及以上的漆包线绕制。

I）互感器必须有电子标签，在电子标签封装表面用光学方法加工条形码或二维码标牌。电子标签宜选用改性PC等硬质材料，电子标签应满足DL/T 1497-2016的要求。同时，互感器必须有材质为铝或不锈钢的条形码或二维码标牌，采用铆钉固定在底座的接地螺栓侧，内容清晰。
2.4 技术参数
2.4.1电气要求

2.4.1.1 额定一次电流、电压

推荐的额定一次电流标准值见表1；电流互感器应能在150%的额定一次电流下长期运行。

额定一次电压值：35kV、
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kV；电压互感器应能承受150%的额定一次工频电压。

表1  推荐的额定一次电流标准值

	15(10)
	30
	50
	100
	200
	400
	600
	800
	1000

	注1：优先选择括号外的标准值，10A仅适用于计量点容量不大于173kVA的情况。


2.4.1.2 额定二次电流、电压

电流互感器的额定二次电流标准值为5A、1A。

电压互感器的额定二次电压为：100V、
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V。

2.4.1.3 额定二次负载
每相电压互感器的额定二次负载为10VA、30 VA（可选），下限负载为2.5VA，额定功率因数为0.8（感性）。

每相电流互感器的额定二次负载应符合表2的要求，二次负载的功率因数为0.8（感性）。

表2  电流互感器的额定二次负载

	额定二次电流：5（A）
	额定二次电流：1（A）

	额定负载（VA）
	下限负载（VA）
	额定负载（VA）
	下限负载（VA）

	15
	3.75
	2.5
	1


2.4.1.4 电压互感器铁心的磁饱和裕度
电压互感器在承受1.5倍的额定电压时，其铁心应不饱和。
2.4.2 绝缘要求

2.4.2.1 绝缘电阻

一次绕组对二次绕组的绝缘电阻应大于1500MΩ，二次绕组之间和二次绕组对地的绝缘电阻应大于500MΩ。

2.4.2.2 环境类别和严酷登记

组合互感器环境类别和严酷等级要求如下：

海拔高度（常规）：≤1000 m，符合GB/T 20840.1-2010，4.2.2要求。
b）环境温度：-25 ℃～55 ℃。

c）湿度：RH≤95%；若为户外型考虑凝露或降水，符合GB/T 20840.1-2010，4.2.5要求。

d）日照辐射（户外）：符合GB/T 20840.1-2010，4.2.5要求。

e）霉菌（户外）：符合GB/T 2423.16-2008第8章“严酷等级”28 d要求。

f）盐雾（户外）：符合GB/T 2423.17-2008要求。

g）如有特殊使用条件必须标注T级，并满足GB/T 20840、GB/T 2423系列标准的要求。

2.4.2.3 额定绝缘水平

额定电压：35kV；最高工作电压:40.5kV; 频率：50HZ

一次对二次及地工频耐压:≥95kV/1分钟。

二次对地工频耐压:≥3kV/1分钟。

电压互感器感应耐压水平:80kV。

电流互感器二次绕组匝间绝缘应能承受短时工频耐压4.5 kV（峰值）。
2.4.2.4 局部放电水平

电压互感器的局部放电水平应不超过表3的规定值。               

表3 允许的局部放电水平

	系统接地方式
	一次绕组的连接方式
	局部放电电压（kV）
	局部放电允许水平（视在放电量）pC（固体绝缘）

	中性点绝缘系统或非有效接地系统
	相对地
	1.2Um
1.2Um/
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	50

20

	
	相对相
	1.2Um
	20

	中性点有效接地系统
	相对地
	Um
1.2Um/
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	50

20

	
	相对相
	1.2Um
	20

	注：若中性点接地方式没有明确，局部放电水平可按中性点绝缘或非有效接地系统考虑。

注2：
[image: image5.wmf]m
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为设备最高电压。


2.4.3 准确度等级和误差要求

2.4.3.1 准确度等级

电流互感器准确度等级为0.2S；

电压互感器准确度等级为0.2。

2.4.3.2 误差限值
电流互感器一次电流范围为1%~120%，其在额定负载范围内允许的的误差限见表4。

电压互感器一次电压范围为80%~120%Un，其在额定负载范围内允许的的误差限见表5。

表4 电流互感器允许的误差限

	等级
	比值差，±%（在下列额定电流百分数时）
	相位差，±′（在下列额定电流百分数时）

	
	1
	5
	20
	100
	120
	1
	5
	20
	100
	120

	0.2S
	0.6
	0.28
	0.16
	0.16
	0.16
	24
	12
	8
	8
	8


表5 电压互感器允许的误差限

	等级
	负载
	比值差，±%

（在下列额定电压百分数时）
	相位差，±′

（在下列额定电压百分数时）

	
	
	80
	100
	120
	80
	100
	120

	0.2
	额定值和下限值
	0.16
	0.16
	0.16
	8
	8
	8

	
	0VA
	——
	0.20
	——
	——
	10
	——


2.4.3.3 变差

电流互感器在5%~120% In时比值差和相位差的变差，应不超过相应等级的2个修约间隔，且其上升和下降时的误差均应符合表5的要求。

（注：修约间隔——修约间隔为：比值差 0.02%；相位差 1′）
2.4.3.4 误差的重复性

电流互感器在20%In时重复测量6次以上，其比值差和相位差的标准偏差应≤1个修约间隔。

电压互感器在100%Un时重复测量6次以上，其比值差和相位差的标准偏差应≤1个修约间隔。

2.4.4 运行变差影响

2.4.4.1 剩磁影响

电流互感器充磁处理前后的误差之差，不得超过表4中相应准确等级允许误差限的1/3，且充磁处理前后的误差均应满足表4的要求。

2.4.4.2 电流互感器过负荷能力

电流互感器应能在150%的额定一次电流下长期运行，并且其比值差≤±0.24%，相位差≤±12′。
2.5 试验项目及方法

2.5.1 试验项目

35kV计量用组合互感器（硅橡胶固体式）的试验项目如下：

外观及铭牌标志检验；

绕组极性检查；

绝缘电阻测试；

一次对二次及地之间的工频耐压试验；

电流互感器二次绕组匝间绝缘试验； 

局部放电试验；

电流互感器过负荷能力测试；

电流互感器的剩磁影响测试；

电流互感器的变差测试；

电流互感器误差的重复性测试；

电压互感器的铁芯磁饱和裕度测试；

误差测试；
电压和电流的相互影响测试
2.5.2 外观及铭牌标志检验

对35kV计量用组合互感器，其本体外观与铭牌格式与内容应符合2.3节的要求。

2.5.3 绕组极性检查

推荐使用互感器校验仪检查绕组的极性。根据互感器的接线标志，按照比较法线路完成测量接线后，升起电流、电压至额定值的5%以下试测，用校验仪的极性指示功能或互查测量功能，确定互感器的极性。
2.5.4 绝缘试验

35kV计量用组合互感器的绝缘试验包括：绝缘电阻测试、一次对二次及地之间的工频耐压试验、电压互感器一次绕组的感应耐压试验、电流互感器二次绕组匝间绝缘试验、局部放电试验。其试验方法参见《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求 GB20840.2-2014》、《互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB20840.3-2013》和《电力互感器 JJG1021-2007》。

2.5.5 电流互感器过负荷能力测试

测量点为150%额定一次电流。当被检电流互感器150%额定电流点在标准装置的测量范围内，可以采用直接测量。如果超过标准装置的测量范围，可以采用等安匝法或负荷外推法间接测量，测量方法参见《电力互感器 JJG1021-2007》的第6.3.8.2条。

试验负荷为额定负荷，测量结果应符合第2.7.2条规定。

2.5.6 电流互感器的剩磁影响测试

试验时一次开路，从被试电流互感器的二次绕组通入相当于额定二次电流15%的直流电流，持续时间不少于2s，恢复一次接线后测量其误差。此误差与退磁状态下测得的误差比较，取误差变化量的绝对值作为剩磁影响的测量结果，测量结果应符合第2.7.1条规定。

试验时要求直流纹波系数不大于5%，负荷点和误差测试时相同，负荷为额定值。

2.5.7 电流互感器的变差测试

被试样品不进行退磁，记录在电流上升和下降时的误差，两者在同一试验点的误差之差应符合2.6.3条的要求。试验时的负荷点和误差测试时相同，负载为额定值。

2.5.8 电流互感器误差的重复性测试

被试样品按照误差测试接好线，在20%In时重复测量6次以上，每次测量不必重新接线，但应该开断电源，测量结果应符合第2.6.4条规定。其标准偏差S按以下公式计算：
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式中：n——测量次数；
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——第i次测量时的误差；
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——各次测量误差的平均值。

2.5.9 电压互感器铁芯的磁饱和裕度试验

电压互感器的一次空载，在二次绕组施加二次额定工频电压，测量此时的励磁电流的有效值Ic1。然后将二次施加的电压升至1.5倍的二次额定电压，再测量其励磁电流的有效值Ic2。两个电流之比应不大于15（则Ic2/ Ic1≤15）。电流测试应使用1.5级及以上的电流表在低电位端测量，测试接线如下图示。
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 电压互感器铁心磁饱和裕度测试接线图

（图中：“V”为交流电压表；“A”为交流电流表。）

2.5.10 误差测试

计量用电流互感器误差测试时的测量点和二次负载见表6。

表6 电流互感器误差测试时的测量点和二次负载

	二次负载［注］
	测量点（额定电流的百分数）

	负载
	功率因数
	

	额定值
	0.8（感性）
	1
	5
	20
	100
	120

	下限值
	0.8（感性）
	1
	5
	20
	100
	——


［注］：二次负载按表2选取。

计量用电压互感器误差测试时的测量点和二次负载见表7。
表7 电压互感器误差测试时的测量点和二次负载

	二次负载
	测量点（额定电压的百分数）

	负载
	功率因数
	

	额定值
	0.8(感性)
	80
	100
	120

	下限值*
	0.8(感性)
	80
	100
	120

	0VA
	——
	——
	100
	——


*其负载的下限值为2.5VA。

第3章35kV计量用单相电流互感器技术条件
3.1应遵循的标准

GB/T 311.1-2012    绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB/T 20840.1-2010  互感器 第1部分：通用技术要求

GB/T 20840.2-2014  互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

GB/T 20840.3-2013  互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T 20840.4-2015  互感器 第4部分：组合互感器的补充技术要求

GB/T 13384        机电产品包装通用技术条件
DL/T 725-2013     电力用电流互感器使用技术规范
GB/T 22071.1-2018 互感器试验导则 第1部分：电流互感器

JJG 1189.3-2022    测量用互感器 第3部分：电力电流互感器检定规程

DL/T1497-2016     电能计量用电子标签技术规范

JJG 1189.3-2022       测量用互感器 第3部分：电力电流互感器检定规程
3.2工作环境

使用环境：户内

海拔高度：≤1000m

月平均最高相对湿度（20℃）：≤90%

日平均最高相对湿度（20℃）：≤95%

最高气温：+40℃

最低气温：-25℃

最大日平均温差：20K

大气条件：大气中无严重侵蚀性和爆炸性介质

系统的接地方式：35kV系统为中性点非有效接地

其余使用条件按GB/T 20840.1执行

电流互感器环境严酷等级应为P级，如有特殊使用条件必须标注T级，并满足GB/T 20840、GB/T 2423系列标准的要求。
3.3 技术要求 

一次绕组绝缘水平

	系统标称电压
	35kV

	额定雷电冲击耐受电压（峰值）
	185kV

	1min工频耐受电压（有效值）
	95kV


二次绕组绝缘水平

二次绕组对地及二次绕组之间1min工频耐受电压（有效值）3kV
二次绕组的匝间绝缘应能承受二次绕组的两端上的电压4.5kV（峰值）、1min。

局部放电水平

在测量电压1.2Um/√3（Um为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC；在测量电压1.2Um（Um为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于50pC。

出线端子

一、二次出线端子及紧固件应有可靠的防锈镀层。二次出线端子采用用铜或铜合金制成。二次出线端子防潮性能良好。二次端子应采取防转动工艺。
互感器必须有电子标签，在电子标签封装表面用光学方法加工条形码或二维码标牌。电子标签宜选用改性PC等硬质材料，电子标签应满足DL/T 1497-2016的要求。同时，互感器必须有材质为铝或不锈钢的条形码或二维码标牌，采用铆钉固定在底座的接地螺栓侧，内容清晰。铭牌标志清晰耐久，明显可见。

6）本技术条件书未尽事宜按现行国家及行业有关标准规定执行或双方协商解决。

7）外观尺寸：户内安装型长宽高尺寸不得大于450*300*500（mm）
3.4 技术参数

结构型式：支柱式结构，户内安装，单相电磁式，铁芯应全封闭，环氧树脂浇注式或硅橡胶固体式。
额定频率：50Hz

设备最高工作电压：40.5kV

额定电压：35kV

推荐的额定一次电流标准值见表1；电流互感器应能在150%的额定一次电流下长期运行。

表1  推荐的额定一次电流标准值

	额定一次电流标准值（A）

	15(10)
	30
	50
	100
	200
	400
	600
	800
	1000

	注1：优先选择括号外的标准值，10A仅适用于计量点容量不大于173kVA的情况。


额定二次电流：5A、1A
准确度等级：0.2S

额定二次负载

电流互感器的额定二次负载应符合表2的要求。

表2  电流互感器最小的额定二次负载

	额定二次电流：5（A）
	额定二次电流：1（A）

	额定负载（VA）
	下限负载（VA）
	额定负载（VA）
	下限负载（VA）

	≥15
	3.75
	≥2.5
	1


误差限值
在运行条件下电流互感器误差限值应符合表3要求，在实验室参比条件下误差限值应符合表4要求，实验室参比条件下的温度为10℃~35℃，相对湿度小于80%。

表3 电流互感器运行条件下的误差限值

	准确等级
	电流百分数（％）
	1
	5
	20
	100
	120

	0.2 S
	比值差（%）
	±0.75
	±0.35
	±0.2
	±0.2
	±0.2

	
	相位差（′）
	±30
	±15
	±10
	±10
	±10

	注：电流互感器的基本误差以退磁后的误差为准。


表4 电流互感器实验室参比条件下的误差限值

	准确等级
	电流百分数（％）
	1
	5
	20
	100
	120

	0.2 S
	比值差（%）
	±0.6
	±0.28
	±0.14
	±0.14
	±0.14

	
	相位差（′）
	±24
	±12
	±7
	±7
	±7

	注：电流互感器的基本误差以退磁后的误差为准。


其余技术标准按GB/T 20840.1/2执行

如果使用条件（包括互感器运输条件）与本技术条件书规定不同时，应通知制造厂。
3.5 试验

供方所提供的电流互感器应在供方做出厂试验，试验应符合GB/T 20840.1/2所规定的试验项目、步骤和标准。

供方应提供产品的出厂检验报告，合格证书及出厂日期。

第4章35kV计量用单相不接地电压互感器技术条件
4.1应遵循的标准

GB/T 311.1-2012    绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则
GB/T20840.3-2013  互感器第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

DL/T726-2013     电力用电压互感器使用技术规范

GB/T 13384       机电产品包装通用技术条件

GB/T22071.2-2017  互感器试验导则第2部分：电磁式电压互感器

JJG 1189.4-2022    测量用互感器 第3部分：电力电压互感器检定规程

DL/T1497-2016    电能计量用电子标签技术规范

4.2工作环境

使用环境：户内

海拔高度：≤1000m

月平均最高相对湿度（20℃）：≤90%。

日平均最高相对湿度（20℃）：≤95%。

最高气温：+40℃

最低气温：-15℃

最大日平均温差：20K

地震烈度：8度

水平加速度：0.15g;垂直加速度：0.1g

大气条件：大气中无严重侵蚀性和爆炸性介质

系统的接地方式：中性点非有效接地

电流互感器环境严酷等级应为P级，如有特殊使用条件必须标注T级，并满足GB/T 20840、GB/T 2423系列标准的要求。

4.3 技术要求 

绝缘电阻

一次绕组对二次绕组的绝缘电阻应大于1500MΩ，二次绕组之间和二次绕组对地的绝缘电阻应大于500MΩ。

一次绕组绝缘水平
	系统标称电压
	35kV

	额定雷电冲击耐受电压（峰值）
	200kV

	一次工频耐受电压（有效值）
	95kV


二次绕组绝缘水平

二次绕组对地工频耐受电压（有效值）3kV /1min

局部放电水平

 在测量电压1.2Um（Um为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC。

出线端子

      制造厂提供连接引线用的全部紧固件（螺栓、螺母、垫圈等）。一、二次出线端子及紧固件应有可靠的防锈镀层。二次出线端子螺杆直径不得小于6mm，且用铜或铜合金制成。二次出线端子板防潮性能良好。二次端子应采取防转动工艺。
6）互感器必须有电子标签，在电子标签封装表面用光学方法加工条形码或二维码标牌。电子标签宜选用改性PC等硬质材料，电子标签应满足DL/T 1497-2016的要求。同时，互感器必须有材质为铝或不锈钢的条形码或二维码标牌，采用铆钉固定在底座的接地螺栓侧，铭牌标志清晰耐久，明显可见。
7）本技术条件书未尽事宜按现行国家及行业有关标准规定执行或双方协商解决。

8）外观尺寸：户内安装型长宽高尺寸不得大于550*300*550（mm）
4.4 技术参数
结构型式：支柱式结构，户内安装，单相电磁式，铁芯应全封闭，环氧树脂浇注或硅橡胶固体式。
额定频率：50Hz

准确度等级：0.2级

设备最高工作电压：40.5kV
额定一次电压：35kV
额定二次电压：100V
额定二次负荷额定二次负荷应在下列数值中选取：10 VA、15 VA、20 VA、30 VA。
电压互感器应承受1.5倍的额定电压时，其铁心应不饱和。

误差限值

电压互感器一次电压范围为80%~115%
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时，在运行条件下电压互感器误差限值应符合表4要求，在实验室参比条件下误差限值应符合表5要求，实验室参比条件下温度为10℃~35℃，相对湿度小于80%。

表1 电压互感器运行条件下的误差限值

	等 级
	负  荷
	比值差，±%

（在下列额定电压百分数时）
	相位差，±′

（在下列额定电压百分数时）

	
	
	80
	100
	115
	80
	100
	115

	0.2
	额定值和下限值
	0.2
	0.2
	0.2
	10
	10
	10

	注：负荷的下限值一律为2.5VA。


表2 电压互感器实验室参比条件下的误差限值

	等 级
	负  荷
	比值差，±%

（在下列额定电压百分数时）
	相位差，±′

（在下列额定电压百分数时）

	
	
	80
	100
	115
	80
	100
	115

	0.2
	额定值和下限值
	0.16
	0.16
	0.16
	8
	8
	8

	注：负荷的下限值一律为2.5VA。


其余技术标准按GB/T20840.3-2013执行

厂家在投标时必须提供同类型产品的型式试验报告、主要技术参数。

如果使用条件(包括互感器运输条件)与本技术条件书规定不同时,应通知制造厂。

4.5 试验

供方所提供的电压互感器应在供方做出厂试验,试验应符合GB/T20840.3-2013所规定的试验项目、步骤和标准。
供方应提供产品的出厂检验报告,合格证书及出厂日期。
第5章35kV计量用单相接地电压互感器技术条件
5.1应遵循的标准

GB/T 311.1-2012 绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则
GB/T20840.3-2013 互感器第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

DL/T726-2013 电力用电压互感器使用技术规范

GB/T22071.2-2017 互感器试验导则第2部分：电磁式电压互感器

5.2工作环境

使用环境：户内

海拔高度：≤1000m

月平均最高相对湿度（20℃）：≤90℅。

日平均最高相对湿度（20℃）：≤95℅。

最高气温：+40℃

最低气温：-15℃

最大日平均温差：20K

地震烈度：8度

水平加速度：0.15g;垂直加速度：0.1g

大气条件：大气中无严重侵蚀性和爆炸性介质

系统的接地方式：中性点有效接地
电流互感器环境严酷等级应为P级，如有特殊使用条件必须标注T级，并满足GB/T 20840、GB/T 2423系列标准的要求。
5.3 技术要求 

1) 绝缘电阻

一次绕组对二次绕组的绝缘电阻应大于1500MΩ，二次绕组之间和二次绕组对地的绝缘电阻应大于500MΩ。
2) 一次绕组绝缘水平
	系统标称电压
	35kV

	额定雷电冲击耐受电压（峰值）
	200kV

	一次绕组耐受电压（有效值）
	95kV


一次绕组接地端对地工频耐受电压（有效值）5kV /1min

3）二次绕组绝缘水平

二次绕组对地工频耐受电压（有效值）3kV /1min

4）局部放电水平

      在测量电压1.2Um（Um为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于50PC。在测量电压1.2Um/√3下，局部放电量不大于20PC。

5）出线端子

     制造厂提供连接引线用的全部紧固件（螺栓、螺母、垫圈等）。一、二次出线端子及紧固件应有可靠的防锈镀层。二次出线端子螺杆直径不得小于6mm，且用铜或铜合金制成。二次出线端子板防潮性能良好。二次端子应采取防转动工艺。
6）互感器必须有电子标签，在电子标签封装表面用光学方法加工条形码或二维码标牌。电子标签宜选用改性PC等硬质材料，电子标签应满足DL/T 1497-2016的要求。同时，互感器必须有材质为铝或不锈钢的条形码或二维码标牌，采用铆钉固定在底座的接地螺栓侧，铭牌标志清晰耐久，明显可见。
7）本技术条件书未尽事宜按现行国家及行业有关标准规定执行或双方协商解决。

8）外观尺寸：户内安装型长宽高尺寸不得大于400*300*550（mm）
5.4 技术参数
结构型式：支柱式结构，户内安装，单相电磁式，铁芯应全封闭，环氧树脂浇注或硅橡胶固体式。

额定频率：50Hz

准确度等级：0.2级
设备最高工作电压：40.5kV
额定一次电压： 35/√3kV
额定二次电压：0.1/√3kV
额定二次负荷额定二次负荷应在下列数值中选取：10 VA、15 VA、20 VA、30 VA。
电压互感器应承受1.5倍的额定电压时，其铁心应不饱和。
误差限值

电压互感器一次电压范围为80%~115%
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时，在运行条件下电压互感器误差限值应符合表1要求，在实验室参比条件下误差限值应符合表2要求，实验室参比条件下温度为10℃~35℃，相对湿度小于80%。

表1 电压互感器运行条件下的误差限值

	等 级
	负  荷
	比值差，±%

（在下列额定电压百分数时）
	相位差，±′

（在下列额定电压百分数时）

	
	
	80
	100
	115
	80
	100
	115

	0.2
	额定值和下限值
	0.2
	0.2
	0.2
	10
	10
	10

	注：负荷的下限值一律为2.5VA。


表2 电压互感器实验室参比条件下的误差限值

	等 级
	负  荷
	比值差，±%

（在下列额定电压百分数时）
	相位差，±′

（在下列额定电压百分数时）

	
	
	80
	100
	115
	80
	100
	115

	0.2
	额定值和下限值
	0.16
	0.16
	0.16
	8
	8
	8

	注：负荷的下限值一律为2.5VA。


其余技术标准按GB/T20840.3-2013执行

厂家在投标时必须提供同类型产品的型式试验报告、主要技术参数。

如果使用条件(包括互感器运输条件)与本规范规定不同时,应通知制造厂。

5.5 试验

供方所提供的电压互感器应在供方做出厂试验,试验应符合GB/T20840.3-2013所规定的试验项目、步骤和标准。
供方应提供产品的出厂检验报告,合格证书及出厂日期。
第6章  其他要求
6.1 到货验收

本招标产品到货验收方法按照广西电网公司到货验收有关要求执行。中标人对整套设备的验收结果负责。

6.2 包装、运输、安装、调试和现场服务

6.2.1 包装和运输

中标人提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输。

保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

——所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

——在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

——对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。

从中标人到目的地的运输由卖方负责。目的地分别为指定的广西省内地点：

——在设备到达目的地后，中标人组织、招标方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因卖方的责任与合同不符，招标方有权向中标人提出索赔。

——现场交接的最终验收完成之后，中标人代表将设备移交招标方进行储存。为了储存的需要而将设备移交招标方，并不意味招标方已接收设备。

6.2.2 安装调试和现场服务

中标人应向招标方提供产品的安装指导。

由招标方安排合适时间，由中标人负责派技术专家到招标方现场作技术服务。

中标人技术人员在现场除了应解答和解决由招标方在合同范围内提出的问题外，还应详细解答图纸、产品性能及产品运行注意事项。

中标人应向招标方提供技术培训。培训目标：招标方技术人员能够熟练掌握产品的安装、测试、维护和使用。中标人应提供教员、课程大纲、技术文件、图纸、参考资料、培训手册等。

6.3 文档

6.3.1文档范围

中标人提供的文档应包括产品技术资料、维护手册、培训资料和用户手册等。

中标人所有文档资料应提供电子版，并要求使用光碟存储。

在招标方订购产品到货后，中标人应立即准备以下文档各四份交给招标方：

——全部订购产品的型号、技术特点和性能参数清单

——所有主要部件和连接电缆的材料规格

——产品的尺寸说明

——具有检定资质单位提供的检定证书
6.3.2中标人的责任

中标人对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由中标人提供的第三方供货方的技术手册的准确性也由中标人负责。中标人所有文档资料应提供电子版，并要求使用光碟存储。

6.4 保修要求

投标方应对其产品在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。质保期内免费更换故障产品，终身提供技术服务和维修（免人工费）。
第7章 供货范围
	内容
	规格
	运行场景
	外观尺寸
	项目要求数量
	所用项目

	35kV计量用单相电流互感器
	准确度等级：0.2S级

电压：35kV
变比：100A/5A

P级。
	户外型
	外观尺寸：户外安装型长宽高尺寸不得大于450*300*500（mm）
	3
	天山
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