## Sheet1
2026年公司黎塘培训基地信息网络维修改造规范
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 工作内容
1 | 综合布线施工安装调试费 | 1.标方应派人员到现场负责安装、调试、测试、验收、试运行； 2.标方提供施工图纸及施工方案； 3.该项目包括：（1）电缆光缆施工；（2）钻孔、穿孔施工；（2）打印粘贴标签；（3）软硬件参数配置;（4）旧设备迁移;（5）电缆跳线；（6）光缆跳线；（7）套管等实施工作。 | 项 | 1
2 | 光纤 | 12芯/室外/电信级/单模/铠装/9μm/直埋 | 米 | 380 | 培训楼至食堂楼
3 | 光纤 | 12芯/室外/电信级/单模/铠装/9μm/直埋 | 米 | 70 | 食堂楼至健身棋牌楼
4 | 熔纤 | 含熔接FC尾纤 | 次 | 76
5 | odf光纤配线架 | 48口/满配FC/钢板厚度>=1毫米 | 箱 | 2 | 1.综合楼机房1箱；培训楼1箱；
6 | odf光纤配线架 | 12口/满配FC/钢板厚度>=1毫米 | 箱 | 2 | 1.食堂楼（充值办公室）1箱；健身棋牌楼（保障科办公室）1箱；
7 | 机柜 | 22U/钢化玻璃门/高1200毫米宽600毫米深1000毫米/钢板厚度>=1毫米/黑色/两侧可开/落地式 | 台 | 3 | 1.培训楼1台；食堂楼（充值办公室）1台；健身棋牌楼（保障科办公室）1台；
8 | 配电箱 | 明装配电箱（13回路1个）/浪涌保护器（1P/20KA/1个）/空气开关（2P/32A/1个）/空气开关（2P/16A/2个）/交流数显电流电压表(内置互感器)/2.5平方三色电缆/3孔明装插座10A1个 | 套 | 3 | 1.培训楼1套；食堂楼（充值办公室）1套；健身棋牌楼（保障科办公室）1台； 2.接地阻值小于4欧
9 | PDU插座 | 新国标/铝合金外壳/10插位/10A/线长3米 | 个 | 3
10 | 光模块 | 单纤单模/LC/1310-1550-BIDI-DDM/20KM | 对 | 6
11 | 信息插座 | 两位面板/两个模块/明装加厚底盒/非屏蔽 | 套 | 10 | 1.食堂楼（充值办公室）2套；健身棋牌楼（保障科办公室）8套；
12 | 双绞线 | 无氧圆铜/线径0.51±0.008/室内/超五类 | 箱 | 2
13 | 交换机 | 24个100/100/1000以太网端口/4个千兆SFP口/无风扇，自然扇热/交换容量>=336Gbps，3.36Tbps/机架式/支持802.1X认证/MAC认证/交流电/SSH访问/支持Radius | 台 | 6 | 1.培训楼2台；食堂楼2台；健身棋牌楼2台； 2.调试802.1X认证功能正常与广西电网公司奇安信准入系统认证； 3.调试MAC认证功能正常与TekRADIUS准入系统认证；
14 | 尾纤 | 单纤单模/LC-FC/9μm/电信级/3米/外护套3mm | 条 | 6 | 1.培训楼2条；食堂楼（充值办公室）2条；健身棋牌楼（保障科办公室）2条；
15 | 尾纤 | 单纤单模/LC-FC/9μm/电信级/3米/外护套3mm(含束线管) | 条 | 2 | 1.综合楼机房2条；
备注： 1、以上电缆均能通过福禄克测试； 2、光配件须要电信级（禁用网络级）如尾纤等； 3、含增值税专用发票； 4、未使用完的材料要退回需求方； 5、实施地点：广西南宁市宾阳县黎塘镇永安东路224号（培训基地综合楼、培训楼、食堂楼、健身棋牌楼）；