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储能科技公司2026年在运储能电站消防安全评估项目技术方案
一、工作概况
为保障电站本体及电网运行的本质安全，特组织开展本次专项消防安全评估。本项目评估对象为储能科技公司所有在运储能电站，涉及广东省、海南省、湖南省等多个省区11个储能电站，共448.15MW/891.08MWh。储能电站的火灾风险高度集中且特殊，对现有消防系统的快速抑爆、高效灭火、防复燃及人员安全疏散能力构成了多重极端挑战。本次评估旨在通过系统性、专业化的现场检查、测试与分析，全面辨识电站在总体布局、建筑防火、消防设施配置、安全管理体系及应急处置等方面存在的隐患与薄弱环节，最终形成客观的风险评估结论与具体的整改建议，为提升电站的消防安全管理水平、完善应急预案提供关键技术支撑与决策依据。
[bookmark: _Toc42877389][bookmark: _Toc42878042][bookmark: _Toc17454604]二、编制依据、原则
1、GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》；
2、GB/T 42312-2023《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》；
3、GB/T 44767-2024《电化学储能电站安全监测信息系统技术导则》；
4、GB/T 51048-2025《电化学储能电站设计标准》；
5、GB/T 36549-2018《电化学储能电站运行指标及评价》；
6、GB/T 51437-2021《风光储联合发电站设计标准》；
7、GB/T 51341-2018《微电网工程设计标准》；
8、T/CASME 2088-2025《电化学储能电站消防系统安全风险评估规范》；T/JFPA 0007-2021《电化学储能电站消防安全评估》；
9、T/GERS 0062-2025《电化学储能电站安全分级评估标准》；
10、DB61/T 1757-2023《电化学储能电站安全风险评估规范》；
11、T/CEC 1201-2025《电化学储能电站安全性评价规范；
12、T/DZJN 384-2024《电化学储能电站安全运行评价技术规范》
1 
[bookmark: _Toc17454605][bookmark: _Toc42877390][bookmark: _Toc42878043]三、工作准备
1 
2 
3.1工作范围
储能科技公司所有在运储能电站，包括深圳宝清电池储能电站、东莞杨屋储能电站、东莞黎贝储能电站、广州芙蓉储能电站、海口药谷储能电站、梅州宝湖储能电站、佛山宝塘储能电站、梅州五华粤智储能站、深圳潭头储能电站、海南临高珍金储能电站、湖南中南水泥厂配储项目（常德、株洲、珠海）等11个储能电站。
3.2工作人员及工期要求
按照每个电站消防电站安全评估检测单独配置，具体以实际工况为准。
	序号
	岗位配置
	名称
	岗位职责

	1
	工作负责人
	XXX
	具备一级注册消防工程师资格，负责全面协调、技术总控、报告审定

	2
	建筑防火与管理评估组
	XXX
XXX
	负责建筑防火、疏散、消防建筑道路

	3
	消防安全管理组
	XXX
XXX
	负责消防安全管理制度检查


	[bookmark: _GoBack]序号
	作业内容
	工期
（天）

	1
	资料审查与方案准备
	15

	2
	现场评估（含进场准备）
	15

	3
	数据分析与报告编制
	3

	4
	报告评审与交付
	2




3.3作业资源清单
按照每个电站消防电站安全评估检测单独配置，具体以实际工况为准。
3.3.1工器具、仪器仪表清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	多功能气体检测仪（H₂, CO, VOC）
	/
	个
	1

	2
	红外热成像仪
	/
	个
	1

	3
	超声波检测仪
	/
	个
	1

	4
	接地电阻测试仪
	/
	个
	1

	5
	照度计
	/
	个
	1

	6
	风速仪
	/
	个
	1

	7
	微压计
	/
	个
	1

	8
	消火栓测压接头
	/
	个
	1

	9
	秒表
	/
	个
	1

	10
	标签机
	/
	台
	1


3.3.2安全防护材料清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	接地线
	4平方
	米
	10

	2
	电缆
	4*2.5平方
	米
	50

	3
	防静电工作服
	/
	套
	1

	4
	安全帽
	/
	个
	1

	5
	绝缘鞋
	/
	双
	1

	6
	安全眼镜
	/
	双
	1

	7
	防毒面具（或正压式空气呼吸器）
	/
	个
	1

	8
	气体检测仪
	/
	个
	1

	9
	防爆对讲机
	/
	个
	1

	10
	安全警示带
	7.5 cm
	米
	50


[bookmark: _Toc42877391][bookmark: _Toc17454606][bookmark: _Toc42878044]四、风险分析与安全措施
	[bookmark: _Toc17454607][bookmark: _Toc42878045][bookmark: _Toc42877392]序号
	工作风险分析
	风险
等级
	应对安全措施

	
1
	自动状态下做测试、消防主机联动设备
	可接受
	
烟感手报测试前必须把消防主机打成手动状态。

	
2
	
消防主机盘柜清洁、试验时，主机内部电源带220V交流电，有触电风险

	可接受
	作业人员在进行清洁试验作业时，配绝缘手套。

	3
	检测消防气瓶时误操作导致误喷损坏储能系统；主机调试时误操作使消防系统误动作损坏消防设备
	可接受
	操作时按照方案操作，专人操作，专人监护。

	
4
	万用表检测消防主机电压时挡位错误导致主机短路损坏消防设备
	可接受
	万用表使用前应先核对是否检验合格的万用表，确保档位使用正确。

	5
	故障消缺时使用螺丝刀、老虎钳等拆卸消防设备时可能划伤手造成人身伤害
	可接受
	佩戴棉纱手套。

	
6
	工作结束后未将消防主机恢复至自动状态，导致火灾发生时消防联动系统无法有效响应
	可接受
	消防维保工作结束后，必须将消防主机恢复至自动状态，工作负责人与当值值长现场确认并交代当前设备状况


五、工作组织与职责
[bookmark: _Toc17454608][bookmark: _Toc42878046][bookmark: _Toc42877393]评估方：负责组建专业团队，编制方案，实施现场评估，分析数据，出具报告，并对评估结论的科学性、公正性负责。
电站方（业主）：负责提供完整资料，安排专人配合，办理进场手续，提供必要的安全条件与工作便利，并确认评估发现的问题工作步骤及质量管控
六、工作步骤与质量要求
[bookmark: _Toc42878047][bookmark: _Toc42877394][bookmark: _Toc17454609]第一阶段：资料审查与方案确认
内容：收集并审查设计图纸、竣工图、消防验收文件、设备资料、运维记录、应急预案等。
要求：建立评估基线，识别文件性缺陷，完善现场检查表。
第二阶段：现场评估
内容：直观检查：标识标牌、疏散通道、防火封堵、器材配置；设施测试：按比例抽样测试探测器报警功能；测试消防水泵手动/远程启停；测试应急照明持续时间与照度；测试联动逻辑（报警启动通风、关闭防火阀等）；测量验证：核查防火间距、消防车道宽度、消火栓压力、排烟口风速；人员问询：访谈运维人员，了解培训、演练及应急处置流程掌握情况。
要求：全程记录（文字、照片、视频），发现问题即时与电站方确认。
第三阶段：分析与报告编制
内容：分析现场数据，对照标准进行符合性判定，进行风险分级，提出具体整改建议，编制报告草案。
要求：报告需事实清晰、依据充分、结论明确、建议可行。初稿提交电站核对。
第四阶段：评审与交付
内容：组织内部技术评审，根据反馈修改完善，形成正式报告，召开评估结果沟通会。
要求：交付成果包括《XX储能电站消防安全评估报告》（正式盖章版）及过程记录资料。储能电站相关安全评估报告需提交审核通过，且第三方应当对储能电站消防问题整改提供技术支持。


附录 A （资料性附录）XX储能站消防安全评估报告；

[bookmark: _Toc22032][bookmark: _Toc7781][bookmark: _Toc22212]消防安全评估报告
	委托单位
	
	联系人
	

	地    址
	
	联系电话
	

	评估项目信息

	项目名称
	

	项目地址
	

	储能电站基本信息
	

	管理单位
	/

	维保单位
	/

	评估结论

	综合评定得分
	
	消防安全等级
	

	





评估情况说明
	

	
备  注
	综合评定得分与消防安全等级的对应关系

	
	综合评定得分
	[80,100]
	[60,80]
	[0,60]

	
	消防安全等级
	良好
	一般
	不合格

	编写人:       审核人:       项目负责人:       技术负责人:

	签发日期: 





附录 B （资料性附录）XX储能站消防安全评估检查表；
[bookmark: _Toc4359][bookmark: _Toc26462][bookmark: _Toc25959][bookmark: _Toc13939][bookmark: _Toc24711]A.0.1 储能电站防火检查评估表
	子项名称
	检查内容
	检查细则
	条文编号
	检查情况
	评定结果
	子项
得分

	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	

	A1 耐火等级及总平面布局

	


















耐火等级
	



设计耐火等级
	1、厂房、仓库的设计耐火等级应符合《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 规定；民用储能电站的设计耐火等级应符合《建筑防火通用规范》
GB55037-2022 规定；汽车库、修车库、停车场的设计耐火等级应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB
50067-2014 第 3 条等规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，进行核查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	




构件的耐火极限和
燃烧性能
	1、墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶等主要构件的耐火极限和燃烧性能应符合《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 规定；汽车库、修车库、停车场的设计耐火等级应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB
50067-2014 第 3 节规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，在确定耐火等级要求的基础上，现场查看储能电站的构件形式，必要时查阅所采用构件的耐火极限和燃烧性能的检验报告。
	
	
	
	
	
	
	

	
	


钢结构构件的防火处理
	1、钢结构构件的防火处理应严格执行设计文件，耐火等级应符合现行消防技术标准CECS24 ∶90《钢结构防火涂料应用技术规范》和 GB 51249 《建筑钢结构防火技术规范》的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，查看防火涂料的耐火极限检验报告以及涂层厚度检测报告。
	
	
	
	
	
	
	

	



防火间距
	


周围及内部安全距离
	1、厂房的防火间距应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 的规定。
2、仓库的防火间距应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 的规定。
3、民用储能电站之间的防火间距应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 4.3 节的规定。
4、汽车库、修车库、停车场的防火间距应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-2014 第 4.2 节的规定。
5、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看并测量防火间距。
	
	
	
	
	
	
	

	A2 防火分区

	


上、下层面积叠加
	



面积
	1、储能电站内设置的自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口以及中庭，计算防火分区的面积时应符合 GB55037-2022《建筑防火通用规范》的相关规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	



地下或半地下商店
	




设置
	1、地下或半地下商店，当储能电站面积大于 20000m2 时，应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于 2 小时的楼板分隔为多个储能电站面积不大于20000m2 的区域；局部连通应符合 GB55037-2022《储能电站防火通用规范》相关规范的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	




储能电站高度、层数和防火分区面积
	




允许储能电站高度、层
数和防火分区面积
	1、不同危险类别和耐火等级储能电站的高度、层数以及防火分区的设置、面积应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 的规定；非经审批核准不得擅自变更防火分区的设置，且变更后的防火分区应符合规范要求；汽车库、修车库、停车场的高度、层数以及防火分区的设置、面积应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 第 5.1 节的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	



竖井
	



设置
	1、储能电站内的电梯井、电缆井、管道井等竖井的设置应符合GB55037-2022《建筑防火通用规范》相关规范的规定；汽车库、修车库、停车场的电梯井、管道井和其他防火构造应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第 5.3 节的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
















防火分隔设施
	



耐火极限
	1、防火墙、防火玻璃、防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、分隔水幕等防火分隔设施的耐火极限应符合消防技术标准和消防设计文件的要求，且完好有效。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看，核对检验报告。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	

启闭功能和联动功能
	1、防火门、防火卷帘等防火分隔设施的启闭功能和报警联动功能应正常。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场测试。
3、5 樘以下的应全部检验，超过 5 樘的应按实际安装数量
20%的比例抽验，但抽验总数不应小于 5 樘。
	
	
	
	
	
	
	

	
	



现场状态
	1、常闭防火门（窗）应处于关闭状态，防火卷帘下方严禁放置阻挡卷帘下落的物品。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、5 樘以下的应全部检验，超过 5 樘的应按实际安装数量 20%的比例抽验，但抽验总数不应小于 5 樘。
	
	
	
	
	
	
	

	
	


防火封堵
	1、竖管井、隔墙和楼板穿孔、幕墙、变形缝以及其他需要进行局部防火封堵的位置，均应封堵严密。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、各类需要封堵的分隔设施，每层抽查一处。
	
	
	
	
	
	
	

	A3 平面布置

	




危险物品
	




设置
	1、各类火灾危险性场所平面布置均应符合 GB55037-2022
《建筑防火通用规范》相关规范的规定；汽车库、修车库、停车场的平面布置应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第 4节的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	各功能空
间和场所
	平面布置
	1、 下列场所的平面布置及其分隔设施（防火墙、防火门、防
火卷帘、楼板等）的设置，应符合 GB55037-2022《建筑防火通用规范》规定，严禁擅自改变设计用途。以下功能空间和场所应重点评估：
（1）歌舞娱乐放映游艺场所，托儿所、幼儿园，儿童活动场所，老年人照料设施；
（2）厂房内员工宿舍、办公室、休息室，以及甲、乙类储罐；
（3）仓库内员工宿舍、办公室和休息室；
（4）商场内有明火的食品加工厨房；
（5）商业步行街；
（6）其他重点场所。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	A4 安全疏散及避难

	














安全疏散
设施的使
用
	




使用状态
	1、人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓储能电站的疏散外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	






防火门
	1、储能电站内经常有人通行处，当采用常开防火门时，应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈功能；除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门；常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识；除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能；双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	

使用状态
	1、安全出口、疏散门、疏散走道、前室、疏散楼梯间、避难层（间）等安全疏散设施应完好畅通，严禁锁闭、封堵或设置障碍物；疏散路径上的门禁应能方便、迅速打开。
2、基于消防技术标准及有效设
计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	


	
























安全疏散
设施的设
置
	





安全出口和疏散楼
梯的数量
	1、公共储能电站安全出口的数量应符合《建筑防火通用规范》
GB55037-2022 规定；住宅储能电站安全出口的数量应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022规定；厂房的安全出口的数量应符合《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 规定；仓库的安全出口的数量应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 规定；其他类型储能电站和场所有专门防火设计规范的，应符合相关规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	


疏散门的数量
	1、公共储能电站内房间疏散门的数量应符合《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 的规定；其中，剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅的疏散门数量应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 等规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	






疏散净宽度
	1、厂房内疏散楼梯、走道、门的各自疏散总净宽度和最小净宽度应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 规定；公共储能电站内疏散门、安全出口、疏散楼梯、走道的各自总净宽度和最小净宽度应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 规定；住宅储能电站的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的净宽度应符合现行规范，并应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	



疏散距离
	1、 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第 7.2 条等规定；公共储能电站的安全疏散距离应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第 7.3 条等规定；住宅储能电站的安全疏散距离应符合《建筑防火通用规范GB55037-2022第 7.4 条等规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	



	
	
疏散楼梯的设置
	1、储能电站疏散楼梯的设置应符合《建筑防火通用规范》GB
55037-2022 的相关规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	下沉式广场、防火隔间和避难走道
	1、下沉式广场、防火隔间、避难走道的设置应符合
GB55037-2022《建筑防火通用规范》的规定，且未被占用。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	


避难层
（间）的设置
	1、高层储能电站、高层病房楼及老年人照料设施的避难层（间）的设置应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 的规定；高层住宅储能电站避难层的设置应符合《建筑防火通用规范》
GB55037-2022 的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	

安全疏散
	1.汽车库、修车库、停车场的安全疏散应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-2014 第 6 章等规定。
2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
疏散楼梯的构造
	1 疏散楼梯的构造应符合《建筑防火通用规范》GB
55037-2022 规定。2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。3 全数检查。
	
	
	
	
	
	
	


	A5 电气

	
开关、插
座、照明
灯具
	
防火保护措施
	1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施，并符合
GB55037-2022 规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
	
	
	
	
	
	
	

	
架空电力线路
	
设置
	1、架空电力线路的设置应符合《建筑防火通用规范》
GB55037-2022 的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
	
	
	
	
	
	
	

	消防用电
负荷等级
	消防用电
负荷等级
	1、厂房、仓库、民用储能电站的消防用电负荷等级应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看或查阅消防设施检测报告
	
	
	
	
	
	
	

	

电气火灾监控系统
	


工作状态
	1、设置电气火灾监控系统的，其工作状态应正常，控制器和探测器等设备和组件的功能应符合 DBJ/T 15-110《储能电站防火及消防设施检测技术规程》的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
	
	
	
	
	
	
	




	











电线电缆
	


选用情况
	1、电线电缆的选用、敷设、绝缘层强度、导体横截面积应符合 JGJ 16《民用储能电站电气设计规范》和《储能电站设计防火通用规范》的规定。 2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看，并查阅检验报告。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
老化情况
	1、电气线路的使用应符合
DBJ/T 15-138《储能电站电气防火检测技术规程》的技术要求。
2、现场查看。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
私接乱搭情况
	1、配电板、熔断器及保险丝的使用应符合 JGJ 16《民用储能电站电气设计规范》的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
	
	
	
	
	
	
	

	
	

防火保护措施
	1、电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为 B1 或 B2 级的保温材料中；确需穿越或敷设时，
应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
2、现场查看。
	
	
	
	
	
	
	

	防爆电器和设备
	
选用情况
	1、有易燃易爆物品的场所，应按照爆炸危险场所等级合理选用、安装防爆电器、设备。
2、现场查看。
	
	
	
	
	
	
	


	A6 灭火救援

	




灭火救援设施
	


设置
	1、消防车道、救援场地和入口、直升机停机坪、消防电梯等救援设施的设置应符合
GB55037-2022《建筑防火通用规范》的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	




	
	
使用状态
	1、 灭火救援设施应完好有效；严禁占用和阻塞消防车道；严禁占用消防车登高操作场地；严禁遮挡灭火救援窗。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。
2、 全数检查。
	
	
	
	
	
	
	


	A7 室内外装修及保温节能工程

	


墙体保温材料
	


燃烧性能等级
	1、建筑保温和外墙装饰的燃烧性能等级应符合GB55037-2022《建筑防火通用规范》的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看，核查储能电站保温和外墙装饰系统所使用材料燃烧性能的检验报告。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	


室内外装修材料
	


燃烧性能等级
	1、储能电站内部装修材料的燃烧性能等级应符合《储能电站内部装修设计防火规范》GB
50222—2017 等规范的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看，核查所使用室内装修材料燃烧性能的检验报告。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	

	



节能工程保温
	




燃烧性能等级
	1、屋面节能工程、通风与空调节能工程、空调系统冷热源和辅助设备及其管网节能工程等所使用的保温和有机绝热材料的燃烧性能应符合 DBJ 15-65 《广东省储能电站节能工程施工质量验收规范》的规定。
2、基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看，核查所使用室内装修材料燃烧性能的检验报告。
3、全数检查。
	
	
	
	
	
	
	


检查人:                  审核人:                  时间:
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	子项名称
	检查内容及细则
	条文编号
	检查情况
	评定结果
	子项
得分

	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	

	C2 消防安全制度及操作规程

	









消防安全制度文件
	1、应当按照国家有关规定，建立健全各项消防安全制度，并存档备查：
（1）消防安全责任制度；
（2）消防安全教育、培训制度；
（3）防火巡查、检查制度；
（4）安全疏散设施管理制度；
（5）消防（控制室）值班制度；
（6）消防设施、器材维护管理制度；
（7）火灾隐患整改制度；
（8）用火、用电安全管理制度；
（9）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度；
（10）专职和义务消防队组织管理制度；
（11）灭火和应急疏散预案演练制度；
（12）燃气和电气设备的检查和管理制度（包括防雷、防静电）；
（13）消防安全工作考评和奖惩制度；
（14）消防安全“户籍化”管理制度；
（15）其他必要的消防安全制度。
2 现场查阅。
3 当 0-2 项不符或者缺失时为 A；当 3-5 项不符或者缺失时为 B；当 5-7 项不符或者缺失时为 C；其它为 D。
	
	
	
	
	
	
	

	消防安全操作规程文件
	1、应建立健全消防安全操作规程并公布执行。
2、查阅文件。
	
	
	
	
	
	
	

	









消防安全档案
	1、应当按照国家有关规定，建立完备的消防档案，并及时更新。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况：
（1） 消防安全基本情况包括以下内容：
a) 单位基本概况和消防安全重点部位情况； b) 储能电站物或场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；
c) 消防管理组织机构和各级消防安全责任人；
d) 消防安全制度；
e) 消防设施、灭火器材情况；
f) 专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；
g) 与消防安全有关的重点工种人员情况；
h) 新增消防产品、防火材料的合格证明材料；
i) 灭火及应急疏散预案。
（2） 消防安全管理情况包括以下内容：
a) 公安消防机构填发的各种法律文书；
b) 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；
c) 火灾隐患及其整改情况记录；
d) 防火检查、巡查记录；
e) 有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；
f) 消防安全培训记录；
g) 灭火和应急疏散预案的演练记录；
h) 火灾情况记录；
i) 消防奖惩情况记录。
	
	
	
	
	
	
	

	C3 消防安全组织责任制

	

岗位任制
	1、应建立健全各消防安全管理机构，依法确定消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员，并明确各岗位人员的消防安全职责。
2、现场提问消防安全责任人、管理人，每个岗位随机提问 1 名员工，核查他们对自身岗位职责的了解情况。
	
	
	
	
	
	
	

	
消防组织
	1、同一储能电站物由两个或两个以上单位管理或者使用的，应明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、储能电站消防设施和消防车通道进行统一管理。
2、查阅任命文件。
	
	
	
	
	
	
	

	C4 灭火和应急疏散预案及演练

	



消防队
	1、设置专职消防队的单位，其人员数量、职业训练水平、消防装备和器材配备情况，应符合《广东省专职消防队建设管理规定》等相关规定；除依法需要建立专职消防队的火灾高危单位以外，其他火灾高危单位应当建立志愿消防队，且每月应至少组织一次灭火救援业务训。
2、查看消防队的人员编制、装备和器材配置、专业训练水平、管理制度等。
	
	
	
	
	
	
	

	

消防队
	1、消防安全重点单位及重点场所应当建立微型消防站，其建设和管理应按照公安部发布的《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》或地方有关规定执行；
2、查看人员编制、装备和器材配置、专业训练水平、管理制度等。
	
	
	
	
	
	
	

	


灭火和应急疏散预
案及演练
	1、应制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散措施，其内容应包括：组织机构、报警和接警处置程序、应急疏散的组织程序和措施、扑救初起火灾的程序和措施；通讯联络、安全防护救护的程序和措施。养老院、敬老院、特殊学校、托儿所、幼儿园、医院、盲人按摩等场所，应当根据自身实际，针对场所内老人、幼儿、智障、伤残等不能快速自主逃生的特殊群体制定切实可行的火灾 应急疏散措施，并明确具体协助疏散负责人；
2、查阅文件。
	
	
	
	
	
	
	

	灭火和应急疏散预
案及演练
	1、消防安全重点单位及重点场所，应按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案；其他单位应结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次灭火和应急疏散演练。
2、查阅文件演练记录和档案。
	
	
	
	
	
	
	


	C5 防火巡查及隐患整改

	
消防安全标识
	1、消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法；重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示 ”、“禁止”类消防标识。
2、现场查看。
	
	
	
	
	
	
	

	
消防控制室
	1、消防控制室应保持不间断正常运行，有不少于两名值班人员二十四小时不间断值班，且值班人员须持证上岗。
2、现场查看或查阅消防设施检测报告。
3、符合为 A；否则为 D。
	
	
	
	
	
	
	

	
消防控制室
	1、消防控制室应符合 GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》的规定， 并建立相关记录，存档备查。
2、现场查看或查阅消防设施检测报告。
3、符合为 A；否则为 D。
	
	
	
	
	
	
	

	



消防设施检测和维护保养
	1、设有自动消防设施的消防安全重点单位应委托具有相关资质的检测机构，对消防设施进行维护保养，并每年至少进行一次全面检查测试；消防设施的维护保养应按照
GB25201《储能电站消防设施的维护管理》执行，消防设施检测应按照 DBJ/T15-110 广东省 标准《储能电站防火及消防设施检测技术规程》执行；消防设施的维护保养记录和年度检测报告应存档备查。
2、现场查阅消防设施检测报告和消防设施维护保养服务合同。
3、符合要求为 A；否则为 D。
	
	
	
	
	
	
	

	





火灾隐患整改
	1、应定期进行火灾隐患整改，相关记录应存档备查：
（1）对存在的火灾隐患，应当及时予以消除；
（2）对于发现的火灾隐患以及改正情况应当有记录并存档备查。对于不能当场改正的火灾隐患，单位消防安全管理人或消防安全责任人应当确定整改措施、期限以及整改负责人，并落实整改资金。火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，确保消防安全。火灾整改完毕，整改负责人应当将整改情况记录报送消防安全责任人或消防安全管理 人签字确认后存档备查。
2、现场查阅相关记录档案。
	
	
	
	
	
	
	

	

用火用电安全管理制度
	1、按要求设置禁火禁烟警示标识；使用电焊、气焊或者其他明火作业的， 应当严格落实动火审批制度，清除动火区域内的易燃易爆物品，配置灭火器材，落实现场监护人员和防范措施；人员密集场所在营业期间禁止进行电焊、气焊、油漆粉刷等具有火灾危险的施工、维修作业。
2、现场查阅相关管理制度文件。
	
	
	
	
	
	
	

	防火巡查
	1、 应当定期进行防火巡查：
（1) 消防安全重点单位及人员密集场所应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次， 其他单位可以根据需要组织防火巡查；
（2）公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；
（3）营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种；
（4）医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查， 其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查；
（5）巡查内容应当包括用火、用电有无违章情况；安全出口、疏散通道是否通畅，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；消防安全重点部位的人员在岗情况；
（6）防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名；
（7）单位巡查记录应至少留存 1 年备查。
2、 查阅防火巡查文件。
	
	
	
	
	
	
	

	












防火检查
	1、应当至少每月进行一次防火检查。防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名，单位检查记录应至少留存 1 年备查。防火检查的内容应该包括：
（1）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；
（2）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；
（3）消防车通道消防水源情况；
（4）灭火器材配备及有效情况；
（5）用火、用电有无违章情况；
（6）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；
（7）消防安全重点部位的管理情况；
（8）易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物质的防火安全情况；
（9）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；
（10）防火巡查情况；
（11）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；
2、现场查阅防火检查记录。
3、当 0-2 项不符或者缺失时为 A；当 3-5项不符或者缺失时为 B；当 5-7 项不符或者缺失时为 C；其它为 D。
	
	
	
	
	
	
	














	C6 消防安全宣传教育培训

	消防安全
培训宣传
	1、 员工均应懂火灾的危害性、懂火灾的扑救方法、懂预防火灾的措施， 会报火警、会使用灭火器、会火灾逃生。
2、 现场随即抽查提问不同岗位各 2 位员工，考察其掌握相关知识情况。
	
	
	
	
	
	
	

	
消防安全宣传
	1、应当广泛开展消防安全宣传。应当在显著位置设置消防宣传栏和消防安全标志标识，广泛开展以提示火灾危险性、场所逃生方法和路线、场所灭火逃生设备器材使用方法等为主要内容的消防安全宣传。
2、现场查看。
	
	
	
	
	
	
	


	

	




















消防安全教育培训
	1、应建立健全消防安全教育培训制度，明确机构和人员，保障教育培训工作经费，按照下列规定对职工进行消防安全教育培训：
（1）对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训；对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训；
（2）下列人员应当接受专业消防安全培训：公众聚集场所和易燃易爆场所涉及消防安 全的从业人员，从事电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，消防安全责任人或管理人，专（兼）职消防员，消防设施的安装、维护、操作人员，消防控制室值班人员应接受专业的消防安全培训；
（3）火灾高危单位应设置固定的消防培训场地，配备必要的培训器材和教材，并明确专人担任消防安全培训宣讲员，负责在本单位开展日常消防安全培训和宣讲工作；
（4）火灾高危单位的消防安全管理人、消防控制室值班操作人员和专职消防安全培训宣讲员应持消防行业特有工种职业资格证书上岗，其中持中级以上职业资格证上岗人员比例不小于 30%；
（5）消防安全重点单位应当开展经常性的消防安全培训，对每名员工每年至少进行 1次消防安全培训，新员工上岗前必须接受消防安全培训。其中， 人员密集场所和易燃易爆场所每半年至少开展 1 次消防安全培训。
2、单位对职工的消安全教育培训应包括以下内容：
（1）有关消防法规、消防安全制度的操作规程；
（2）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；
（3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；
（4）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；
（5）检查消除火灾隐患的知识和技能；
（6）阻止、引导在场群众疏散的知识和技能。
3、现场查阅近 2 年消防培训记录及影像资料
	
	
	
	
	
	
	




















	

	




















消防安全教育培训
	1、应建立健全消防安全教育培训制度，明确机构和人员，保障教育培训工作经费，按照下列规定对职工进行消防安全教育培训：
（1）对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训；对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训；
（2）下列人员应当接受专业消防安全培训：公众聚集场所和易燃易爆场所涉及消防安 全的从业人员，从事电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，消防安全责任人或管理人，专（兼）职消防员，消防设施的安装、维护、操作人员，消防控制室值班人员应接受专业的消防安全培训；
（3）火灾高危单位应设置固定的消防培训场地，配备必要的培训器材和教材，并明确专人担任消防安全培训宣讲员，负责在本单位开展日常消防安全培训和宣讲工作；
（4）火灾高危单位的消防安全管理人、消防控制室值班操作人员和专职消防安全培训宣讲员应持消防行业特有工种职业资格证书上岗，其中持中级以上职业资格证上岗人员比例不小于 30%；
（5）消防安全重点单位应当开展经常性的消防安全培训，对每名员工每年至少进行 1次消防安全培训，新员工上岗前必须接受消防安全培训。其中， 人员密集场所和易燃易爆场所每半年至少开展 1 次消防安全培训。
2、单位对职工的消安全教育培训应包括以下内容：
（1）有关消防法规、消防安全制度的操作规程；
（2）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；
（3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；
（4）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；
（5）检查消除火灾隐患的知识和技能；
（6）阻止、引导在场群众疏散的知识和技能。
3、现场查阅近 2 年消防培训记录及影像资料
	
	
	
	
	
	
	




















	


检查人:                  审核人:                  时间:
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