## 问题质询
南网储能公司修试公司清蓄、深蓄电站管型母线升级改造设备采购公开招标项目(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 回复内容
1 | 2FD84643AC5A48DB82EA3F929BCE34E0 | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.1.9 外护套 电缆外护套标称厚度见表1。外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。（1）国家标准GB/T 12706.2-2020中规定，电缆外护套厚度是根据假定直径法计算的出的，贵司提供护套厚度远高于国家标准要求，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。（2）国家标准GB/T 12706.2-2020中规定，非金属护套最小测量厚度不应低于标称值的80%-0.2mm，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。（3）电缆外护套标称厚度，技术规范书 （通用部分）规定为4mm，技术规范书 （专用部分）规定为3mm，不一致，请明确要求，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 同意按国标要求执行，电缆外护套标称厚度为4mm
2 | ECD693EC559D42B082B8982A11614BC4 | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.1.8 铠装 铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑。三芯电缆的钢带标称厚度为0.8mm。 单芯电缆应采用非磁性材料的铠装。贵司清单电缆型号为ZC-YJV72 18/30KV 1X400，根据型号该产品应为非磁性金属丝铠装，请贵司确认电缆需求型号，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 电缆型号为WDZA-YJV63-18/30kV-1×400mm2
3 | CA2B2A19D81D4E04A90CC7377B9B817E | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.1.7 内衬层及填充 隔离套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。国家标准GB/T 12706.2-2020中规定，非金属护套最小测量厚度不应低于标称值的80%-0.2mm，，且无平均厚度要求，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 按照国家标准执行
4 | 59DFBB47DEF34C47B163FC2A5B72100B | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽标称厚度为0.8mm，平均厚度应不小于标称厚度，最小厚度应不小于0.7mm。国标GB/T 12706.2-2020中未对平均厚度及最小厚度有要求，建议贵司取消该条款，按国标执行，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 按国标执行
5 | 58489069AAF545918268D63BBC4A8AC6 | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.1.6 金属屏蔽 金属屏蔽用重叠绕包的软铜带（或软铜丝）组成，电阻率不大于0.0180Ω·m（20℃），国标GB/T 12706.2-2020未规定铜带电阻率，建议贵司取消该条款，按国标执行，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 按国标执行
6 | D938BF97553F4D9EAC630CD0A4CC3C94 | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.1.6 金属屏蔽 铜带间绕包平均搭盖率不小于20％（标称值）。根据国标GB/T 12706.2-2020规定，铜带间标称搭盖率为15%，最小搭盖率不应小于5%。建议按国标执行，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 按国标执行
7 | 29E5E186488D4C698F888B9A2253C4B1 | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.1.4 绝缘 绝缘标称厚度为10.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的95%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于8%。根据国家标准GB/T12706.2-2020中规定，18/30kV电缆绝缘标称厚度为8.0mm，绝缘任一最小测量厚度不应低于标称值的90%-0.1mm,偏心度不应大于15%，且标准中并未对平均厚度有所要求，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 按国标执行
8 | 706A8B1701BB40FC9CB9DF4AF76D20A7 | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5技术要求 5.1.1 导体 导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。国家标准GB/T 12706.2-2020中并未对导体紧压系数有所规定，建议贵司按照国家标准执行。取消该条款，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 按国标执行
9 | 2A3BE2E558E648FE8E09276C5565F549 | F28C22FB2E8D4651B50AD07E49153CA1Z263 | 《电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 本技术规范书对应的专用部分目录 对应电缆型号WDZA-YJY63-18/30kV-1×400mm2，与供货一览表电缆型号ZRA-YJV72-1x400(18/30kV)不一致，请确认需求型号，请澄清。 | 通用技术 | 标包 | 电缆型号为WDZA-YJV63-18/30kV-1×400mm2