[image: image1.png]



深圳供电局有限公司

____________变电站

绝缘油试验

原

始

记

录

簿
1.设备基本信息

	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


	设备名称
	型号
	出厂日期
	投产日期
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	出厂编号
	油厂家
	油重
	油号

	
	
	
	
	


2.试验依据
表1 《电力设备检修试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）

对油浸式电力变压器本体油试验要求
	项目
	周期
	要求
	说明

	油中溶解气体色谱分析μL/L
	1）新投运及A修后投运新的或A修后的66kV及以上的变压器和电抗器至少应在投运后1天、4天、10天、30天各做一次检测。
2）运行中

500kV：3个月

220kV：6个月

35kV、110kV：1年

3）必要时
	1）根据DL/T 722投运前变压器油中溶解气体含量（μL/L）应小于以下数值。

500kV及以上：总烃，10；H2，10；C2H2：，0.1。

220kV及以下：总烃，20；H2，30；C2H2：，0.1。

2）运行变压器油中溶解气体含量(μL/L)超过以下数值时应引起注意：

总烃：150；  H2：150

C2H2：5 (35kV～220kV)，1 (500kV及以上)

3）烃类气体总和的产气速率大于6mL/d(开放式)和12mL/d(密封式)，或相对产气速率大于10%/月则认为设备有异常
	1）总烃包括CH4、C2H4、C2H6和C2H2四种气体。
2）溶解气体组份含量有异常时，可结合产气速率判断，必要时缩短周期进行跟踪分析，具体检测要求按照DL/T 722标准执行。
3）总烃含量低于注意值的设备不宜采用相对产气速率进行判断。
4）新投运的变压器应有投运前的测试数据

5）必要时，如：

—出口(或近区)短路后

—巡视发现异常

—在线监测系统告警等

	油中水分mg/L
	1）准备注入35kV及以上变压器的新油。
2）投运前
3）35kV及以上：运行中1年。

4）必要时
	投运前

110kV及以下：≤20；

220kV：≤15；

500kV：≤10
	运行中

110kV及以下：≤35；

220kV：≤25；

500kV：≤15
	1）运行中设备，测量时应注意温度的影响，尽量在顶层油温高于50℃时取样。

2）必要时，如：

—绕组绝缘电阻（吸收比、极化指数）测量异常时；

—渗漏油等

	击穿电压kV
	3年
	投运前

500kV：≥65；

110kV、220kV：≥45；

35kV及以下：≥40
	运行中

500kV：≥55；

110kV、220kV：≥40；

35kV及以下：≥35
	

	介质损耗因数
（90℃，%）
	3年
	投运前

500kV：≤0.5；

220kV及以下：≤1.0
	运行中

500kV：≤2.0；

220kV及以下：≤4.0
	


表2 《电力设备检修试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）

对有载调压开关用油试验要求
	项目
	周期
	要求
	说明

	油中水分mg/L
	1）3年。
2）投运前或A修后
3）必要时
	投运前或大修后≤20


	运行中

中性点调压有载开关≤40；

线端或中部调压有载开关≤30；


	GB/T 7600

	击穿电压kV
	1）3年。
2）投运前或A修后
	投运前或A修后
110kV以上：≥45；

110kV及以下：≥40
	运行中

110kV以上：≥40；

110kV及以下：≥35
	GB/T 507


表3 《电力设备检修试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）

对套管用油试验要求
	项目
	周期
	要求
	说明

	油中溶解气体色谱分析μL/L
	必要时
	1）根据DL/T 722新装套管油中H2与烃类气体含量（μL/L）任一项不宜超过下列数值：
500kV：总烃，10；H2，50；C2H2：，0.1。

220kV及以下：总烃，10；H2，150；C2H2：，0.1。

2）运行油中溶解气体含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意，停电检查：

H2：500；  总烃：150；

C2H2：1 (500kV及以上)；2 (220kV及以下)
	必要时，如：

—红外检测发现套管发热
—套管油位不正常
—套管介质损耗超标等

	油中水分mg/L
	必要时
	投运前

110kV及以下：≤20；

220kV：≤15；

500kV：≤10
	运行中

110kV及以下：≤35；

220kV：≤25；

500kV：≤15
	必要时，如怀疑套管有缺陷时


表4 《电力设备检修试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）

对电流互感器用油试验要求
	项目
	周期
	要求
	说明

	油中溶解气体色谱分析及油中水分含量测定
	1）35kV及以上：必要时

2）A修后
	1）根据DL/T 722互感器投运前油中溶解气体含量（μL/L）不应超过下列数值：
500kV及以上：总烃，10；H2，50；C2H2：，0.1。

220kV及以下：总烃，10；H2，100；C2H2：，0.1。

油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：

总烃：100；

H2：150 (500kV) ；300 (220kV及以下)

C2H2：1 (500kV) ；2 (220kV及以下)

油中水分含量（mg/L）超过下列任一值时应引起注意：

电压等级kV

投运前

运行中

110

20

35

220

15

25

500

10

15


	制造厂明确要求不能取油样进行色谱分析时可不进行。

对于H2单值升高的或出现C2H2，但未超注意值可以考虑缩短周期；C2H2含量超过注意值时，应考虑更换。
500kV站35kV电流互感器具体要求参考110kV规定执行

	击穿电压kV
	A修后

必要时
	投运前

35kV：≥40；

110kV、220kV：≥45；

500kV：≥65
	运行中

35kV：≥35；

110kV、220kV：≥40；

500kV：≥55
	全密封电流互感器按制造厂要求进行。

电极形状应严格按相应试验方法的规定执行参考GB/T507。

必要时，如怀疑有绝缘故障时


表5 《电力设备预防性试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）

对油浸电磁式电压互感器用油试验要求
	项目
	周期
	要求
	说明

	油中溶解气体色谱分析及油中水分含量测定
	1）35kV及以上：必要时

2）A修后
	1）根据DL/T 722，200kV及以下互感器油中溶解气体含量（μL/L）不应超过下列数值：
总烃

H2

C2H2

投运前

10

100

0.1

运行中

100

150

3

2)油中水分含量（mg/L）超过下列任一值时应引起注意：

电压等级kV

投运前

运行中

110

20

35

220

15

25


	1)制造厂明确要求不能取油样进行色谱分析时可不进行。

2)出现C2H2，但未超注意值可以考虑缩短周期；C2H2含量超过注意值时，应考虑更换。
3)全密封电流互感器按制造厂要求进行。

4)必要时，如怀疑有内部放电时

	击穿电压kV
	1）A修后

2）必要时
	投运前

35kV：≥40；

110kV、220kV：≥45；
	运行中

35kV：≥35；

110kV、220kV：≥40；
	1）电极形状应严格按相应试验方法的规定执行参考GB/T507。

2）必要时，如怀疑有绝缘故障时


3.试验数据
	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


	设备名称
	
	试验日期
	
	试验人员
	
	温度/湿度
	   ℃/     %

	油中溶解气体色谱分析

（μL/L）
	H2
	CH4
	C2H4
	C2H6
	C2H2
	CO
	CO2
	总烃
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	击穿电压（kV）
	本体
	调压开关
	微水

（mg/L）
	本体
	调压开关
	酸值
（mgKOH/g）
	
	界面张力
（25℃,mN/m）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外状
	
	
	
	
	
	体积电阻率
(90℃,Ω·m)
	
	水溶性酸
（PH值）
	

	机械杂质
	
	
	介质损耗因数
（90℃，%）
	
	
	
	
	

	游离碳
	
	
	
	
	闪点（℃）
	


