[image: image1.png]



深圳供电局有限公司

____________变电站

SF6试验

原

始

记

录

簿
1.设备基本信息

	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


	设备类型
	电压等级
	生产厂家
	型号

	
	
	
	

	
	接头类型
	生产日期
	投运日期

	
	
	
	


2.试验依据
表1 《电力设备预防性试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）

对灭弧气室或与灭弧气室相连气室试验要求
	项目
	周期
	要求
	说明

	湿度（20℃体积分数）uL/L
	投运前新充气24h后。

投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次。

必要时。
	断路器及与灭弧气室相连气室新投运或A修后≤150，运行中≤300。


	按DL/T 1366、DL/T 915、DL/T 506进行。

必要时，如：新装及A修后1年内复测湿度不符合要求；漏气超过SF6气体泄漏试验的要求。设备异常时。


	现场分解产物测试uL/L
	1）投运前新充气24h后。

2）投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次。

3）必要时。
	1）断路器及与灭弧气室相连气室SO2≤3（注意值），H2S≤2（注意值），CO≤300（注意值）。

	建议结合现场湿度测试进行，参考 DL/T 1359， 按 DL/T1205进行。

必要时，如设备运行有异响，异常跳闸，开断短路电流异常时，局部放电监测发现异常，外壳温度异常，耐压击穿后。

当发生近区短路故障引起断路器跳闸时，断路器气室的检测结果应包括开断48h后的检测数据。

GIS气室分解产物检测异常时，应结合局部放电检测结果进行综合判断。


表2 《电力设备预防性试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）

对SF6变压器试验要求
	项目
	周期
	要求
	说明

	湿度（20℃体积分数）uL/L
	1）投运前新充气24h后。

2）投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次。

3）必要时。
	1）SF6变压器新投运或A修后≤250，运行中≤500。


	1） 按DL/T 1366、DL/T 915、DL/T 506进行。

2）必要时，如：新装及A修后1年内复测湿度不符合要求。漏气超过SF6气体泄漏试验的要求。设备异常时。


	现场分解产物测试uL/L
	1）投运前新充气24h后。

2）投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次。

3）必要时。
	1）断路器及与灭弧气室相连气室SO2≤1（注意值），H2S≤1（注意值），CO≤300（注意值）。

	1) 建议结合现场湿度测试进行，参考 DL/T 1359， 按 DL/T1205进行。

2) 必要时，如设备运行有异响，异常跳闸，开断短路电流异常时，局部放电监测发现异常，外壳温度异常，耐压击穿后。

3) 当发生近区短路故障引起断路器跳闸时，断路器气室的检测结果应包括开断48h后的检测数据。

4) GIS气室分解产物检测异常时，应结合局部放电检测结果进行综合判断。


表3 《电力设备预防性试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）

对其它气室试验要求
	项目
	周期
	要求
	说明

	湿度（20℃体积分数）uL/L
	1）投运前新充气24h后。

2）投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次。

3）必要时。
	1) 其它气室新投运或A修后≤250，运行中≤1000。


	1） 按DL/T 1366、DL/T 915、DL/T 506进行。

2) 必要时，如：新装及A修后1年内复测湿度不符合要求。漏气超过SF6气体泄漏试验的要求。设备异常时。


	现场分解产物测试uL/L
	1）投运前新充气24h后。

2）投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次。

3）必要时。
	1) 其它气室气室SO2≤1（注意值），H2S≤1（注意值），CO≤300（注意值）。

	1) 建议结合现场湿度测试进行，参考 DL/T 1359， 按 DL/T1205进行。

2) 必要时，如设备运行有异响，异常跳闸，开断短路电流异常时，局部放电监测发现异常，外壳温度异常，耐压击穿后。

3) 当发生近区短路故障引起断路器跳闸时，断路器气室的检测结果应包括开断48h后的检测数据。

4) GIS气室分解产物检测异常时，应结合局部放电检测结果进行综合判断。


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	试验日期：                     温度：    ℃                 湿度：   %

	试验人员：                     试验性质：                   仪器：

	间隔

名称
	气室

名称
	试前压力（MPa）
	湿度值（uL/L,20℃）
	SO2（uL/L)
	H2S

(uL/L)
	CO（uL/L)
	试后压力（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


