## Sheet1
南网储能信通公司清蓄地下厂房五楼通信机房交流配电柜改造工作量清单
工作内容：南网储能信通公司清蓄地下厂房五楼通信机房交流配电柜改造
内容描述 | 清远抽水蓄能发电电厂地下厂房5楼通信机房中，交流配电柜（13P交流配电柜 YCYY11 GK241）A2断路器出线端接有两路电源线（泰坦直流A路输入、艾默生直流A路输入），存在电路过载风险。需新增加1路断路器（额定电流160A）以实现负荷合理分配。
工作量清单
序号 | 工作内容/具体材料 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 在厂房5楼信通机房13P交流配电柜（YCYY11 GK241）处的预设位置安装卡扣、切割孔洞，再将新增的断路器卡入导轨并紧固；从配电柜主母排出线端引出一条电源线，接入新增的断路器进线端；将现有的艾默生直流A路电源线接入新增的断路器的出线端。 | 1 | 项 | / |  |  | 接线完成后，还应完成整理导线、送电前检查、送电测试等操作。工作结束后应清理现场。
2 | 断路器 | 1 | 个 | 施耐德，型号EZD160E |  |  | 额定电流160A 尺寸要求：长10cm*宽5cm
3 | 电源线 | 3 | 米 | 广州电缆RVV1*50mm²
4 | 铜耳 | 6 | 个 | 50mm² |  |  | 含端接
5 | 其他辅材 | 1 | 项 | / |  |  | 含热缩管、扎带、胶带、标识标牌等
合计(含税): |  | 税率 |  |  |  | 税额
总计（大写，含税）： | [5 empty] | 0
维护方 | 维护单位：
纳税人识号：
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
| 开户银行名称： |  |  |  | 帐号：
备注：质保期三个月（质保仅针对以上处理过故障，其它故障不在质保范围）