电力开源物联版电力开源物联版配电物联代理单元

技术规范书

（通用部分）

版本号：2026版

中国南方电网有限责任公司

2026年3月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力开源物联版配电物联代理单元技术规范书（专用部分） |  |

目    录

目    录	1

1 总则	3

2 工作范围	3

2.1 工程概况	3

2.2 范围和界限	3

2.3 服务范围	4

3 应遵循的主要标准	4

4 使用条件	6

4.1 正常使用条件	6

5 功能技术要求	7

5.1 技术指标	7

5.2 功能要求	11

6 试验	15

6.1 试验环境	16

6.2 结构外观	17

6.3 电磁兼容试验	17

6.4 环境适应性试验	18

6.5 绝缘性能试验	19

6.6 机械性能试验	20

6.7 电源功能试验	20

6.8 通信功能	21

6.9 事件记录	21

6.10 升级维护	21

6.11 开关量采集	21

6.12 开关量输出	21

6.13 功耗试验	21

6.14 光伏调节	21

6.15 充电桩调节	21

7 产品对环境的影响	21

8 企业VI标识	22

8.1 VI标识	22

8.2 标识地点	22

9 技术文件要求	23

9.1 一般要求	23

9.2 资料文件	24

9.3 设计联络	25

10 监造、包装、运输和贮存及质量保证	25

10.1 监造	25

10.2 包装	26

10.3 运输	26

10.4 安装指导	26

10.5 质量保证	26

附录A：电力开源物联版配电物联代理单元结构尺寸要求	28

A.1 电力开源物联版配电物联代理单元结构尺寸示意图	28

A.2 电力开源物联版配电物联代理单元结构端子定义	29

A.3 电力开源物联版配电物联代理单元拓展接口端子定义	30

A.4 代理单元通信口端子定义	30

附录B：光伏逆变器通信转接线	32

附录C：光伏通信棒无线扩展模块	32

总则

  - 本技术规范书适用于中国南方电网公司采购的电力开源物联版电力开源物联版配电物联代理单元，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

  - 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

  - 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

  - 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

  - 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

  - 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

工作范围

工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

范围和界限

1）本文件适用于通过220V/380V电压等级并网的新建或改（扩）建低压分布式电源发电系统以及充电桩电网接入的设计、安装、运维及验收。

2）运输

运输条件详见专用部分。

3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供台全新的、合格的电力开源物联版配电物联代理单元及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

供货设备技术规格一览表详见专用部分。备品备件及专用工具等详见专用条款。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）产品零整比不大于2，供货商零部件总成本不应超过电力开源物联版配电物联代理单元本体成本2倍。

7）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

8）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB/T 4797.1				电工电子产品自然环境条件 温度和湿度

GB/T 2423.1				电工电子产品环境试验第2部分：试验方法A：低温

GB/T 2423.2				电工电子产品环境试验第2部分：试验方法A：高温

GB/T 2423.9				电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cb：设备用恒定湿热

GB/T17626.2				电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3				电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4				电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度检验

GB/T17626.5				电磁兼容试验和测量技术浪涌抗扰度试验

GB/T17626.6				电磁兼容试验和测量技术射频感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626				电磁兼容试验和测量技术

GB 4208					外壳防护等级（IP代码）

GB50348					安全防范工程技术规范

GB/T 17626				电磁兼容 试验和测量技术

GB/T 19582				基于Modbus协议的工业自动化网络规范

DL/T 645	 				多功能电能表通信协议

Q/CSG 11109003-2013 中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范

Q/CSG 11109004-2013 中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约

计量自动化终端本地通信模块接口协议

国家发改委14号令		电力监控系统安全防护规定

国能安全〔2015〕36号	电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范

Q/CSG1204009			中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

GB/T 22239—2019		信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GBT 18487.1—2023		电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求

GB/T 27930—2023		电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 32907-2016			信息安全技术 SM4 分组密码算法

GB/T 36624-2018			信息技术 安全技术 可鉴别的加密机制

Q/CSG 1209020			中国南方电网有限责任公司计量自动化系统微功率无线通信规约

Q/CSG 1209005―2015 		中国南方电网公司费控电能表信息交换安全认证技术要求

Q/CSG 1210076	电鸿物联操作系统技术规范

电鸿物联操作系统PHM公共中间件技术规范

使用条件

投标方提供的电力开源物联版配电物联代理单元不仅应满足本技术规范要求，相关性能参数还应按实际安装地点的外部条件要求进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

正常使用条件

系统运行条件

- 系统额定频率：50Hz；

- 供电电压：AC220V供电

周围空气温度

- 最高温度：+70℃；

- 最低温度：-25℃；

- 最大日温差：25℃；

- 环境温度最大变化率：1℃/min。

环境湿度

- 日平均值不超过：95%；

- 月平均值不超过：90%。

海拔

不超过2000m。

耐受地震能力

规定为8度，应满足表4.1的规定。

表4.1 耐受地震烈度试验

| 考核波形 | 设防烈度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8度 | 9度 |
| 人工合成地震波或实震记录 | 0.25g | 0.5g |
| 正弦共振拍波 | 0.15g | 0.3g |
| 注：g为地心引力加速度，g=9.8m/s2 |  |  |

试验方法按GB/T 13540进行。

污秽等级

不低于d级，绝缘爬电比距31mm/kV。

盐害

0.30mg/cm2 强电解质。

雷电及风暴日数

150日/年。

日照强度

0.1W/cm2(风速0.5m/s)。

安装地点

户内、户外遮蔽。

功能技术要求

技术指标

外观结构要求

尺寸要求

电力开源物联版配电物联代理单元安装方式应支持35mm宽标准U型导轨式卡扣安装和挂钩悬挂安装，应满足如下要求：

a）本体不含安装卡扣尺寸：不大于95 mm（长）×70 mm（宽）×75mm（高），外观及端子定义应符合附录A的要求；

b）支持可插拔HPLC/SPLC模块带电安装更换，可插拔HPLC/SPLC通信模块的尺寸应满足南网HPLC/SPLC模块技术规范。

- 指示灯及按键

指示灯、复位按键的位置应符合附录A的要求；

电源指示灯：红色LED，电源正常时常亮；

运行指示灯：绿色LED，正常运行时以1Hz频率闪烁；

上行指示灯：无收发数据时灭，收发数据时绿色灯闪烁；

下行指示灯：无收发数据时灭，收发数据时绿色灯闪烁；

检修指示灯：检修态时为红色常亮，运行态为灭；

切换按键：短按启动检修功能，长按（＞3s）进行装置复位重启；

内置载波模块指示灯应直接可视。

- 铭牌信息

电力开源物联版配电物联代理单元铭牌标识应满足如下要求：

- 铭牌、二维码及通信地址标识应清晰、不褪色，宜采用激光刻印或丝印方式；

- 铭牌内容应有名称、型号、主要参数、生产厂家、生产日期、产品编号、通信地址等；

- 二维码标识应能扫描后显示。

- 光伏逆变器通信转接线

电力开源物联版配电物联代理单元应配合光伏逆变器通信转接线使用，转接线型式参考附录B。

- 光伏通信棒无线扩展模块

光伏通信棒无线扩展模块是光伏系统中适配不同设备通信接口的配套设备，与电力开源物联版配电物联代理单元搭配使用，通过无线的方式解决光伏逆变器、电力开源物联版配电物联代理单元、通信棒等设备间接口转接及通信转发管理等问题，保障发电数据采集、控制指令传输的稳定顺畅。光伏通信棒无线扩展模块参考附录C。

- 接线端子

电力开源物联版配电物联代理单元对外的连接线应经过接线端子，接线端子及其绝缘部件可以组成端子排；强电端子和弱电端子分开排列，具备有效的绝缘隔离。

端子排的最小电气间隙和爬电距离应符合本部分电气间隙及爬电距离的要求，端子排的阻燃性能应符合GB/T 5169.11—2006的阻燃性能要求。

外壳及防护要求

- 机械强度

电力开源物联版配电物联代理单元的外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形应不影响其正常工作。

- 阻燃性能

非金属外壳应符合GB/T 5169.11—2017规定的V0级的阻燃要求。

- 防尘和防水性

外壳的防护性能应符合 GB/T 4208—2017 规定的 IP20级要求。

接口要求

- 载波通信接口

代理单元应支持HPLC/SPLC双模通信，载波通信单元接口应满足以下要求：

- 通信速率可设置，默认9600bps，校验方式默认为偶校验，数据位为8位，停止位为1位；

- 载波通信单元接口应支持通信单元互换与热插拔；

- 尺寸应满足南网HPLC/SPLC模块技术规范

- 通信遵循DL/T 645—2007协议及其扩展协议。

- 逆变器通信接口

- 电力开源物联版配电物联代理单元应具备1路逆变器通信接口，支持接口转接线接入，物理采用RJ45接口。扩展接口管脚定义见附录A。

- 应具备至少1路RJ45接口，支持采用光伏通信接口转接线方式实现光伏逆变器接入；

- RS-485通信速率可设置，最大支持115200bps，默认为9600bps，数据位8位，停止位1位，校验方式默认为无校验；

- 通信遵循Modbus协议。

- RS-485通信接口

- 代理单元 RS-485 通信接口应满足：

- 至少具备2路RS-485本地通信接口，最大通信速率115200bps，默认为9600bps；

- RS-485 I 接口为上行通信，校验方式默认为偶校验，用于现场维护；

- RS-485 II 接口为下行通信，校验方式默认为偶校验，用于连接新能源控制器等设备；

- CAN 通信接口

- 代理单元CAN通信接口应满足：

- 具备至少2路CAN通信接口，支持ISO11898规定的CAN 2.0B协议；

- 用于新能源汽车和直流充电桩数据监测与采集调控；

- 通信遵循 GB/T 27930协议及其扩展协议。

- Type-C接口

- 应具备至少2路RS485接口，最大通信速率115200bps，默认为9600bps；

- 接口校验方式默认为偶校验；

- Type-C接口按防脱落设计，管脚定义见附录A。

- 无线通信接口

- 代理单元（无线版）和光伏通信棒无线扩展模块应集成无线通信单元，应支持无线通信并实现互联，应满足：

- 工作频段：应工作在470MHz～510MHz免授权频段；

- 终端容量：单个代理单元应支持不少于12路光伏通信棒无线扩展模块的并发接入与管理，空旷通信距离不小500米；

- 带宽与速率：无线通信占用带宽应小于200kHz，码片速率应支持12kcps/24kcps/48kcps/100kcps可配置；

- 通信性能：接收灵敏度应优于-137 dBm@0.4 kbps。

- 组网与抗干扰：支持星型拓扑及多跳自组网，支持自适应跳频技术；

- 安全性：应采用国产自主可控通信技术，无线通信应支持基于硬件的身份鉴权和加密通信处理。

- 蓝牙接口

- 代理单元蓝牙无线运维接口应满足：

- 具备蓝牙BT 5.0或以上通信接口，实现本地近场运维功能；

- 通信遵循Modbus及DL/T 645—2007协议及其扩展协议。

- 遥信接口

- 代理单元应具备至少2路遥信接口，满足以下要求：

- 采用无源节点方式，接入外部触点闭合表示有效；

- 具有软件防抖功能，防抖时间5ms～1000ms可设，事件记录分辨率不大于2ms；

- 遥信驱动电源应为12V，由电力开源物联版配电物联代理单元内部提供。

- 开关控制接口

- 应具备1路光伏开关控制接口，实现开关的远程控制。

工作电源要求

- 一般要求

代理单元的电源应满足以下要求：

a)额定电压：AC220V、50Hz，采用单相供电；

b)电压允许偏差：-20%~+20%；

c)电源通电、断电、电压缓慢上升或缓慢下降，通信单元均不应误发信号，当电源恢复正常后应自动恢复正常运行；

d)电源恢复后保存数据应不丢失；

e)具备时钟电池，断电后应维持内部时钟正确工作时间，使用寿命≥8 年。

- 功率消耗

电力开源物联版配电物联代理单元在非通信状态下，电力开源物联版配电物联代理单元消耗的视在功率应不大于8VA，有功功率应不大于6W。

功能要求

★标准体系：电力开源物联版配电物联代理单元应符合《电鸿物联操作系统PHM公共中间件技术规范》及相应服务检测规范的设计与检测要求，具有电鸿适配认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）登记备案可查询，并纳入电鸿开源社区《电鸿生态兼容性产品名录》，可在（https://power-iot.cert.openatom.tech/）网站上进行查询，且测评版本为标准版。

电力开源物联版配电物联代理单元应具备包括即插即用、近场运维、OTA升级、安全认证等电鸿特性功能，具体如下：

即插即用

1）电力开源物联版配电物联代理单元应具备电鸿即插即用能力，基于电鸿台区终端的自发现服务，实现代理单元自动注册上线。

2）电力开源物联版配电物联代理单元应能够自动识别下挂的不同厂家和型号的光伏逆变器、光伏微断/开关等设备。

近场运维

1）电力开源物联版配电物联代理单元应支持电鸿近场运维功能，用户可以通过有线、无线（蓝牙）的近场通信方式，对设备进行就地维护和管理。可通过手机实时查看接入的光伏、充电桩等新能源装置的运行数据，设备调试、故障诊断等操作更加便捷，提高运维效率。

2）具备自诊断、自恢复功能，异常时能传送报警信息，故障时能自动复位；

3）支持通过维护端口实现⽆线链路维护与异常监测

4）支持通过无线对代理单元进行固件OTA升级；

4）支持通过移动终端APP读取南向设备逆变器厂商型号、协议版本等信息，对内置协议库和设备档案进行增删改查，

6）支持通过召测或主动上送快速查找具体光伏逆变器，通信棒无线扩展模块可提供灯语提示。

OTA升级

电力开源物联版配电物联代理单元应支持远程和本地软件电鸿OTA升级。升级须得到许可，并经认证后方可进行。程序升级支持断点续传，应保证装置内的历史数据、通信参数、定值参数等重要数据的安全。支持升级失败回退功能，程序升级后，软件版本号应发生改变；

安全认证

电力开源物联版配电物联代理单元应基于电鸿物联操作系统构建全路径安全防护体系。通过电鸿统一安全认证、硬件安全模块、身份认证、链路加密及密钥管理等手段，抵御非授权接入、数据篡改及协议重放等安全威胁。电力开源物联版配电物联代理单元（有线版、无线版）应实现北向通信安全认证，电力开源物联版配电物联代理单元（无线版）应同时支持北向通信、南向通信安全加密。

- 北向通信安全加密

为了保护通信网络中所传输信息的完整性、保密性、可用性，电力开源物联版配电物联代理单元（有线版、无线版）应支持北向安全加密技术，基于电鸿统一安全认证服务，可对控制指令数据进行解密并正确执行，可通过智能台区终端对设备进行身份验证，以确保设备的真实唯一性，从而抵御攻击或篡改，支持SM2、SM4国密算法。

- 南向通信安全加密

- 电力开源物联版配电物联代理单元（无线版）与光伏通信棒无线扩展模块之间的无线通信应实现身份认证和全链路安全加密，通过硬件安全模块、身份认证、链路加密及密钥管理等手段，抵御非授权接入、数据篡改及协议重放等安全威胁。

- 应禁止在无线空口明文传输光伏调控指令、电量采集报文等关键业务数据。

- 代理单元应对南向设备进行安全验证，仅当认证成功后方可建立业务连接，严禁未经身份认证的设备接入无线网络。

- 数据加密应采用国家密码管理局指定的SM4对称加密算法，算法实现应符合GB/T 32907-2016的规定。

- 报文传输应包含消息认证码（MAC）或循环冗余校验（CRC），用于检测数据在无线传输过程中的完整性。

数据采集与储存

- 数据采集方式

电力开源物联版配电物联代理单元可用下列方式采集数据：

实时采集，电力开源物联版配电物联代理单元直接采集下挂的逆变器、充电桩设备等设备的数据；对于故障、告警等实时数据，采取主动上报的方式上送至主站；

定时自动采集，电力开源物联版配电物联代理单元根据主站设置的采集方案自动采集数据。

- 状态量数据采集

电力开源物联版配电物联代理单元可按需采集断路器开合状态，发生变位时应记入内存并生成断路器开关状态变化事件上报智能台区终端。

- 光伏逆变器、充电桩、智能断路器数据采集

电力开源物联版配电物联代理单元可按需采集光伏逆变器、充电桩、智能断路器的数据进行存储。

事件记录

电力开源物联版配电物联代理单元事件事件记录功能要求：

1）应记录被采集设备有功功率控制事件总次数，最近10次控制发生时刻、控制信息；

2）应记录被采集设备无功功率控制事件总次数，最近10次控制发生时刻、控制信息；

3）应记录被采集设备功率因数控制事件总次数，最近10次控制发生时刻、控制信息；

4）应记录光伏开关状态变化事件总次数，最近5次发生时刻及对应的分合闸状态；

5）应记录电力开源物联版配电物联代理单元事件清零总次数，最近5次电力开源物联版配电物联代理单元事件清零的发生时刻；

6）应记录电力开源物联版配电物联代理单元的软件在线升级总次数以及最近5次升级前、升级后版本信息；

7）应记录电力开源物联版配电物联代理单元的校时总次数以及最近5次校时前后的时刻；

参数设置和查询

- 时钟召测和对时

电力开源物联版配电物联代理单元应有计时功能，日计时误差绝对值≤1.5s/d，电力开源物联版配电物联代理单元可接收主站、智能台区终端或本地手持设备的时钟召测和对时命令，可通过蓝牙、载波等通信接口对电力开源物联版配电物联代理单元校时，电力开源物联版配电物联代理单元可接收广播校时命令。

- 终端参数设置

- 主站远程或手持设备本地可设置和查询光伏开关、光伏逆变器、充电桩等设备的定值参数等；

数据传输

- 与智能台区终端通信

- 智能台区终端可通过数据传输信道对电力开源物联版配电物联代理单元设置参数、抄读数据、下发控制命令；

- 电力开源物联版配电物联代理单元支持主动上报相关信息到智能台区终端。

- 与光伏开关通信

- 电力开源物联版配电物联代理单元可通过RS-485、微功率无线等通信方式与光伏开关进行数据交互；

- 电力开源物联版配电物联代理单元支持转发主站或智能台区终端与光伏开关的交互命令。

- 与光伏逆变器、充电桩通信

电力开源物联版配电物联代理单元可通过RS-485、CAN、无线等通信方式与光伏逆变器、充电桩进行数据交互，可按需设置。

控制要求

- 远程控制

电力开源物联版配电物联代理单元应支持执行智能台区终端下发的控制指令。

- 本地控制

电力开源物联版配电物联代理单元应根据超容阈值可设置，当监测到光伏发电功率超过超容阈值时，应控制光伏逆变器输出功率小于超容阈值。

- 检修模式

电力开源物联版配电物联代理单元应支持运行和检修模式切换，当切换到检修模式时，可拒绝智能台区终端下发的控制指令，检修模式投入可设置延时时间自动切换或手动切换到运行模式，延时时间可设置30-480分钟，默认60分钟。

下行链路检测

电力开源物联版配电物联代理单元应具备对断路器和光伏逆变器的下行链路检测功能，通过定时抄读断路器、光伏逆变器等设备，判断下行链路是否通信正常。

自适应协议转换

电力开源物联版配电物联代理单元应支持与光伏逆变器、充电桩的通信协议自适应转换，支持透传转出或标准模型转出。

配电无线代理单元上行与通信主站通信应支持DL/T645协议及其扩展；下行与光伏逆变器、充电桩等设备通信应支持Modbus、GB/T27930等协议。

远程初始化

电力开源物联版配电物联代理单元接收到初始化命令，经安全校验后分别对硬件、参数区、数据区进行初始化，参数区置为缺省值，数据区清零，初始化操作应作为事件永久记录，应有防止非授权人员操作的安全措施。

光伏调节功能

电力开源物联版配电物联代理单元应支持以下柔性调节方式：

- 数值控：主站、台区终端终端下发光伏逆变器输出功率（有功功率、无功功率、功率因数）数值控制指令，电力开源物联版配电物联代理单元接收后按数值下发控制命令，控制光伏逆变器出力；

- 比例控：主站、台区终端终端下发光伏逆变器额定功率（有功功率、无功功率）百分比控制指令，电力开源物联版配电物联代理单元接收后按额定功率百分比下发控制命令，控制光伏逆变器出力；

- 时段控：主站、台区终端终端下发包含时间值和调控值（调控值支持数值或百分比）的调控时段表，电力开源物联版配电物联代理单元接收存储后按时间要求执行控制指令，并在控制结束后自动恢复。

- 广播调节：主站、台区终端以广播或多播的方式下发调节指令，电力开源物联版配电物联代理单元接收后按照指令的调节方式下发控制命令，控制光伏逆变器出力。

充电桩调节功能

- 电力开源物联版配电物联代理单元和台区终端实时监测台区变压器的负载率、光伏发电功率，当台区总负载接近或超过限定值时，主站、台区终端终端下发指令，自动调节辖区内接入的充电桩的充电功率，避免变压器过载。在光伏发电过剩时，则可优先引导电动汽车消纳绿电；

- 控制方式：主站、台区终端终端通过代理单元，向充电桩发送最大允许充电功率值以及在极端情况下，发送开始/停止充电指令；

- 实现避免因无序充电导致配变过载、烧毁，减少配网增容投资。

试验

试验分为全性能试验/型式试验、出厂试验、交接试验、送样检测、专项抽检和到货抽检。

表7-1电力开源物联版配电物联代理单元试验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验分类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式 检验 | 出厂 试验 | 交接 试验 | 送样 检验 | 专项 检验 | 到货 检验 |
| 电力开源物联版配电物联代理单元（有线版、无线版）通用检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构外观 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 电磁兼容试验 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3 | 环境适应性试验 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4 | 绝缘性能试验 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5 | 机械性能试验 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1 | 电源功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 通信功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 事件记录 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 升级维护 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 5 | 开关量采集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 开光量输出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 功耗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 8 | 光伏调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 9 | 充电桩调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 电力开源物联版配电物联代理单元（无线版）特殊检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线电抗扰抑制 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2 | 无线通信拓展单元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 注：● 表示检测项目；○ 表示不检测项目；☆ 表示可选检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验环境

除高低温试验项目及电磁兼容试验项目外，测量和试验的标准环境条件应不超过下列范围：

- 试验环境温度：-10℃~+55℃；

- 大气压力：79.5kPa~106.0kPa。

结构外观

a) 外观完整、整洁，附属件、活动件稳固，无显著锈蚀、凹痕、划痕或涂层缺陷；

b) 操作标识清晰完整，显示指示清晰无缺损，铭牌信息完整；

c) 各部分的装配正确，连接可靠，零件无损缺；

d) 对外连接的机械接口、电气接口正确；

e) 有特殊要求的，另外定义。

电磁兼容试验

电压暂降和短时中断

工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

按 GB/T 17626.8 规定的试验方法进行试验。将电力开源物联版配电物联代理单元置于与系统电源电压相同频率的随时间正弦变化的、强度为 30A/m（4 级）的稳定持续磁场的线圈中心，电力开源物联版配电物联代理单元能正常工作，性能正常。

射频电磁场辐射抗扰度试验

按照 GB/T 17626.3规定在下述条件和方法进行试验：

1) 严酷等级：3 级；

2) 试验参数：10V/m（80MHz～1000MHz）。

b) 性能判据为 B 级。试验时，在技术要求限制内性能正常。

射频场感应的传导骚扰抗扰度

符合GB/T 17626.6—2017标准

性能判据：B 试验等级：3 级

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

a) 电力开源物联版配电物联代理单元在正常工作状态下，按照 GB/T 17626.4规定在下述条件和方法进行试验：

1) 严酷等级：电源接口、输出接口：4 级；通信接口、遥信接口：3级

2) 试验参数：4kV（电源回路），1kV（信号和控制回路）；

3) 试验时间：1min/次；

4) 试验电压施加次数：正负极各 3 次；

5) 施加部位：试验电压施加于电力开源物联版配电物联代理单元的各子系统之间的相关电缆（I/O，通信）上。

b) 性能判据为 B 级。试验时，测试设备性能和功能允许暂时丧失，在骚扰停止后能自行恢复正常工作，功能和性能应满足技术规范要求。

静电放电抗扰度试验

按照 GB/T 17626.2规定在下述条件和方法进行试验：

1) 严酷等级：4 级；

2) 试验参数：接触放电 8kV，空气放电 15kV；

3) 直接放电：施加在操作人员正常使用时可触及的外壳；

4) 每个敏感试验点放电次数：正负极性各 10 次，每次放电间隔至少为 1s。

b) 性能判据为 B 级。试验时，测试设备性能和功能允许暂时丧失，在骚扰停止后能自行恢复正常工作，功能和性能应满足技术规范要求。

浪涌抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

a) 电力开源物联版配电物联代理单元在正常工作状态下，按照 GB/T 17626.5的规定，并在下述条件和方法进行试验：

1) 严酷等级：3 级；

2) 试验电压：差模 1kV、共模 2kV；

3) 波形：1.2/50μs；

4) 极性：正负；

5) 试验次数：正负极各 5 次；

6) 施加部位：试验电压施加于电力开源物联版配电物联代理单元的线与线之间（差模）、线与接地端之间（共模）。

b) 性能判据为 B 级。试验时，测试设备性能和功能允许暂时丧失，在骚扰停止后能自行恢复正常工作，功能和性能应满足技术规范要求。

阻尼振荡波抗扰度

符合GB/T 17626.12—2013标准

性能判据：B 试验等级：3 级

环境适应性试验

低温

按照 GB/T 2423.1 的规定方法进行，将电力开源物联版配电物联代理单元在非通电状态下置于低温试验箱中央，各表面与试验箱内壁的距离不小于 150mm。低温试验箱以不超过 1℃/min 变化率降温，待降温至如下规定的最低温度并稳定后，保持温度 2h，然后通电 0.5h，进行特定功能和性能检测，检验结果应符合技术规范要求。具体检测要求如下：

空气温度范围为-25℃，最大变化率为0.5℃/min；相对湿度10%~100%，最大绝对湿度29g/m³。若试验过程中，无法对电力开源物联版配电物联代理单元操作及特定功能和性能检测，则待试验完成后，恢复常温 2h 取出进行外观与结构检查、绝缘电阻测试或其他规定性能检测，检验结果应满足技术规范要求。

高温

按照 GB/T 2423.2 的规定方法进行，将电力开源物联版配电物联代理单元在非通电状态下置于高温试验箱中央，各表面与试验箱内壁的距离不小于150mm。高温试验箱以不超过 1℃/min 变化率升温，待升温至如下规定的最高温度并稳定后，保持温度 2h，然后通电 0.5h，进行特定功能和性能检测，检验结果应符合技术规范要求，具体检测要求如下：

空气温度范围为70℃，最大变化率为1℃/min；相对湿度10%~100%，最大绝对湿度35g/m³，若试验过程中，无法对电力开源物联版配电物联代理单元操作及特定功能和性能检测，则试验完成后，恢复常温 2h 取出进行外观与结构检查、绝缘电阻测试或其他规定性能检测，检验结果应满足技术规范要求。

恒温湿热

按照 GB/T 2423.3 的规定方法进行，电力开源物联版配电物联代理单元各表面与湿热试验箱内壁的距离不小于 150mm。试验箱以不超过 1℃/min 变化率升温，待试验箱内达到并保持温度 40±2℃、相对湿度93±3%，保持温湿度 12h，然后通电 0.5h，进行特定功能和性能检测，检验结果应符合技术规范要求；若试验过程中，无法对电力开源物联版配电物联代理单元操作及特定功能和性能检测，则试验完成后，恢复常温 2h 取出后进行外观与结构检查、绝缘电阻测试或其他规定性能检测，检验结果应满足技术规范要求。

绝缘性能试验

绝缘电阻

1）在正常大气条件下，使用绝缘电阻表的 250V（绝缘电压 U≤60V）或 500V（绝缘电压 U＞60V）测试电压，测量电力开源物联版配电物联代理单元各电气回路与外壳及地之间绝缘电阻，测试结果满足技术规范要求。如无特殊规定，各电气回路与外壳及地之间的绝缘电阻≥5MΩ。

2）在湿热大气条件下，使用绝缘电阻表的 250V（绝缘电压 U≤60V）或 500V（绝缘电压 U＞60V）测试电压，测量电力开源物联版配电物联代理单元各电气回路与外壳及地之间绝缘电阻，测试结果满足技术规范要求。如无特殊规定，各电气回路与外壳及地之间的绝缘电阻≥5MΩ。

介电强度

在正常大气条件下，在电力开源物联版配电物联代理单元各导电回路与外壳及地之间，施加 500V、1min 工频交流 电压，试验时不得出现击穿、闪络及损坏现象，试验后电力开源物联版配电物联代理单元应能正常工作。

冲击电压

a) 试验时电力开源物联版配电物联代理单元应盖好外壳和盖板。如外壳和盖板由绝缘材料制成，应在器外覆盖以导电箔并与接地端子相连。试验时，不进行试验的电气回路应短路并接地。

b) 冲击电压要求：

1) 脉冲波形：标准 1.2/50µs 脉冲波；

2) 电源阻抗：500Ω±50Ω；

3) 电源能量：0.5J±0.05J。

c) 每次试验分别在正、负极性下施加 3 次，两个脉冲之间间隔 5s，试验电压满足表 7-2 规定。

d) 被试验回路为： 1) 电源回路对地； 2) 无电气联系的各回路之间。

e) 试验过程产品应无闪络、无击穿现象；试验后，电力开源物联版配电物联代理单元应能正常工作。

机械性能试验

振动响应

- 按照 GB/T 2423.10 规定的方法，严酷等级为1级，试验后检查传感器应无损坏和紧固件松动脱落现象，且能正常工作。

振动耐久

- 按照 GB/T 2423.10 规定的方法，严酷等级为1级，试验后检查传感器应无损坏和紧固件松动脱落现象，且能正常工作。

电源功能试验

将可编程电源的输出调整至AC176V~264V范围，试验期间观察装置是否能正常工作。

通信功能

载波通信

通过抄控器或CCO可以读取电力开源物联版配电物联代理单元的状态数据；可写入配置参数数据；

RS485通信

检查RS485接口数量，设置波特率达到最大值，模拟DL/T645或Modbus报文，数据通信正常；

蓝牙通信

采用手机或移动终端的蓝牙通信接口连接，应能读取实现参数读写操作；

事件记录

模拟生成5.2功能要求当中的事件，检查事件记录内容及条目数，记录内容及条目数应正确；当事件发生次数超过技术要求数量时，最新事件能正确保存，条目数不变；

升级维护

通过后台可进行程序远程和本地升级，升级过程和升级后，应满足5.2.3OTA升级的技术要求。

开关量采集

检查开关量个数是否满足，模拟开关量变位，应正确变位。

开关量输出

检查开关量输出个数是否满足，模拟带载测试100次，继电器输出应无粘连。

功耗试验

伏安法测试或功率分析仪等监测产品功耗。

光伏调节

通过智能台区终端或者物联网平台下发控制指令，光伏输出功率限值发生改变。

充电桩调节

通过智能台区终端或者物联网平台下发控制指令，充电桩输出功率限值发生改变。

产品对环境的影响

- 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

- 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

- 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

- 优先选用损耗低的产品。

- 制造厂应该提供设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在设备手册或使用说明中明确。

- 制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

企业VI标识

VI标识

- 设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合最新版《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

- 标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

- 颜色：标识采用企业标准色C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

- 企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

标识地点

标识地点：与厂家名称标识相邻。

厂家名称与南网标示并排安装于设备正面。两者标识牌大小相当。南网标识牌材质与厂家名称标识牌材质保持一致。南网标识牌的图案、色泽、造型按最新版《南方电网公司视觉识别系统管理手册》要求，按所需比例修正。

技术文件要求

一般要求

- 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

- 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准），在项目单位在专用部分规定的时间内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新技术资料。

- “工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告，以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

- 投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可，不得进行备料和工厂生产。

- 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

- 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

- 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

- 投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训，具体培训人次及时间等要求见技术规范书（专用部分）。

- 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

- 投标方应在10年使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

资料文件

    - 随同投标文件一起提供的一般性资料，详见表10.1。

表10.1 随同投标文件需提供的资料

| 序号 | 需提供的资料 |
| --- | --- |
| 1 | 第三方检测报告 |
| 2 | 质量管理体系认证证书 |
| 3 | 质量相关认证证书等 |
| 4 | 包装清单 |
| 5 | 出厂合格证 |
| 6 | 出厂检验报告 |
| 7 | 产品安装使用说明书 |

    - 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供包括但不限于下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档U盘2份，纸质版6套。

- 投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用。

- 技术数据表及相关技术资料。

- 同型产品通过型式试验的最新说明文件。

- 具有同类设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

- 设备适用的标准说明。

- 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

- 图纸和技术文件，包括安装、运行和维护等说明书及试验报告。

    - 设备供货时，开箱资料除了9.2.2条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份：

- 设备安装、运行、维护说明书(中文或中英文对照，并提供电子版)，安装作业指导书，包括一次本体装配作业指导书、二次安装调试作业指导、关键质量控制点、质量管理措施和相关工艺的指导性文件；

- 部件、易损件、备品备件及专用工器具清单；

- 设备出厂试验报告、产品合格证、控制器软件版本号和硬件版本号等；

- 装箱清单。

设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的在专用部分要求的时间内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝U盘2份（图纸为AutoCAD 版、文字资料为Word版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

监造、包装、运输和贮存及质量保证

监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。根据需要招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

4）设备及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

运输

1）整体运输时，设备内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

5）设备在运输和装卸时，应按照DL/T 1071《电力大件运输规范》在要求进行。

安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于十年的“三包”质量保证。质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）在现场安装时非对接需要对货物进行开盖处理的，质量保证期应延长二年。在货物质量保证期内，现场开盖处理的间隔的质量保证期重新计算，并延长二年。

4）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、阀门等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；质保期后但在投运8年内，出现喷漆脱落、锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，投标方应免费处理。投标方保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在合同货物质量保证期内，如发现投标方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，招标方可向投标方提出索赔。

5）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

6）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

7）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

8）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

- 附录A：电力开源物联版配电物联代理单元结构尺寸要求

  - A.1 电力开源物联版配电物联代理单元结构尺寸示意图

电力开源物联版配电物联代理单元外形尺寸(不含卡扣)最大不超过为95×70×75mm，

图A.1电力开源物联版配电物联代理单元尺寸简图

  - A.2 电力开源物联版配电物联代理单元结构端子定义

电力开源物联版配电物联代理单元接线端子定义及布局详见图A.2、表A.3。

图A.2电力开源物联版配电物联代理单元端子示意图

表A.3 电力开源物联版配电物联代理单元端子接线定义

| 信号名称 | 描述 |
| --- | --- |
| L | 交流电源 |
| N | 中性线 |
| RS485-A1 | RS485-A端子 |
| RS485-B1 | RS485-B端子 |
| RS485-A2 | RS485-A端子 |
| RS485-B2 | RS485-B端子 |
| CAN-H1 | CAN-H端子 |
| CAN-L1 | CAN-L端子 |
| CAN-H2 | CAN-H端子 |
| CAN-L2 | CAN-L端子 |
| YX1 | 第一路遥信 |
| YX2 | 第二路遥信 |
| COM | 遥信公共端+12V |
| 拓展接口 | 连接逆变器接口端子定义详见A.3 |
| 通信口 | 连接光伏开关接口端子定义详见A.4 |
| C | 开出+ |
| R | 开出- |

  - A.3 电力开源物联版配电物联代理单元拓展接口端子定义

电力开源物联版配电物联代理单元RJ45接口端子定义及布局详见图A.3、表A.2。

图A.3电力开源物联版配电物联代理单元RJ45接口端子示意图

表A.4 电力开源物联版配电物联代理单元RJ45接口端子接线定义

| 信号名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 485A1 连接逆变器 |
| 2 | 485B1连接逆变器 |
| 3 | 485A2连接逆变器通信棒 |
| 4 | 485B2连接逆变器通信棒 |
| 5、6 | GND（预留） |
| 7、8 | VCC（预留） |

  - A.4 代理单元通信口端子定义

配电物联代理单元Type-C通信接口定义及布局详见图A.4、表A.5。

图A.4配电物联代理单元通信口端子示意图

表A.5 配电物联代理单元Type-C通信接口端子接线定义

| 信号名称 | 描述 |
| --- | --- |
| A1、B1、A12、B12 | GND |
| A6、B6 | RS485B |
| A7、B7 | RS485A |
| 其他 | 功能预留 |

- 附录B：光伏逆变器通信转接线

光伏逆变器通信转接线是配合电力开源物联版配电物联代理单元，实现逆变器发电、用电信息采集的设备。用于单个逆变器生产运行支持系统、厂家云平台双主站登录切换。将逆变器原1路端口扩展成2路，在其中一路保证厂家第三方平台通信不受影响的情况下，另一路端口连接到电力开源物联版配电物联代理单元，实现两个主站均可正常采集、下发控制指令。转接线应具备不同型号，支持锦浪、禾望、古瑞瓦特、固德威、华为、奥太、爱士惟、阳光电源、正泰、天合、三晶、首航、创维、茂硕、上能、迈格瑞能、英威腾、科士达、特变电工、力诺电力等南方电网区域所有存量及新增光伏逆变器厂家全部型号设备。

转接线与逆变器接口应能适合各种形式的逆变器通信棒接口并支持通信棒的接入，不影响现有逆变器通信棒的正常使用与防水性能。光伏逆变器通信转接线应配合电力开源物联版配电物联代理单元使用，转接线与电力开源物联版配电物联代理单元接口为RJ-45接口形式，端子定义详见图8，（由供货厂家根据现场需求匹配）。

图8 光伏逆变器通信转接线示意图

- 附录C：光伏通信棒无线扩展模块

光伏通信棒无线扩展模块外观型式应匹配各型号光伏逆变器通信接口，采用非侵入式接口设计，在不改变现有逆变器与通信棒的正常使用与防水性能、不拦截或干扰原有通信棒数据流、不影响逆变器与通信棒的透明传输，维持原有数据通信通道不变的前提下，智能识别逆变器厂家、型号，通过安全鉴权和加密的无线通信通道，实现与代理单元的数据安全传输。

光伏通信棒无线扩展模块应配合代理单元使用，与代理单元采用微功率无线通信，光伏通信棒无线扩展模块与逆变器接口应能适合各种形式的逆变器通信棒接口并支持通信棒的接入，可根据不同的逆变器，适配对应的硬件接口，完成逆变器品牌、型号的自动识别。

光伏通信棒无线扩展模块应设置状态指示灯和多功能按钮，方便维护。产品示意图如图9所示，（由供货厂家根据现场需求匹配）。

图9 光伏通信棒无线扩展模块产品示意图