输电线路图像视频监测装置

技术规范书

（通用部分）

版本号：2026版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年3月

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输电线路图像视频监测装置技术规范书（专用部分） |  |

目    录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 供货范围	2

2.2 服务界限	1

2.3 技术文件	1

3 应遵循的主要标准	1

4 使用条件	3

4.1正常工作条件	3

4.2特殊工作条件	3

4.3 安全性要求	3

5 技术要求	4

5.1 基本功能要求	4

5.2 装置技术参数要求	10

5.3 通信功能	15

5.4 定位、对时功能	16

5.5 电磁兼容性能	16

5.6 环境适应性能	17

5.7 机械性能	17

5.8 可靠性要求	18

5.9 功耗要求	18

5.10 外观及结构	19

6 试验项目及要求	20

6.1 试验环境	20

6.2 基本功能试验（数据传输规约测试）	20

6.3 物联网平台接入试验	20

6.4 电磁兼容性能试验	20

6.5 环境适应性能试验	22

6.6 机械性能试验	23

6.7 电源性能及功耗试验	23

6.8 防护等级试验	26

6.9 质量检查	26

6.10 结构和外观检查	26

6.11 连续运行试验	26

6.12智能识别算法试验	26

6.13 微气象传感器准确性测试	27

6.14可见光相机功能及性能试验	27

6.15 BDS试验	32

7 检验规则	32

7.1 型式试验	33

7.2 出厂检验	33

7.3 送样检测	33

7.4 到货抽检	34

7.5 交接试验	34

8 技术联络、技术培训及售后服务	34

8.1 技术联络	34

8.2 技术培训	34

8.3 售后服务	34

9 标志、包装、运输、贮存	35

9.1 标志	35

9.2 包装	36

9.3 运输	36

9.4 贮存	36

9.5 安装指导	37

附录A 平均无故障工作时间	38

# 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购的架空、电缆输电线路图像/视频监测装置，提出了该类装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经招标方、投标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方协商确定。

1.10投标方应提供不少于5年的产品质量保证期。

# 2 工作范围

2.1 供货范围

合同供货范围为监测输电线路的图像/视频监测装置。包含：

1）架空输电线路图像视频监测装置（加强型）

2）架空输电线路图像视频监测装置（测温型）

3）架空输电线路图像视频监测装置（标准型）

4）架空输电线路图像视频监测装置（基本型）

5）架空输电线路图像视频监测装置（简易型）

6）架空输电线路图像视频监测装置（枪型）

7）电缆输电线路图像视频监测装置（立杆型）

8）电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）

9）电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）

10）电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外热成像测温球）

| 关键指标 | 架空输电线路图像视频监测装置 |  |  |  |  |  | 电缆输电线路图像视频监测装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加强型（分体式云台机） | 测温型（分体式云台机） | 标准型（分体式云台机） | 基本型（分体式云台机） | 简易型（宜使用一体式云台机） | 枪型（一体式） | 立杆型（分体式云台机） | 隧道枪机 | 隧道球机 | 隧道红外热成像测温球 |
| 通信方式 | 5G（兼容4G） | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G（兼容4G） | 有线网口 | 有线网口 | 有线网口 |
| 供电电池 | 2200Wh | 2200Wh | 2200Wh | 1100Wh | 160Wh | 120Wh | 550Wh | -- | -- | -- |
| 太阳能板 | 不低于350W | 不低于350W | 不低于350W | 不低于170W | 不低于55w | 不低于28w | 不低于85w | -- | -- | -- |
| 微气象 | 五要素 （雨量、温度、湿度、风向、风速） | 五要素 （雨量、温度、湿度、风向、风速） | 四要素 （温度、湿度、风向、风速） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 音频采集 | 支持 | 支持 | 支持 | -- | -- | -- | 支持 | -- | -- | -- |
| 云台角度 | 水平360°连续旋转； 垂直-90°~+90° | 水平360°连续旋转； 垂直-90°~+90° | 水平360°连续旋转； 垂直-90°~+90° | 水平360°连续旋转； 垂直-90°~+90° | 水平350°； 垂直-10°~+90° | -- | 水平360°连续旋转； 垂直-90°~+90° | -- | 水平360°连续旋转； 垂直-10°~+90° | 水平360°连续旋转； 垂直-10°~+90° |
| AI算力 | ≥2Tops | ≥2Tops | ≥2Tops | ≥2Tops | ≥0.5Tops | -- | ≥2Tops | -- | -- | -- |
| 摄像头要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光学倍率 | 1/1.8”40倍 | 1/1.8”40倍 | 1/1.8”40倍 | 1/1.8”20倍 | 1/2.8”4倍 | 1/2.8” | 1/2.8”20倍 | 1/2.8” | 1/2.8”20倍 | 1/2.8”20倍 |
| 视频采集传感器像素 | 前视：广角（≥200万）和变焦（≥400万）双通道 后视：≥200万 | 前视：热成像（640x512）和变焦（≥400万）双通道 后视：≥200万 | 前视：广角（≥200万）和变焦（≥400万）双通道 后视：≥200万 | 前视：广角（≥200万）和变焦（≥400万）双通道 后视：≥200万 | -- | -- | 前视：广角（≥200万）和变焦（≥400万）双通道 后视：≥200万 | ≥400万 | 变焦≥400万 | 热成像640x512和变焦≥400万双通道 |
| 图像采集传感器像素 | -- | -- | -- | -- | 前视：广角（≥200万）和变焦（≥400万）双通道 后视：≥200万 | 前视：夜视（≥200万）和广角（≥400万）双通道， 下视：≥200万 | -- | -- | -- | -- |
| 远程传输视频流 | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
| 夜视镜头 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 录像帧率 | ≥15fps | ≥6fps | ≥6fps | ≥6fps | ≥1fps | -- | ≥1fps | ≥25fps | ≥25fps | ≥25fps |
| 录像时长 | 7x24h | 7x12h | 7x24h | 7x12h | 7x12h | -- | 7x24h | 7x24h | 7x24h | 7x24h |
| 存储容量 | ≥512G （可擦写500次） | ≥256G（可擦写500次） | ≥256G（可擦写500次） | ≥256G（可擦写500次） | ≥64G（可擦写500次） | ≥32G（可擦写500次） | ≥256G（可擦写500次） | 采用无线通信方式需配置256G的存储卡 | 采用无线通信方式需配置256G的存储卡 | 采用无线通信方式需配置256G的存储卡 |
| 其他 | 宜配置倾角传感器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

2.2 服务界限

2.2.1 装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。

2.2.2 图像/视频监测装置现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成，招标方协助投标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。通讯材料等所有材料由投标方提供，通讯布线及接线在招标方技术指导和监督下由投标方完成。

2.2.3投标方负责在招标方的监督下对装置进行调试，并按本规范的相关要求，实现监测装置与南网全域物联网平台的通信。采用无线通信方式的终端设备，应按照技术规范要求终端设备数据安全接入至全域物联网平台，实现与全域物联网平台通信。如招标方有指定通信接入方式，按照招标方要求执行。

2.2.4装置安装、调试合格后方可投运。装置投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.2.5采用无线传输的装置，APN专用通信卡由招标方提供，相关流量费由招标方负责。

2.3 技术文件

2.3.1 在订货前，投标方应向招标方提供一般性资料，如型式实验报告、报价书、典型说明书和主要技术参数。

2.3.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料。

（a）装置配置图；

（b）外形图、安装尺寸基础图；

（c）装置使用说明书。

2.3.3 装置供货时提供下列资料： 装置的开箱资料除了2.3.2条所述图纸资料外，还应包括安装、维护、修理说明书（中文或中英文对照），部件清单，易损件的清单，出厂试验报告，产品合格证等。

2.3.4 投标方应提供上述资料的电子版本2份。

# 3 应遵循的主要标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4208			外壳防护等级（IP代码）

GB 4943.1		信息技术设备安全第1部分：通用要求

GB 6388			运输包装收发货标志

GB 50395		视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 191		包装储运图示标志

GB/T 35697		架空输电线路在线监测装置通用技术规范

GB/T 2314       电力金具通用技术条件

GB/T 2317.2		电力金具试验方法第2部分：电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.3		电力金具试验方法第3部分：热循环试验

GB/T 2317.4		电力金具试验方法第4部分：验收规则

GB/T 2423.1		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

GB/T 2423.2		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

GB/T 2423.4		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.6		电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eb和导则：碰撞

GB/T 2423.10		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Fc：振动（正弦）

GB/T 3482		电子设备雷击试验方法

GB/T 3512		硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T 6587		电子测量仪器通用规范

GB/T 9969		工业产品使用说明书总则

GB/T 13384		机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2		电磁兼容试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3		电磁兼容试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4		电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5		电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6		电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8		电磁兼容试验和测量技术　工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9		电磁兼容试验和测量技术　脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 26264		通信用太阳能电源系统

DL/T 548			电力系统通信站过电压防护规程

DL/T 1098		间隔棒技术条件和试验方法

DL/T 1247		高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法

DL/T 5154		输电线路杆塔结构设计技术规定

DL/T 1508		输电线路导地线覆冰监测装置

QJ/T 815.2		产品公路运输加速模拟试验方法

JB/T 9740.4		低速风力机安装规范

Q/CSG 1204009	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

Q/CSG1205031	输电线路在线监测通信规约及信息交互规范

Q/CSG1210050	南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG 1210066	南方电网物联网平台接入协议插件标准

Q/CSG 1210067	南方电网物联网平台应用协议

Q/CSG1210074	南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）

# 4 使用条件

4.1正常工作条件

- 环境温度：-40℃～+70℃；

- 环境相对湿度：5％～98％；

- 大气压力：55kPa~106kPa；

- 基本风速：不低于本体抗风等级，且应满足南方电网风速分布图设防标准（按Ⅰ类风区50年一遇设防，V≥37m/s）；

- 最大日温差：25℃；

- 日照强度：0.1W/cm2（风速 0.5m/s）；

- 覆冰厚度：不低于20mm；

- 装置在大风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响。

4.2特殊工作条件

针对具体工程，用户根据实际需求提出特殊工作条件（专用部分表格1.2）。当超出正常与特殊工作条件时，由用户与供应商协商确定。

4.3 安全性要求

1）装置不应影响输电线路的运行安全；

2）安装在杆塔上的各功能部件应采取防振、防松措施，而且不应降低杆塔的机械强度；

3）装置与全域物联网平台之间的信息通信应满足安全接入要求，监测装置的安全要求应符合GB4943中的相关规定；

4）装置与全域物联网平台及其通信回路均应符合Q/CSG 1204009中对电力设备在线监测系统的安全防护要求；

5）操作系统：应采用自主可控操作系统，优先采用电鸿物联操作系统，不应采用Windows操作系统。如采用电鸿物联操作系统，需提供第三方单位的电鸿认证资料。

8）投标方应至少提供一份第三方检测机构出具的输电线路图像视频监测装置所用的主要电子元器件或模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告，终端主要电子元器件满足安全可控要求（包括SOC芯片、Flash芯片、RAM芯片），终端知识产权、供应链、技术发展等方面应具备安全可控的特点。

9）投标方应提供终端整机关于设计、制造、封装国产化的承诺函，安全可控芯片供应商应提供主要电子元器件（包括SOC芯片、Flash芯片、RAM芯片）关于设计、制造、封装国产化的承诺函。

10）生产厂家应严格把关终端元器件选型设计，确保终端长期运行的可靠性。供应商应确保装置全生命周期内的备品备件、升级及消缺等技术安全可控。

11）终端使用的操作系统等核心软件应具备自主知识产权或基于开源代码开发。操作系统、数据库等基础软件应安全可控，严禁含有架构体系缺陷。

# 5 技术要求

5.1 基本功能要求

### 5.1.1 装置配置

#### 5.1.1.1架空输电线路图像视频监测装置（加强型）

装置由主机（含主控单元、音视频采集单元、通信模块、定位模块、授时模块和微气象采集单元，一体化设计）和电源模块组成，结构相对独立，可分别独立安装，各部件之间通过线缆连接。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元、AI分析单元、存储单元等；

2）音视频采集单元：采用带云台的变焦视频采集单元，支持音频采集；

3）通信模块：选用无线网络通信（支持5G并向下兼容）；

4）定位模块：仅支持BDS定位且兼容北斗3号及以下卫星通讯；

5）授时模块：支持BDS授时且兼容北斗3号及以下卫星通讯，同时能够兼容全域物联网平台的网络对时；

6）微气象采集单元：应包含气温、相对湿度、风速、风向、雨量五要素；

7）电源模块：包括太阳能电池组件、蓄电池和充放电控制器等。

#### 5.1.1.2架空输电线路图像视频监测装置（测温型）

装置由主机（含主控单元、音视频双光采集单元、通信模块、定位模块、授时模块和微气象采集单元，一体化设计）和电源模块组成，结构相对独立，可分别独立安装，各部件之间通过线缆连接。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元、AI分析单元、存储单元等；

2）音视频双光采集单元：采用带云台的可见光变焦视频和红外热成像测温采集单元，支持音频采集；

3）通信模块：选用无线网络通信（支持4G并向下兼容）；

4）定位模块：仅支持BDS定位且兼容北斗3号及以下卫星通讯；

5）授时模块：支持BDS授时且兼容北斗3号及以下卫星通讯，同时能够兼容全域物联网平台的网络对时；

6）微气象采集单元：应包含气温、相对湿度、风速、风向、雨量五要素；

- 7）电源模块：包括太阳能电池组件、蓄电池和充放电控制器等。

#### 5.1.1.3架空输电线路图像视频监测装置（标准型）

装置由主机（含主控单元、音视频采集单元、通信模块、定位模块、授时模块和微气象采集单元，一体化设计）和电源模块组成，结构相对独立，可分别独立安装，各部件之间通过线缆连接。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元、AI分析单元、存储单元等；

2）音视频采集单元：采用带云台的变焦视频采集单元，支持音频采集；

3）通信模块：选用无线网络通信（支持4G并向下兼容）；

4）定位模块：仅支持BDS定位且兼容北斗3号及以下卫星通讯；

5）授时模块：支持BDS授时且兼容北斗3号及以下卫星通讯，同时能够兼容全域物联网平台的网络对时；

6）微气象采集单元：应包含气温、相对湿度、风速、风向四要素；

7）电源模块：包括太阳能电池组件、蓄电池和充放电控制器等。

#### 5.1.1.4架空输电线路图像视频监测装置（基本型）

装置由主机（含主控单元、视频采集单元、通信模块、定位模块和授时模块，一体化设计）和电源模块组成，结构相对独立，可分别独立安装，各部件之间通过线缆连接。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元、AI分析单元、存储单元等；

2）视频采集单元：采用带云台的变焦视频采集单元，支持音频采集；

3）通信模块：选用无线网络通信（支持4G并向下兼容）；

4）定位模块：仅支持BDS定位且兼容北斗3号及以下卫星通讯；

5）授时模块：支持BDS授时且兼容北斗3号及以下卫星通讯，同时能够兼容全域物联网平台的网络对时；

6）电源模块：包括太阳能电池组件、蓄电池和充放电控制器等。

#### 5.1.1.5架空输电线路图像视频监测装置（简易型）

装置由主机（含主控单元、图像采集单元、通信模块、定位模块和授时模块，一体化设计）和电源模块组成，结构相对独立，可分别独立安装，各部件之间通过线缆连接。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元、AI分析单元、存储单元等；

2）图像采集单元：采用带简易云台的摄像机；

3）通信模块：选用无线网络通信（支持4G并向下兼容）；

4）定位模块：仅支持BDS定位且兼容北斗3号及以下卫星通讯；

5）授时模块：支持BDS授时且兼容北斗3号及以下卫星通讯，同时能够兼容全域物联网平台的网络对时；

6）电源模块：包括太阳能电池组件、蓄电池和充放电控制器等。

#### 5.1.1.6架空输电线路图像视频监测装置（枪型）

装置由主机（含主控单元、图像采集单元、通信模块、定位模块和授时模块）和电源模块组成，整机一体化设计。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元、存储单元等；

2）图像采集单元：采用枪型摄像机；

3）通信模块：选用无线网络通信（支持4G并向下兼容）；

4）定位模块：仅支持BDS定位且兼容北斗3号及以下卫星通讯；

5）授时模块：支持BDS授时且兼容北斗3号及以下卫星通讯，同时能够兼容全域物联网平台的网络对时；

6）电源模块：包括太阳能电池组件、蓄电池和充放电控制器等。

#### 5.1.1.7电缆输电线路图像视频监测装置（立杆型）

装置由主机（含主控单元、音视频采集单元、通信模块、定位模块和授时模块）和电源模块组成，结构相对独立，可分别独立安装，各部件之间通过线缆连接。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元、AI分析单元、存储单元等；

2）音视频采集单元：采用带云台的变焦视频采集单元，支持音频采集；

3）通信模块：选用无线网络通信（支持5G并向下兼容）；

4）定位模块：仅支持BDS定位且兼容北斗3号及以下卫星通讯；

5）授时模块：支持BDS授时且兼容北斗3号及以下卫星通讯，同时能够兼容全域物联网平台的网络对时；

6）电源模块：包括太阳能电池组件、蓄电池和充放电控制器等。

#### 5.1.1.8电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）

装置由主控单元、视频采集单元和电源模块等组成。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元等；

2）视频采集单元：采用枪型摄像机；

3）通信模块：选用有线或无线通信（支持4G并向下兼容）；

4）电源模块：包括DC12V/AC24V电源适配器等。

#### 5.1.1.9电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）

装置由主控单元、视频采集单元和电源模块图像组成。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元等；

2）视频采集单元：采用球型摄像机；

3）通信模块：选用有线或无线通信（支持4G并向下兼容）；

4）电源模块：包括DC12V/AC24V电源适配器等。

#### 5.1.1.10电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外测温球机）

装置由主控单元、双光采集单元和电源模块组成。

1）主控单元：包括接口单元、中央处理单元等；

2）双光采集单元：采用支持可见光和红外热成像的球型摄像机；

3）通信模块：选用有线或无线通信（支持4G并向下兼容）；

4）电源模块：包括DC12V/AC24V电源适配器等。

### 5.1.2 视频监控功能

1）支持实时视频监控功能，包括云台和变倍控制（隧道枪机除外）等；

2）支持视频监控及录像，远程传输视频流、录像帧率和录像时长配置应满足“2.1 供货范围”要求；

3）带云台摄像机支持自动视频巡视功能，巡视模式可选择可配置，配置内容包括运行周期、运行时间、巡视路线等信息；

4）巡视历史信息可查询；

5）画面质量支持1080P及以上且多级可调，可变码流和固定码流可选，可设置双码流，主辅码流可设置；支持帧率可调：1-30帧每秒可调；

6）支持JPG抓图，并支持位置信息及时间信息标注；

7）支持前端视频监测装置预置位（枪型、隧道枪机除外）可配置并中文命名，设备命名以所安装的杆塔编号作为对象，命名为“XX局/XXkV+XX线/XX杆塔”，摄像机OSD包括正文和时间两部分内容；

8）支持端侧AI识别功能，支持智能识别算法OTA写入，具备算法灵活选择及算法远程更新、替换功能。

### 5.1.3 图像监控功能

1）支持定时图片巡视和手动开启图片拍摄，拍摄模式可选择；

2）拍摄模式可配置，包括运行周期、运行时间、摄像机预置位（枪型、隧道枪机除外）等信息；

3）支持前端视频监测装置预置位（枪型、隧道枪机除外）可配置并中文命名，设备命名以所安装的杆塔编号作为对象，命名为“XX局/ XXkV+XX线/XX杆塔”，摄像机OSD包括正文和时间两部分内容。

4）图像最小拍摄周期不大于5min。

### 5.1.4 测温功能（仅适用于红外热成像测温装置）

1）支持微气象（温度、湿度、风速、风向、雨量）功能，并根据算法融合红外测温数据，保证设备温度测试结果数据的准确性；

2）支持热成像画面最高温点追踪功能；

3）支持手动测温功能，支持框选测温、点测温、区域测温功能；

4）支持定时测温巡检功能：

5）支持同一预置位可配置多个测温目标；

6）支持自动红外诊断分析及告警功能：表面温度判断法、同类型相对温度判断法、时域相对温度判断法、实时分析判断法，超出阈值报警；

7）支持多相位历史测温数据曲线的查询和对比；

8）支持自动生成、在线查看、一键导出红外测温巡检报告功能。

### 5.1.5数据采集

5.1.5.1由太阳能供电的装置

1）应能采集监测装置电源电压、电量百分比等表征电源性能的参量；

2）应能采集监测装置所在位置通信信号强度、通信流量信息；

3）	应能采集监测装置各组成单元运行状态；

4）装置应同时具备自动采集方式与受控采集方式；

5）根据采集参量的变化特征可设定采集间隔。

5.1.5.2由市电供电的装置

1）应能采集监测装置各组成单元运行状态；

2）装置应同时具备自动采集方式与受控采集方式；

3）根据采集参量的变化特征可设定采集间隔。

### 5.1.6 存储功能

装置应具备数据存储功能，存储容量配置应满足“2.1 供货范围”要求。

### 5.1.7 AI算力能力及告警功能

#### 5.1.7.1 AI算力

1）AI算力配置应满足“2.1 供货范围”要求；

2）对目标检测、图像分类的深度学习算法的支持不少于2类；

3）带有AI智能识别功能的装置软硬件架构应满足ResNet等主流图像分类算法，YOLO等主流一阶段目标检测算法，RCNN、Faster CNN等主流二阶段目标检测算法，基于Transformer自注意力机制的图像分类、目标检测和语义分割等算法的要求。

#### 5.1.7.2 AI报警功能

1）支持图像视频各类异常告警，如视频丢失、视频遮挡、失焦、花屏等；

2）支持图像视频单元前端智能分析告警，具备吊车、施工机械（挖掘机、翻斗车、推土机和水泥泵车）、塔吊、烟火（烟雾和火焰）、漂浮物、异物闯入等告警功能；

3）在外部环境出现异常告警时，拍照或者录像存储并上传，同时宜具备对违章施工、人员、车辆闯入等告警情况联动声光报警功能；

4）宜支持固定语音及人工远程喊话功能；

5）支持告警预录功能，录制识别到隐患前10s和后10s的告警视频；

6）支持扩展报警铃声、警示闪光功能；

7）支持红外热成像测温异常告警功能（仅需隧道红外热成像测温球支持）；

8）具备识别结构化数据/图片/视频统一上传至南方电网全域物联网平台功能，支持人工智能平台-物联网平台-终端智能算法模型下载更新；

9）支持传感器/图像/结构化数据以MQTT协议进行对接全域物联网平台，支持视频数据GB/T 28181/RTSP/ RTMP三种协议上送全域物联网平台。

### 5.1.8 自检测与自恢复功能

1）装置应具有自检测功能，提供装置运行状态自检信息，记录故障日志；

2）装置应具有自恢复功能，当出现类似异常供电终止等情况后，装置能够自动恢复正常运行，且存储数据不丢失，并能实现自动补发，通过全域物联网平台的安全接入区实现数据上送至全域物联网平台。

### 5.1.9 装置硬件和软件管理

1）应具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、重启等指令的能力；

2）应具备按远程指令修改装置运行参数的能力；

3）应具备密码认证和远程更新程序的功能，应具备可靠的更新机制与方式；

4）应具备周期性自检功能并能输出自检信息；

5）应具备错误自恢复、定时重启功能；

6）应具备休眠功能，应支持休眠唤醒，装置默认为无休眠；

7）应具备APN专用通信卡卡号自动上传功能。

### 5.1.10 电源技术要求

电源模块分为采用太阳能电池和隧道市电两种供电方式。

#### 5.1.10.1采用太阳能电池供电装置电源技术要求

1）应采用太阳能板加磷酸铁锂电池的供电方式，电池电压及容量配置应满足“2.1 供货范围”要求；

2）储能蓄电池应充分考虑电池容量受温度和使用时间的影响，选择环境适应能力强、低温性能好、循环使用寿命长的电池；

3）应具备自动浮充电能、过压保护、欠压保护、过流保护和温度补偿等功能；

4）应具备电量与负载分级管理功能，可根据当前电量、功耗等，按重要性分级调整监测装置工作模式，支持全功能、基础功能和休眠模式；

5）应具备监测电源性能的功能，能够对电源运行状态、电池电压进行监视，便于及时发现异常情况，并向全域物联网平台上传相关信息；

6）电源模块应满足监测装置在当地环境条件下连续工作要求；

7）应具备宽动态、高效率的供电特性；

8）应根据负载用电量进行太阳能电池板与蓄电池容量匹配优化设计；

9）成套装置各种传感器、通信模块和主控单元应由同一电源系统供电；

10）电源模块宜配置独立的充放电控制器；

11）持续无光照且无其他电力补充的条件下，蓄电池应至少可以维持监测装置正常运行持续15天。

#### 5.1.10.2隧道市电供电装置电源技术要求

支持DC12V±15%或AC24V±15%供电。

5.2 装置技术参数要求

### 5.2.1 通用技术参数

1）增益控制：自动/手动

2）2D/3D降噪：支持

3）信噪比：大于55dB

4）自动白平衡：支持

5）电子透雾：支持

6）背光补偿：开/关

7）宽动态：128倍

8）强光抑制：支持

9）日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑

10）最低照度：≤0.01Lux

11）聚焦模式：自动 / 半自动

12）防抖：支持

13）视频压缩：H.265/H.264

14）音频压缩：G.711a/G.711mu

15）多码流：支持双码流

16）防护等级：不低于IP66

### 5.2.2 架空输电线路图像视频监测装置（加强型）

1）装置采用前视云台光学变焦和广角摄像头、后视摄像头和五要素微气象一体化设计

2）云台光学变焦图像传感器：≥1/1.8”CMOS，广角、后摄图像传感器：≥1/2.8”CMOS

3）云台光学变焦摄像头像素：≥400万

4）云台广角摄像头像素：≥200万，广角≥100°

5）后视摄像头像素：≥200万

6）光学变倍：≥40倍

7）光学透雾：支持

8）云台水平范围：0°～360°连续旋转

9）垂直范围：-90°～+90°

10）预置点：不少于256个

11）预置位自动校正：支持

12）支持音频

13）宜配置倾角传感器

14）五要素微气象

（a）温度测量范围（℃）：-40～+50；温度测量误差（℃）：≤±0.5

（b）湿度测量范围（RH）：5%～98%；湿度测量误差（RH）：≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH）

（c）风速测量范围（m/s）：0～60；风速测量误差（m/s）：≤±（1＋0.03V）（0～30m/s）

（d）风向测量范围：0°～360°；风向测量误差：≤±5°

（e）雨量传感器：0mm/min～4mm/min，误差≤±5％

### 5.2.3 架空输电线路图像视频监测装置（测温型）

1）装置采用前视云台光学变焦和红外热成像摄像头、后视摄像头和五要素微气象一体化设计

2）云台光学变焦图像传感器：≥1/1.8”CMOS，红外热成像传感器：非制冷型氧化钒红外探测器，后摄图像传感器：≥1/2.8”CMOS

3）云台光学变焦摄像头像素：≥400万

4）后视摄像头像素：≥200万

5）红外热成像摄像头分辨率：≥640x512，测温精度：±2℃或读数的±2% ℃，NETD（噪声等效温差）≤ 60mk

6）测温距离：≥2米，测温范围：-20℃~125℃

7）光学变倍：≥40倍

8）光学透雾：支持

9）云台水平范围：0°～360°连续旋转

10）垂直范围：-90°～+90°

11）预置点：不少于256个

12）预置位自动校正：支持

13支持音频

14）五要素微气象

（a）温度测量范围（℃）：-40～+50；温度测量误差（℃）：≤±0.5

（b）湿度测量范围（RH）：5%～98%；湿度测量误差（RH）：≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH）

（c）风速测量范围（m/s）：0～60；风速测量误差（m/s）：≤±（1＋0.03V）（0～30m/s）

（d）风向测量范围：0°～360°；风向测量误差：≤±5°

（e）雨量传感器：0mm/min～4mm/min，误差≤±5％

### 5.2.4 架空输电线路图像视频监测装置（标准型）

1）装置采用前视云台光学变焦和广角摄像头、后视摄像头和四要素微气象一体化设计

2）云台光学变焦图像传感器：≥1/1.8”CMOS，广角、后摄图像传感器：≥1/2.8”CMOS

3）云台光学变焦摄像头像素：≥400万

4）云台广角摄像头像素：≥200万，广角≥100°

5）后视摄像头像素：≥200万

6）光学变倍：≥40倍

7）光学透雾：支持

8）云台水平范围：0°～360°连续旋转

9）垂直范围：-90°～+90°

10）预置点：不少于256个

11）预置位自动校正：支持

12）支持音频

13）四要素微气象

（a）温度测量范围（℃）：-40～+50；温度测量误差（℃）：≤±0.5

（b）湿度测量范围（RH）：5%～98%；湿度测量误差（RH）：≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH）

（c）风速测量范围（m/s）： 0～60；风速测量误差（m/s）：≤±（1＋0.03V）（0～30m/s）

（d）风向测量范围：0°～360°；风向测量误差：≤±5°

### 5.2.5 架空输电线路图像视频监测装置（基本型）

1）装置采用前视云台光学变焦和广角摄像头、后视摄像头一体化设计

2）云台光学变焦图像传感器：≥1/1.8”CMOS，广角、后摄图像传感器：≥1/2.8”CMOS

3）云台光学变焦摄像头像素：≥400万

4）云台广角摄像头像素：≥200万，广角≥100°

5）后视摄像头像素：≥200万

6）光学变倍：≥20倍

7）云台水平范围：0°～360°连续旋转

8）垂直范围：-90°～+90°

9）预置点：不少于256个

### 5.2.6 架空输电线路图像视频监测装置（简易型）

1）装置采用前视云台光学变焦和广角摄像头、后视摄像头一体化设计

2）图像传感器：≥1/2.8”CMOS

3）云台光学变焦摄像头像素：≥400万

4）云台广角摄像头像素：≥200万，广角≥100°

5）后视视摄像头像素：≥200万

6）光学变倍：≥4倍

7）云台水平范围：0°～350°旋转

8）垂直范围：-10°～+90°

9）预置点：不少于256个

### 5.2.7 架空输电线路图像视频监测装置（枪型）

1）装置采用前视夜视和广角摄像头、下视摄像头一体化设计

2）图像传感器：≥1/2.8”CMOS

3）前视广角摄像头像素：≥400万

4）前视夜视摄像头像素：≥200万

5）下视摄像头像素：≥200万，广角≥100°

### 5.2.8电缆输电线路图像视频监测装置（立杆型）

1）装置采用云台光学变焦和广角摄像头、后视摄像头一体化设计

2）图像传感器：≥1/2.8”CMOS

3）云台光学变焦摄像头像素：≥400万

4）云台广角摄像头像素：≥200万，广角≥100°

5）后视摄像头像素：≥200万

6）光学变倍：≥20倍

7）云台水平范围：0°～360°连续旋转

8）垂直范围：-90°～+90°

9）预置点：不少于256个

10）支持音频

### 5.2.9 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）

1）装置采用单摄像头设计

2）图像传感器：≥1/2.8”CMOS

3）摄像头像素：≥400万

4）焦距：2.8 ～12mm或光学变倍不少于4倍

5）红外灯照射距离：≥30m

### 5.2.10 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）

1）装置采用云台光学变焦一体化设计

2）图像传感器： ≥1/2.8”CMOS

3）云台光学变焦摄像头像素：≥400万

4）光学变倍：≥20倍

5）云台水平范围：0°～360°连续旋转

6）垂直范围：-10°～+90°

7）预置点：不少于256个

8）补光：红外照射距离≥50 m

### 5.2.11 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外热成像测温球）

1）装置采用云台光学变焦和红外热成像摄像头一体化设计

2）可见光图像传感器： ≥1/2.8”CMOS

3）可见光摄像头像素：≥400万

4）光学变倍：≥20倍

5）热成像分辨率：≥640x512

6）测温范围：-20~+500℃

7）测温最小距离范围：1.5m

8）测温精度：±2℃或读数的±2% ℃，可设置异常报警温度

9）光波波段：8~14μm

10）噪声等效温差（NETD）≤60mk

11）云台水平范围：0°～360°连续旋转

12）垂直范围：-10°～+90°

13）预置点：不少于256个

14）补光：红外照射距离≥50m

5.3 通信功能

5.3.1 监测装置的数据通信要求

1）装置应符合南方电网物联终端设备信息模型规范要求，接入南方电网全域物联网，实现设备与全域物联网平台的通信，并满足Q/CSG1210074	南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）相关技术规范要求；

2）装置应能将采集到的图片数据、视频数据、时钟数据等以无线通信方式实时发送到南方电网全域物联网平台，相关要求应符合（Q/CSG1210074-2024）；

3）监测装置与南方电网全域物联网平台之间应用层数据传输规约应满足《Q/CSG1205031输电线路在线监测通信规约及信息交互规范》要求；

4）具备将设备状态自检信息定时发送到南方电网全域物联网平台的能力；

5）在通讯中断时，可自动保存测得的数据，待通讯恢复后，应在30min内开始回传存储的数据至南方电网全域物联网平台；

6）不应配置短距离无线调试工作模式，在现场对装置各数据传感器进行实时控制和调试，短距离无线默认关闭，仅能通过平台开启或设备无线网络中断后自动开启，应具有访问权限控制措施，确保满足网络安全要求。

5.3.2 物联网平台数据通信要求

1）装置如采用经南网安全认证的通信模组，实现终端与全域物联网平台的数据传输，应提供安全认证资料。物联通信模组是全域物联网平台专门用于终端对接全域物联网平台的3G/4G/5G通信模组（通信模组配置应满足“2.1 供货范围”要求），实现终端与全域物联网平台之间协议转换以及与全域物联网平台的数据对接、认证、安全加密等功能；

2）同一终端在未做物理隔离措施的情况下，不可同时直接接入不同安全大区的主站，严禁使用外网卡（含ESIM卡等外网通讯卡），且装置仅配置一个通信插口（APN通信卡插口），不允许预留备用插口；

3）如装置安装位置处于无信号区域，宜采用wapi+光纤通信方式传输数据，确保数据安全性与传输可靠性。

5.4 定位、对时功能

1） 装置通信软件应采用BDS授时功能，同时能够兼容平台的网络对时，宜每天对时不少于一次，对时误差应不超过1s；走时误差应不大于1s/24h；

2） 装置断电24h以内，内部实时时钟须能正常走时；

3）仅支持BDS定位且兼容北斗3号及以下卫星通讯，定位精度≤50米，并将经纬度等定位数据上送至平台。

5.5 电磁兼容性能

### 5.5.1 静电放电抗扰度

应满足GB/T 17626.2中规定的试验等级为4级的静电放电抗扰度要求。

### 5.5.2 射频电磁场辐射抗扰度

应满足GB/T 17626.3中规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度要求。

### 5.5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

应满足GB/T17626.4中规定的试验等级为4级的电快速瞬变脉冲群抗扰度要求。

### 5.5.4 浪涌（冲击）抗扰度

应满足GB/T17626.5中规定的试验等级为4级的浪涌（冲击）抗扰度要求。

### 5.5.5 工频磁场抗扰度

应满足GB/T 17626.8中规定的试验等级为5级的工频磁场抗扰度要求。

### 5.5.6 脉冲磁场抗扰度

应满足GB/T 17626.9中规定的试验等级为5级的脉冲磁场抗扰度要求。

5.6 环境适应性能

### 5.6.1 低温

应满足GB/T 2423.1中6.6.1规定的温度为-40℃、持续时间72h的低温试验要求。

### 5.6.2 高温

应满足GB/T 2423.2中15.1规定的温度为+70℃、持续时间72h的高温试验要求。

### 5.6.3 交变湿热

应满足GB/T 2423.4中7.3规定的温度为+55℃，相对湿度大于90%RH，持续时间12h；温度为25℃，相对湿度大于95%，持续时间12h的交变湿热试验要求。

### 5.6.4 低温覆冰性能

监测装置应能满足在环境温度为-7℃～-3℃，环境湿度为90%RH以上，且装置表面全面覆冰，保持时间48小时的覆冰试验要求。

5.7 机械性能

### 5.7.1 振动性能

在非工作状态下，非包装状态的监测装置应能满足GB 6587.4中第1部分规定的严酷等级的正弦振动：

- 频率范围：塔上监测装置5Hz～55Hz，线上监测装置10Hz～150Hz ；

- 峰值加速度：10m/s²；

- 扫频循环次数：5次；

- 危险频率持续时间：10min。

### 5.7.2 碰撞

装置应能承受 GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞试验。

在非工作状态下，非包装状态的监测装置应能承受如下严酷等级的碰撞：

- 脉冲持续时间：16ms；

- 每方向的碰撞次数：1000次；

- 峰值加速度：98m/s2。

5.8 可靠性要求

### 5.8.1 基本要求

- 监测装置的平均无故障工作时间（MTBF）不应低于25000h；

- 监测装置的使用寿命不应少于8年，其中蓄电池的使用寿命不应低于5年；

- 运行状态下，每日数据缺测率应不大于1%，监测装置各传感器每日无效数据率应不大于3%（不含附加模型算法输出）；

- 装置主要元器件，如MCU/CPU/NPU、存储、通信、电源芯片/模组等，应采用工业级或车规级器件/模组，车规级芯片应提供认证证明；

- 装置外壳应和塔材实现可靠等电位。

### 5.8.2 电源要求

- 电源模块一般包括能量采集单元、蓄电池和控制器等；

- 在输电线路杆塔上，宜采用太阳能板加蓄电池等供电方式，电源模块应满足监测装置在当地环境条件下连续工作要求；

- 杆塔上电源模块宜配置独立的充放电控制器。

5.9 功耗要求

监测装置整体应采用低功耗设计，10min内无监测任务时，装置应自动进入在线状态下的静态功耗模式，无需手动操作干预，此时装置仅向系统传输心跳数据。当监测任务启动或人为下发操作指令时，装置应立即恢复正常工作模式。

1）峰值功耗：指装置运行过程中的瞬时最大功耗；

2）在线采集功耗：指装置正常运行和数据采集传输过程中的平均功耗；

3）在线静态功耗：指装置其他功能关闭，仅向后台传输心跳数据时的平均功耗。

### 5.9.1架空输电线路图像视频监测装置（加强型、测温型、标准型、基本型）功耗要求

1）峰值功耗：≤25W；

2）在线状态下采集功耗：≤12W；

3）在线状态下静态功耗：≤3W。

### 5.9.2架空输电线路图像视频监测装置（简易型、枪型）功耗要求

1）峰值功耗：≤15W；

2）在线状态下采集功耗：≤8W；

3）在线状态下静态功耗：≤1W。

### 5.9.3电缆输电线路图像视频监测装置（立杆型）功耗要求

1）峰值功耗：≤25W；

2）在线状态下采集功耗：≤12W；

3）在线状态下静态功耗：≤3W。

5.10 外观及结构

1）监测装置应遵循简单、可靠、适用的原则，采用标准化、模块化、小型化以及低功耗设计，并满足输电线路户外自然环境下长期可靠运行的要求；

2）外观应整洁、无损伤，结构上应针对现场安装过程的起吊、固定工作进行设计；

3）摄像机本体外壳防护等级应满足GB/T 4208中规定的IP66要求。电池主机箱外壳为单层结构时，防护等级应满足GB/T 4208中规定的IP65要求；外壳为双层结构时，外层防护等级应满足GB/T 4208中规定的IP54要求，内层防护等级应满足IP65要求；

4）测装置的金属构件应采用耐腐蚀材料并进行表面防腐处理，非金属构件应采用耐老化材料；

5）应具有永久标识，铭牌、文字及符号应简明清晰，铭牌至少涵盖以下信息：厂家名称、设备型号、出厂编号、出厂日期等；

6）应满足防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾要求，并具有防止动物影响的措施；

7）装置各零部件及相应连接线应有防松措施，无机械损伤；

8）装置外接数据线应采用屏蔽线，数据线与电源线均应采用保护措施；所有架空输电线路图像视频监测装置引线均应采用专用金具固定在杆塔上，并采取适当的防松措施；

9）电源和信号插口应采用防水航空插头，应具备防误插设计；

10）监测装置的外观和结构应与相应线路构件相匹配，便于安装和维护，且安装时应避免对线路本体造成不必要的改变或损伤；

11）结构应满足防盗要求；

12）装置重量（不含安装平台和夹具）：

a）架空输电线路图像视频监测装置（加强型、测温型、标准型）主机重量应低于12kg，装置整体重量应低于120kg；

b）架空输电线路图像视频监测装置（普通型）主机重量应低于12kg，装置整体重量应低于65kg；

c）架空输电线路图像视频监测装置（简易型、枪型）主机重量应低于9kg，装置整体重量应低于35kg；

d）电缆输电线路图像视频监测装置（立杆型）主机重量应低于10kg，装置整体重量应低于50kg；

e）电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）装置整体重量应低于3kg；

f）电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机、隧道红外热成像测温球）装置整体重量应低于6kg。

# 6 试验项目及要求

6.1 试验环境

除环境影响试验及运行中试验之外，其它试验项目应在如下试验环境中进行。

- 环境温度：+15℃～+35℃；

- 相对湿度：25%RH～75%RH；

- 大气压力：55kPa~106kPa；

6.2 基本功能试验（数据传输规约测试）

按照现场配置方式将监测装置接入测试平台系统，给监测装置通电，施加相应信号，分项检测监测装置是否具备本标准要求的各项功能，应进行以下接口测试：

- 测试监测装置的数据输出接口及其一致性。

- 测试监测装置的查询/配置功能及其一致性。

- 测试监测装置的运行状态监测功能、报警功能及远程升级功能等。

应用层数据传输规约及数据格式应符合《Q/CSG1205031输电线路在线监测通信规约及信息交互规范》要求，装置应能按照正确的数据格式传输各类数据，并正确响应执行各项操作指令。

6.3 物联网平台接入试验

按照现场配置方式将被测装置接入物联网平台测试系统，通过互操作的方式逐条验证装置基本信息、技术参数、量测参数、消息、服务类数据通信协议是否满足《Q/CSG1210074南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）》要求，装置应能按照正确的数据格式传输各类数据，并正确响应各项操作指令。

6.4 电磁兼容性能试验

### 6.4.1 静电放电抗扰度试验

按照“GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 接触放电或空气放电；

- 在外壳和工作人员经常可能触及的部位；

- 试验电压：接触放电 8kV，空气放电15kV；

- 正负极性放电各10次，每次放电间隔至少 1s。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.2中规定的a级要求。

### 6.4.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

按照“GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 频率范围：80MHz～3000MHz；

- 试验场强：10V/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.3中规定的a级要求。

### 6.4.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照“GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 试验电压：电源端口4kV，数据端口2kV；

- 在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.4中规定的a级要求。

### 6.4.4 浪涌（冲击）抗扰度试验

按照“GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 试验电压：4kV。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.5中规定的a级要求。

### 6.4.5 工频磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

a）	监测装置处于正常工作状态；

b）	稳定持续的磁场强度：100A/m；

c）	1s～3s短时作用的磁场强度：1000A/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.8中规定的a级要求。

### 6.4.6 脉冲磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 磁场强度：1000A/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.9中规定的a级要求。

6.5 环境适应性能试验

应按照现场配置方式组成架空输电线路在线监测系统，将整套设备置于环境试验箱中测试（不接太阳能板，测试前可通过适配器等对电池进行充电，确保电池电量充足），在下述条件下进行试验：

a）非图像/视频类监测装置采集周期为10min，统计试验期间数据缺失率；

b）图像类监控装置采集周期为20min（简易型采集周期为120min），带云台装置设定3个预置位，统计试验期间数据缺失率；

c）带云台装置试验包含开关机控制、云台控制和焦距调整等内容，每12h触发一次。

### 6.5.1低温性能

应满足GB/T 2423.1中6.6.1规定的温度为-40℃、持续时间72h的低温试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.5.2高温性能

应满足GB/T 2423.2中15.1规定的温度为＋70℃、持续时间72h的高温试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.5.3交变湿热性能

应满足GB/T 2423.4中7.3规定的温度为＋55℃，相对湿度大于90%RH，持续时间12h；温度为25℃，相对湿度大于95%，持续时间12h的交变湿热试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.5.4低温覆冰试验

按照DL/T 1247中规定的雨淞类型覆冰方法及气候室模拟的雨淞类型覆冰参数，将环境温度控制在-7℃～-3℃，覆冰厚度达到20mm 后并保持，保持时间48h。试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰，但允许冰覆盖镜头；

c）视频类监测装置视频播放流畅、完整清晰，但允许冰覆盖云台和镜头。

6.6 机械性能试验

### 6.6.1 振动试验

（1）试验方法

监测装置不包装、不通电，固定在振动试验台中央，按照GB/T 2423.10中规定的试验方法和要求，并在本技术规范书中规定的严酷等级下进行试验。

（2）判定准则

试验后，监测装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，且通电后监测装置在规定的限值内性能正常。

### 6.6.2 碰撞试验

（1）试验方法

监测装置不包装、不通电，固定在碰撞试验台中央，按GB/T 2423.6中规定的试验方法和要求，在本技术规范书中规定的严酷等级下进行试验。

（2）判定准则

试验后，监测装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，且通电后监测装置在规定的限值内性能正常。

6.7 电源性能及功耗试验

### 6.7.1 蓄电池额定容量/能量试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 在环境温度为25℃±5℃的条件下，进行标准充电。标准充电以I10（A）电流对蓄电池进行恒流充电至制造商规定的充电限制电压，然后静置30min；

b） 在环境温度为25℃±5℃的条件下，对蓄电池进行标准放电。标准放电以I10（A）电流对蓄电池进行恒流放电至制造商规定的放电终止电压，然后静置30min；

c） 参考GB/T22473方法，计算额定容量C和额定能量E；

d） 重复上述a）~c）步骤，共进行6次循环试验。

（2）判定准则

额定容量/能量在第1次循环时不应低于90%的制造商标称容量/能量，且在第6次循环以前应达到制造商标称容量/能量。

### 6.7.2 低温能量保持率试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 将蓄电池置于-20℃低温环境温度中，静置48h以上；

c） 在-20℃下，以I10（A）电流对蓄电池进行恒流放电，至制造商规定的放电终止电压，计算放电能量E4；

d） 以E4/E×100%公式计算低温能量保持率。

（2）判定准则

低温能量保持率：≥50%。

### 6.7.3 荷电保持及能量恢复能力试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 蓄电池在环境温度为25℃±5 ℃的条件下开路静置28天；

c） 不经充电立即对蓄电池进行标准放电，计算剩余容量C1 和放电能量E1；

d） 蓄电池充满电后对蓄电池进行标准放电，计算恢复容量C2 和放电能量E2；

e） 以C1/C×100%和E1/E×100%公式计算荷电保持能力；

f） 以C2/C×100%和E2/E×100%公式计算能量恢复能力。

（2）判定准则

a） 荷电保持能力：≥95%；

b） 能量恢复能力：≥90%。

### 6.7.4 过电流保护试验

（1）试验方法

过电流保护试验应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 使用放电仪对供电电源进行放电，放电电流从100mA 开始，按1A/min速率增加。

（2）判定准则

在放电电流大于5A时，蓄电池应停止放电；放电电流小于5A 时，蓄电池应恢复放电。

### 6.7.5 电源供电时间等效试验

（1）试验方法

在环境温度为25℃±5℃的条件下，按照现场配置方式组成输电线路在线监测系统，装置运行状态设置为正常运行，仅依靠充满电的蓄电池供电，采样时间间隔设置为默认采集间隔，具体如下：

图像视频类装置：心跳间隔默认设置为1min/组；图片采集周期设置为60min/组；

非图像/视频类装置：心跳间隔默认设置为1min/组；传感器数据采集周期为30min/组。

（2）判定准则

默认采样时间间隔下，蓄电池单独供电等效时间不应少于30d，连续完成等效30d放电试验后，设备仍可以正常工作；

也可通过缩短采样时间间隔方式进行加速试验，等效计算电源供电时间。

### 6.7.6功耗试验

（1）试验方法

通过高精度功耗测试仪在25℃±3℃的环境温度下开展在线静态功耗、采集功耗、峰值功耗测试，功耗数据采集频率应不低于10Hz。

- 在线静态功耗测试：通过测试主站下发设置命令，设置装置采集周期为不低于60min/次，拍照时间表不低于60min/张，下发指令关闭摄像机电源，等待10min开始记录装置功率，连续记录不低于1min，计算记录时间周期内的平均功率；

- 在线采集功耗：通过测试主站下发控制命令，控制摄像机所有摄像头启动拍照/拉流功能，在装置执行拍照/拉流命令和数据传输过程中记录装置功率，记录时间覆盖功率升高与降低的一个完整周期，计算记录时间周期内的平均功率；

- 峰值功耗：通过测试主站下发控制命令，控制摄像机所有摄像头启动拍照/拉流功能，同时启动云台转动指令，在装置执行拍照/拉流、数据传输和云台转动过程中记录装置功率，记录时间覆盖功率升高与降低的一个完整周期，计算时间周期内的瞬时最大功率。

（2）判定准则

功耗应满足本规范5.9规定的技术要求。

6.8 防护等级试验

（1）试验方法

依据GB 4208中规定的试验要求和方法进行检验。

（2）判定准则

应满足本技术规范书中规定的相关技术要求。

6.9 质量检查

（1）试验方法

通过计量称重设备对监测装置进行质量检查。

（2）判定准则

应满足本技术规范书规定的相关技术要求。

6.10 结构和外观检查

（1）试验方法

通过目测对监测装置进行外观和结构方面的检查。

（2）判定准则

应满足本技术规范书中5.10规定的相关技术要求。

6.11 连续运行试验

应按照现场配置方式组成架空输电线路图像视频在线监测系统，将整套设备置于环境试验箱中测试（不接太阳能板，测试前可通过适配器等对电池进行充电，确保电池电量充足），进行168小时连续通电试验（常温），并在下述条件下进行试验：

a）非图像/视频类监测装置采集周期为10min，统计试验期间数据缺失率；

b）图像类监控装置采集周期为20min（设定3个预置位），统计试验期间数据缺失率；

c）视频类监测装置试验包含开关机控制、云台控制和焦距调整等内容，每12h触发一次。

试验期间监测装置应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

6.12智能识别算法试验

### 6.12.1算法性能试验

应用智能识别样本库对被测设备智能算法开展测试，检测智能识别功耗、识别漏报率、识别误报率、识别准确率、识别时间等指标，综合开展智能识别算法性能评价。

### 6.12.2算法兼容性试验

通过测试主站系统向被测装置下发基于ResNet、YOLO、DETR等算法安装升级程序，安装升级完成后，向被测装置导入一组测试图片集开展智能识别，测试被测装置识别结果是否正确，验证算法在被测装置中的安装升级及调用是否成功。

6.13 微气象传感器准确性测试

6.13.1 气温传感器

试验方法：按照-40 ℃、-20 ℃、-5 ℃、0 ℃、+5 ℃、+30 ℃、+50 ℃顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.2规定的技术要求。

6.13.2相对湿度传感器

试验方法：按照30%、50%、70%、80%、90%、98%、90%、80%、70%、50%、30%顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.2规定的技术要求。

6.13.3风速传感器

试验方法：按照2 m/s、5 m/s、10 m/s、20 m/s、30 m/s、35m/s、30m/s、20m/s、10m/s顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.2规定的技术要求。

6.13.4风向传感器

试验方法：在0°~360°范围内每间隔30°选取一个点，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.2规定的技术要求。

6.14可见光相机功能及性能试验

参照《GA/T 1127安全防范视频监控摄像机通用技术要求》《GA/T 1128 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》试验方法，逐项开展摄像机功能及性能试验，具体如下：

- 架空输电线路图像视频监测装置（加强型）

- 摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度；

- 云台性能试验：可设预置位数量、摄像机旋转角度功能等；

- 云台控制功能试验：上下左右控制、变倍控制等。

- 架空输电线路图像视频监测装置（标准型）

- 摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度；

- 云台性能试验：可设预置位数量、摄像机旋转角度功能等；

- 云台控制功能试验：上下左右控制、变倍控制。

- 架空输电线路图像视频监测装置（基本型）

- 摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度；

- 云台性能试验：可设预置位数量、摄像机旋转角度功能等；

- 云台控制功能试验：上下左右控制、变倍控制。

- 架空输电线路图像视频监测装置（简易型）

- 摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度；

- 云台性能试验：可设预置位数量、摄像机旋转角度功能等；

- 云台控制功能试验：上下左右控制、变倍控制等。

- 架空输电线路图像视频监测装置（枪型）

摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、最低照度；

- 电缆输电线路图像视频监测装置（立杆型）

- 摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度等；

- 云台性能试验：可设预置位数量、摄像机旋转角度功能等；

- 云台控制功能试验：上下左右控制、变倍控制等。

- 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）

- 摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、最低照度功能等；

- 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）

- 摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度、红外灯开关控制功能等；

- 云台性能试验：可设预置位数量、摄像机旋转角度功能等；

- 云台控制功能试验：上下左右控制、变倍控制等。

- 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外热成像测温球）

- 摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度、红外灯开关控制功能等；

- 云台性能试验：可设预置位数量、摄像机旋转角度功能等；

- 云台控制功能试验：上下左右控制、变倍控制；

- 红外热成像性能。

试验方法如下：

6.14.1摄像机图像性能试验

- 总像素（分辨率）

试验方法：设置摄像机分辨率为最高分辨率，对目标靶面进行标准拍照，通过图像分析软件计算拍摄照片的像素数。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 信噪比

试验方法：参照《GA/T 1128 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》6.6规定的试验方法搭建测试环境，控制摄像机对标准灰阶测试卡进行拍摄（灰阶测试卡可按需选择），通过图像分析软件对拍摄图片进行分析，计算信噪比。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 动态范围

试验方法：参照《GA/T 1127安全防范视频监控摄像机通用技术要求》6.4.1.7规定的试验方法搭建测试环境，控制摄像机对标准动态范围测试卡进行拍摄，通过图像分析软件对拍摄图片进行分析，计算动态范围。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 变焦倍数

试验方法：选择合适的参照物，将摄像机正对参照物，调节摄像机焦距至最短焦距，拍摄一张图片，通过图像分析软件计算最短焦距时参照物高度方向的像素数P1，不断增加摄像机焦距放大拍摄参照物，直至最长焦距（画面不在继续放大），拍摄第二张图片，通过图像分析软件计算最长焦距时参照物高度方向的像素数P2，则P2/P1为变焦倍数。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 码流及帧率设置功能

试验方法：进入摄像机后台控制软件，查看码流及帧率设置功能。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 2D/3D降噪功能

试验方法：进入摄像机后台控制软件，查看2D/3D降噪功能。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 增益控制功能

试验方法：关闭摄像机自动增益功能，将摄像机正对测试卡，调整实验室灯源至昏暗环境，开启自动增益功能，观察画面亮度是否有所提升，依此判断其功能是否符合要求。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 自动白平衡功能

试验方法：参照《GA/T 1127安全防范视频监控摄像机通用技术要求》6.3.1.2规定的试验方法搭建测试环境，将摄像机对准标准白测试卡，改变光源色温(2800K、5100K、7500K、10000K)，观察在各色温下，监视器上画面颜色是否与标准白测试卡主观感觉一致。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 背光补偿功能

试验方法：参照《GA/T 1127安全防范视频监控摄像机通用技术要求》6.3.1.3规定的试验方法搭建测试环境，摄像机对准灯箱，采用手动光圈的镜头，将手动光圈镜头光圈开到最大。将反射式灰度测试卡或其他明暗分界清晰的参照物放在摄像机所呈现画面的中心区域，分别切换逆光补偿的开关观察景物亮度，观察前景目标景物暗面亮度是否有明显变化，依此判断其功能是否符合要求。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 强光抑制功能

试验方法：将摄像机对准灯箱，采用手动光圈的镜头，将手动光圈镜头光圈开到最大。将明暗分界清晰的参照物放在摄像机所呈现画面的中心区域，分别切换强光抑制的开关观察景物亮度，观察前景目标景物亮面亮度是否有明显变化，依此判断其功能是否符合要求。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 摄像机日夜模式切换功能

试验方法：在正常光源环境下，将摄像机对准彩色测试卡，开启日夜自动切换功能，逐渐光源亮度，观察摄像机在到达标称彩转黑照度时，画面是否有效切换为黑白模式；再逐渐升高环境亮度，达到标称黑转彩照度时，观察摄像机画面是否有效切换为彩色模式。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 摄像机聚焦模式切换功能；

试验方法：在正常光源环境下，将摄像机对准测试卡，在自动聚焦模式下移动摄像机调节拍摄距离，查看自动聚焦功能是否正常；将聚焦模式切换为手动聚焦模式，检查手动聚焦功能是否正常。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 最低照度

试验方法：参照《GA/T 1128 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》6.4规定的试验方法搭建测试环境，将摄像机对准标准清晰度测试卡，不断降低测试卡照射表面照度直至本标准规定的最低照度指标，拍摄一张图片，通过观察法查看当前图片的清晰度。

判定准则：最低照度下拍摄图片清晰度≥500线，则判定合格，否则不合格。

- 红外灯开关控制功能

试验方法：进入摄像机后台控制软件，查看红外灯控制功能。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

6.14.2云台性能试验

- 可设预置位数量

试验方法：通过摄像机后台操作软件或实验室标准测试平台对摄像机进行预置位设置，检查实际可设置的最大预置位数量。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 摄像机旋转角度

试验方法：通过摄像机后台操作软件或实验室标准测试平台控制摄像机转动，测量摄像机的最大水平与垂直方向旋转角度。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

6.14.3云台控制功能试验

试验方法：通过摄像机后台操作软件或实验室标准测试平台控制摄像机云台转动、变焦等。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

6.14.4红外热成像性能试验

试验方法：通过实验室标准黑体辐射源，在-20℃-500℃范围内给定5个测试点，以标准源作为基准值计算红外热成像误差。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

6.15 BDS试验

如采用卫星定位方式实现功能，需试验通过卫星信号模拟器分别播发北斗卫星信号与其他卫星系统信号，检查被测装置信号接收情况，被测装置应仅能接收北斗卫星信号，不能接收其他卫星系统信号。

# 7 检验规则

装置检验分为型式试验、出厂检验、送样检测、到货抽检、交接试验试验五类、试验项目按表2所列规定执行，检验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。

表2 架空输电线路图像/视频监测装置检验项目

| 序号 | 试验项目分类 | 检验项目 | 依据条款 | 型式试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能检验 | 基本功能试验（含数据传输规约测试） | 6.2 | — | — | ● | ● | ● |
| 2 | 物联网接入 | 物联网平台接入性能试验 | 6.3 | — | — | ● | ● | ● |
| 3 | 电磁兼容试验 | 静电放电抗扰度试验 | 6.4.1 | ● | ○ | ● | — | — |
| 4 |  | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 6.4.2 | ● | ○ | ● | — | — |
| 5 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 6.4.3 | ● | ○ | ● | — | — |
| 6 |  | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 6.4.4 | ● | ○ | ● | — | — |
| 8 |  | 工频磁场抗扰度试验 | 6.4.5 | ● | ○ | ● | — | — |
| 9 |  | 脉冲磁场抗扰度试验 | 6.4.6 | ● | ○ | ● | — | — |
| 10 | 环境试验 | 低温试验 | 6.5.1 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 11 |  | 高温试验 | 6.5.2 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 12 |  | 交变湿热试验 | 6.5.3 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 13 |  | 低温覆冰试验（仅架空输电线路图像视频监测装置开展，电缆输电线路图像视频监测装置不开展） | 6.5.4 | ○ | ○ | ● | ○ | - |
| 14 | 机械性能试验 | 振动试验 | 6.6.1 | ● | ○ | ○ | ○ | — |
| 16 |  | 碰撞试验 | 6.6.2 | ● | — | ○ | ○ | — |
| 17 | 电源性能及功耗试验 | 电源常温容量试验 | 6.7.1 | ● | ○ | ○ | — | — |
| 18 |  | 电源低温放电率试验 | 6.7.2 | ● | ○ | ○ | — | — |
| 19 |  | 电源荷电保持能力试验 | 6.7.3 | ● | — | ○ | — | — |
| 20 |  | 电源过流保护试验 | 6.7.4 | ● | — | ○ | — | — |
| 21 |  | 电源供电时间（无阳光工作日）试验 | 6.7.5 | ● | — | ○ | ○ | — |
| 22 |  | 功耗试验（仅电池供电设备开展） | 6.7.6 | ● | ● | ● | ● | — |
| 23 | 防护等级试验 | 防护等级试验 | 6.8 | ● | — | ● | ● | — |
| 24 | 质量检查 | 质量检查 | 6.9 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 结构和外观检查 | 结构和外观检查 | 6.10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 连续运行试验 | 连续运行试验 | 6.11 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 27 | 智能识别算法试验 | 算法性能试验 | 6.12.1 | — | — | ○ | — | — |
|  |  | 算法兼容性试验 | 6.12.2 | — | — | ○ | — | — |
| 28 | 测量有效性试验 | 微气象传感器性能试验 | 6.13 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 可见光相机功能及性能试验 | 6.14 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 29 | BDS试验 | BDS检查 | 6.15 | ○ | — | ● | — | — |
| 注1：●表示必须做的项目，○表示可选做的项目，—表示不做的项目； 注2：电源性能试验涉及蓄电池额定容量/能量试验、低温能量保持率试验、荷电保持及能量恢复能力试验、过电流保护试验、电源供电时间等效试验的型式试验报告可由承诺供货的电池生产厂家的第三方（具备CNAS/CMA资质）检测报告替代。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1 型式试验

型式试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式检验报告。当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

a） 新产品定型，投运前；

b） 连续批量生产的装置每四年一次；

c） 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d） 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

e） 出厂试验结果与型式试验有较大差异时；

f） 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

g） 合同规定进行型式试验时。

7.2 出厂检验

每台装置出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

7.3 送样检测

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价，试验项目缺陷等级分为A、B、C三类，其中A类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2，一个样本检测出现多个不合格项目时权值累加，当出现A类项目不合格或其他类项目不合格权值累计大于或等于1.0时，该样本检测结果判为不合格，送样检测开展周期要求与型式试验一致。缺陷分类如下：

A类：通信规约试验、物联网平台接入试验、连续运行试验（168h）、交变湿热试验、覆冰试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、脉冲磁场抗扰度试验、算法兼容性试验、红外热成像性能试验、BDS试验；

B类：功耗试验、防尘试验、防水试验、高温试验、低温试验、总像素、信噪比、动态范围、变焦倍数、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度、可设预置位数量、摄像机旋转角度功能、云台控制功能试验等、气温传感器准确度、相对湿度传感器准确度、风速传感器准确度、风向传感器准确度；

C类：结构外观、质量检查试验。

7.4 到货抽检

由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

7.5 交接试验

由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

# 8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术联络

投标方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与招标方的设计联络工作。积极配合招标方进行全域物联网平台的数据接入和有关抽检试验工作。

8.2 技术培训

投标方对招标方相关人员应免费提供培训，并提供相应的培训资料，对每套装置不少于2人/次。

8.3 售后服务

  - 按照全生命周期管理要求，装置的质保期应不低于5年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护费用，确保其产品能正常运行。装置应保证在连续测量的使用条件下，蓄电池质保5年。质保期之后发生设备损坏，如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务。

  - 装置5年内免费维修，设备发生的所有非不可抗力因素造成的缺陷或故障由生产厂家免费进行维修或更换，包括所需人力和所需更换材料。

  - 系统软件终身免费升级。

  - 投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

  - 投标方长期为招标方提供备件采购和供应服务。

  - 当运行中装置不能满足5.8中可靠性要求时，投标方应免费对装置进行维护工作。在连续三次维护无法解决问题的情况下，投标方应免费更换装置。

# 9 标志、包装、运输、贮存

9.1 标志

### 9.1.1铭牌

每台装置及主要部件应有明晰的铭牌，铭牌内容如下：

a）  装置型号；

b）	产品（装置及部件）全称；

c）	制造厂全称及商标；

d）	额定参数；

e）	出厂日期；

f）	出厂编号。

### 9.1.2 包装标志

在包装箱的适当位置，应标有显著、牢固的包装标志，内容包括：

  - 生产企业名称、地址；

  - 监测装置名称、型号；

  - 装置数量；

  - 包装箱外形尺寸；

  - 净重或毛重（kg）；

  - 包装箱外面书写"防潮"、"小心轻放"、"不可倒置"等字样；

  - 到站（港）及收货单位；

  - 发站（港）及发货单位；

  - 工程项目名称。

### 9.1.3 储运图示和收发货标志

在包装储运图示和收发货标志应根据被包装监测装置的特点，按GB/T 191和GB 6388的有关规定正确选用。

9.2 包装

### 9.2.1 基本要求

监测装置的包装应满足GB/T 13384，符合牢固、美观和经济的要求，做到结构合理、紧凑、防护可靠，在正常储运、装卸条件下，保证监测装置不致因包装不善而引起设备损坏、散失、锈蚀、长霉和降低准确度等；

### 9.2.2 包装环境要求

监测装置包装时，周围环境及包装箱内应清洁、干燥，无有害气体、无异物。

### 9.2.3 装箱要求

监测装置包装后，其包装件中心应尽量靠下且居中。监测装置装在箱内应予以支撑、垫平、卡紧，监测装置可移动的部分应移至使监测装置具有最小外形尺寸，并加以固定。

### 9.2.4 分体包装要求

监测装置如有突出部分，在不影响其性能的条件下，应拆卸包装，以缩小包装件体积。

### 9.2.5 产品防护

监测装置的防振、防潮、防尘等防护包装按GB/T 13384中的有关规定进行。

### 9.2.6 随机文件清单

随机文件应齐全，文件清单至少包含：

a）	装箱清单表；

b）	使用说明书，应包含蓄电池充电方法；

c）	出厂合格证；

d）	出厂检验报告。

### 9.2.7 随机文件包装

随机文件应装入塑料袋中，并放置在包装箱内；若整套监测装置分装数箱，则随机文件应放在主机箱内。

9.3 运输

包装完整的监测装置在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，并防止受到剧烈的撞击和振动。

9.4 贮存

- 包装好的监测装置应贮存在环境温度-25℃～+45℃、相对湿度小于80%的室内，且周围无腐蚀性挥发物，无强电磁场作用；

- 从设备出厂之日起，贮存时间超过12个月，使用前应按照制造厂家方法对蓄电池补充电。

9.5 安装指导

- 现场安装不应影响输电线路的运行安全。

- 支架应满足角钢塔、水泥杆、钢管杆(塔)等不同类型杆塔的安装要求，主要固定点应采用双螺帽。

- 安装应整齐、牢固，安装方式、位置不应影响正常检修维护，不应破坏原有塔材及镀锌层。

- 镜头应尽量避免逆光装设，应尽量避免阳光直接射入镜头，推荐设备安装方向为：线路南北走向镜头朝北、线路东西走向镜头朝东、线路东北-西南走向镜头朝东北、线路东南-西北走向镜头朝西北。

- 易覆冰区安装朝向宜为冬季主导风向的背风侧。

- 外接线缆应从铁塔内侧走线，并采用专用线夹固定，每隔0.5m应有一个固定点，且不应留有余缆。

- 安装高度、拍摄角度应根据具体监测环境现场调整，且与有电设备不小于最小安全距离，图像能够清晰全面反映监测内容。

- 新（改）建线路应同步安装监拍装置。

# 附录A 平均无故障工作时间

A.1 装置可靠性可用平均无故障工作时间来考核。 平均无故障工作时间（ MTBF）是指两次相邻故障间的正常工作时间（短时间可恢复的不计）。

A.2 状态监测装置故障定义：系统控制的状态监测装置不能正常工作，造成所控制的单个或多个监测点测值异常或停测，称为状态监测装置发生故障。

A.3 状态监测装置平均无故障工作时间（如考核期一年）可按式（B.1）计算：

MTBF=i=1nti/i−1nri（B.1）

式中：

ti——统计期内，第 i 个单元的正常工作时数；

ri——统计期内，第 i 个单元出现的故障次数；

n——系统内状态监测装置总数。