北斗地质灾害监测装置

技术规范书

（通用部分）

版本号：2026版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年3月

本规范对应的专用技术规范书目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单 对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北斗地质灾害监测装置技术规范书（专用部分） | / |

目录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 供货范围	1

2.2 范围和界限	2

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	3

4使用条件	4

4.1正常使用条件	4

4.2特殊使用条件	4

4.3安全性能要求	5

5 技术要求	5

5.1功能要求	5

5.2 性能要求	6

5.3可靠性要求	8

5.4 监测装置外观结构	8

5.5 配置要求	8

6 试验	8

6.1试验条件	8

6.2 结构和外观检查	9

6.3 电气性能试验	9

6.4 电磁兼容性试验	9

6.5 环境试验	9

6.6 机械性能试验	10

6.7物联网平台接入试验	10

6.8 电源性能及功耗试验	11

6.9 连续运行试验	13

6.10 BDS试验	13

6.11基本性能试验	13

7 检验项目	14

7.1 型式试验	15

7.2出厂试验	15

7.3 送样试验	15

7.4 到货抽检	16

7.5 交接试验	16

8 产品对环境的影响	16

9 技术文件要求	16

9.1一般要求	16

9.2 资料文件	17

10 包装、运输、安装及质量保证	17

10.1 包装	17

10.2 运输	17

10.3 贮存	17

10.4 安装指导	17

10.5 质量保证	17

# 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于中国南方电网公司北斗地质灾害监测装置采购项目，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和物联网接入等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验、安装和物联网接入。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9  本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方协商确定。

- 2 工作范围

- 2.1 供货范围

合同供货范围为北斗地质灾害监测装置。包含

1）北斗地质灾害监测装置（普通型）；

2）北斗地质灾害监测装置（综合型）。

| 关键指标 | 北斗地质灾害监测装置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通型 | 综合型 |
| 通信方式 | 支持4G、LoRa、RS485通信 | 支持4G、LoRa、RS485通信 |
| GNSS信号跟踪 | 仅支持BDS，包括支持B1I、B2I、B3I | 仅支持BDS，包括支持B1I、B2I、B3I |
| 倾角监测精度 | 倾角精度 0.01° | 倾角精度 0.01° |
| 加速度监测精度 | 加速度精度2mg | 加速度精度2mg |
| RTK水平精度 | ±（8mm+1ppm） RMS | ±（8mm+1ppm） RMS |
| RTK垂直精度 | ±（15mm+1ppm） RMS | ±（15mm+1ppm） RMS |
| 静态平面精度 | ±（2.5mm+0.5ppm） RMS | ±（2.5mm+0.5ppm） RMS |
| 静态高程精度 | ±（5mm+0.5ppm ）RMS; | ±（5mm+0.5ppm ）RMS; |
| 数据更新率 | 0s～24h可设 | 0s～24h可设 |
| 外部接口 | 至少1个LoRa天线接口、1个数据线缆接口（包含供电、RS232、RS485、LAN信号接口）；1个SIM卡槽；1个TF卡槽。 | 至少1个LoRa天线接口、1个数据线缆接口（包含供电、RS232、RS485、LAN信号接口）；1个SIM卡槽；1个TF卡槽。 |
| 数据采集 | 能获取RTCM32原始数据、加速度值、倾斜角度值、状态信息。 | 1、监测装置应能获取RTCM32原始数据、加速度值、倾斜角度值、状态信息； 2、监测装置应能采集通道状况的图像视频信息。 |
| 数据储存 | 装置应具备数据存储功能，数据应循环存储至少90天。 | 装置应具备数据存储功能，图像类数据应循环存储至少30天，视频类数据应循环存储至少120小时，定位数据应循环存储大于90天。 |
| 远程维护 | 监测装置应具备设备状态自检、自诊断和自恢复功能；监测装置应支持通过物联网平台远程升级和维护。 | 监测装置应具备设备状态自检、自诊断和自恢复功能；监测装置应支持通过物联网平台远程升级和维护。 |
| 摄像头数量 | / | 水平全景摄像头：至少2个； 下视摄像头：至少1个。 |
| 摄像头参数 | / | 水平全景摄像头：200W摄像头；分辨率1920×1080，图像视频支持拼接，实现360°全景监测； 下视摄像头：像素≥200W；分辨率1920×1080 |
| 装置重量 | - 重量：≤1.4kg(不含电池箱、太阳能板和支架） | - 重量：≤2.5kg(不含电池箱、太阳能板和支架） |
| 其他 | / | / |

- 2.2 范围和界限

1）本规范书适应于南方电网公司所属各单位的北斗地质灾害监测装置，规定了北斗地质灾害监测装置的基本技术要求、试验条件、试验方法、检验规则、标志、包装储运以及物联网接入要求等。

2）现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成。

3）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装、物联网接入和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

4）采用无线传输的装置，APN专用通信卡由招标方提供，相关流量费由招标方负责。

- 2.3 服务范围

- 投标方应按本规范书的要求提供台全新的、合格的北斗地质灾害监测装置及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

- 供货要求包括北斗地质灾害监测装置设备本体、后台诊断分析程序、安装附件等安装材料、出厂合格证、产品出厂检测报告等相关材料。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）产品零整比不大于3，供货商零部件总成本不应超过北斗地质灾害监测装置本体成本3倍。

7）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

8）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标有一项或多项不能满足合同技术部分要求，招标方、投标方双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 3 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 4208		 	         外壳防护等级（IP代码）

GB 4943.1                信息技术设备安全第1部分：通用要求

JJF 1059                  测量不确定度评定与表示

GB/T 39399               北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范

DZ/T 0227                滑坡、崩塌监测测量规范

TC93/SC2                地质灾害监测通讯技术要求

T/CAGHP 014             地质灾害地表形变监测技术规程

GB/T 2423.1	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 6587		         电子测量仪器通用规范

GB/T 11463		         电子测量仪器可靠性试验

GB/T 17626.2		         电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3		         电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8		         电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9				 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17627.1	低压电气设备的高电压试验技术 第一部分：定义和试验要求

GB/T 17627.2	低压电气设备的高电压试验技术 第二部分：测量系统和试验设备

QJ/T 815.2	产品公路运输加速模拟试验方法

DL/T 1247	直流系统用高压绝缘子覆冰闪络试验方法

Q/CSG 1204009	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

Q/CSG1205031	输电线路在线监测通信规约及信息交互规范

Q/CSG1210050	南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG1210052	物联网平台技术规范

Q/CSG1210074	南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）

Q/CSG 1210078	电力物联网终端电鸿操作系统适配测试规范（试行）

Q/CSG 1210076	电鸿物联操作系统技术规范（试行）

Q/CSG 1210077	电力物联网电鸿操作系统测试规范（试行）

- 4使用条件

- 4.1正常使用条件

监测装置在以下环境条件下应能正常工作：

- 环境温度：-30℃～+70℃；

- 环境相对湿度：5％～98％；

- 大气压力：55kPa~106kPa；

- 基本风速：不低于本体抗风等级，且应满足南方电网风速分布图设防标准（按Ⅰ类风区50年一遇设防，V≥37m/s）；

- 最大日温差：25℃；

- 日照强度：0.1W/cm2（风速 0.5m/s）；

- 覆冰厚度：不低于20mm；

- 装置在大风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响。

- 4.2特殊使用条件

当超出4.1中规定的工作条件时，由用户与供应商协商确定。

- 4.3安全性能要求

- 装置不应影响输电线路的运行安全；

- 装置与全域物联网平台之间的信息通信应满足安全接入要求，监测装置的安全要求应符合GB4943.1中的相关规定；

- 装置与全域物联网平台及其通信回路均应符合Q/CSG1204009中对电力设备在线监测系统的安全防护要求；

- 安装在杆塔上的各功能部件应采取防振、防松措施;

- 同一感知层终端在未做物理隔离措施的情况下，不可同时直接接入不同安全大区的主站，严禁使用外网卡（含ESIM卡等外网通讯卡），且装置仅配置一个通信插口（支持APN通信卡），不允许预留备用插口。

- 技术要求

- 5.1功能要求

### 5.1.1北斗地质灾害监测装置（普通型）

##### 5.1.1.1数据通信

监测装置的数据通信应满足以下要求：

- 装置应符合设备物模型规范要求，并采用设备直连的方式接入南方电网全域物联网，实现设备与物联网平台的通信，并满足《南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）》中相关技术规范要求；

- 监测装置与南方电网全域物联网平台之间应用层数据传输规约应满足《Q/CSG1205031-2020输电线路在线监测通信规约及信息交互规范》要求；

- 装置应能将采集到的GNSS原始数据、传感器数据等数据以无线通信方式实时发送到南方电网全域物联网平台，数据类型见附件A北斗地质灾害监测装置物模型；

- 设备能将状态自检信息定时发送到南方电网全域物联网平台；

- 在通讯中断时，可自动保存测得的数据，待通讯恢复后，及时将存储的数据传回南方电网全域物联网平台；

- 装置宜采用经南网安全认证的通信模组，实现终端与物联网平台的数据传输。物联通信模组是物联网平台专用于终端对接物联网平台的3G/4G/5G通信模组，实现终端与物联网平台之间协议转换以及与物联网平台的数据对接、认证、安全加密等功能。

##### 5.1.1.2数据采集

- 监测装置应能获取RTCM32原始数据、加速度值、倾斜角度值、状态信息；

- 数据采集间隔：0s~24h可设置；

- 数据上传间隔：0s~24h可设置。

##### 5.1.1.3数据存储

装置应具备数据存储功能，定位类数据应循环存储至少90天。

##### 5.1.1.4 远程维护

a）监测装置应具备设备状态自检、自诊断和自恢复功能。

b）监测装置应支持通过物联网平台远程升级和维护。

##### 5.1.1.5 其他要求

监测装置还应满足以下要求：

a）宜具备临时数据存储功能；

b）应满足物联网平台信息安全接入要求；

c）因故停电后重新运行，监测装置应能自动重启并正常工作。

d）应支持基于无线通信的本地自组网解算；

e）支持动态触发调整监测频率；

f）支持硬件安装防盗，电子围栏防盗；

g）应仅支持BDS三号系统功能

### 5.1.2北斗地质灾害监测装置（综合型）

装置除满足北斗地质灾害监测装置（普通型）功能外，还需满足以下功能：

##### 5.1.2.1数据通信

装置应能将采集到的图像、视频等数据以无线通信方式实时发送到南方电网全域物联网平台。

##### 5.1.2.2数据采集

装置应能采集通道状况的图像视频信息。

##### 5.1.2.3数据存储

装置采集的图像类数据应循环存储至少30天，视频类数据应循环存储至少5天。

##### 5.1.2.4 图像识别功能

装置支持AI分析山火和大型机械车辆的识别。

- 5.2 性能要求

### 5.2.1北斗地质灾害监测装置（普通型）

- 5.2.1.1 测量精度

GNSS静态相对定位精度：

a） 水平：±（2.5mm+0.5ppm） RMS;

b） 垂直：±（5mm+0.5ppm ）RMS;

GNSS动态相对精度：

a） 水平：±（8mm+1ppm） RMS;

b） 垂直：±（15mm+1ppm） RMS;

初始化性能：

- 初始化时间：＜10s；

- 初始化可靠性：＞99.9%。

倾角测量指标:

- 量程：±90°；

- 分辨率：0.01°。

加速度测量指标：

- 量程：±2g；

- 精度：2mg。

- 5.2.1.2工作模式

监测装置工作模式应满足以下要求：

a）宜接收BDS：B1I、B2I、B3I；

- 5.2.1.3 供电要求

宜采用太阳能板加蓄电池的供电方式，保证连续阴雨天无阳光状态下可持续供电30天以上。

- 5.2.1.4物理特性

- 工作温度：-30℃～+70℃；

- 存储温度：-30℃～+70℃；

### 5.2.2北斗地质灾害监测装置（综合型）

装置除满足北斗地质灾害监测装置（普通型）技术指标外，还需满足以下技术指标：

- 5.2.2.1图像传感器技术参数

- 图像传感器≥1/2.8"CMOS；

- 全景固定镜头至少2个：像素≥200W摄像头；分辨率1280×720或1920×1080，图像视频支持拼接，实现360°全景监测；

- 下视镜头至少1个：像素≥200W；分辨率1280×720或1920×1080，水平视角≥110°；

- 增益控制：自动/手动；

- 2D/3D降噪：支持；

- 信噪比：≥50dB；

- 白平衡：自动/手动；

- 背光补偿：支持；

- 强光抑制：支持；

- 宽动态：128倍；

- 聚焦模式：自动；

- 多码流：支持；

- 帧率：1-25fps可调。

- 5.2.2.2图像传感器工作模式

a）照片采集方式：应支持自动/手动；

b）图片格式及要求：JPEG格式；

c）视频压缩:H.265/H.264。

##### 5.2.2.3 系统要求

北斗地质灾害监测装置应符合《电鸿物联操作系统PHS视觉终端类公共中间件技术规范》及相应服务检测规范的设计与检测要求，具有电鸿适配认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）登记备案可查询，并纳入电鸿开源社区《电鸿生态兼容性产品名录》，可在（https://power-iot.cert.openatom.tech/）网站上进行查询，且测评版本为标准版。

- 5.3可靠性要求

- 平均无故障时间（MTBF）≥25000h；

- 连接线应固定牢靠，布局合理，不外露；

- 防静电措施应符合GJB/Z105相关规定；

- 装置主要元器件，如MCU/CPU/NPU、存储、通信、电源芯片/模组等，应采用工业级或车规级器件/模组，车规级芯片应提供认证证明。

- 5.4 监测装置外观结构

### 5.4.1通用要求

a）监测装置应具有较强的环境适应性，具备防雨、防潮、防腐蚀、抗振、防雷、防电磁干扰等性能；

b）监测装置应符合外壳防护等级IP66的要求；

c）监测装置的外形结构应能满足相应电压等级输电线路环境下的强电场、强磁场，结构外形设计应满足电晕放电的要求；

d）外观应整洁，无损伤和变形，表面涂层无开裂、脱落现象；

### 5.4.2北斗地质灾害监测装置（普通型）结构要求

- 尺寸：≤185mm（φ）*145mm（H） ；

- 重量：≤1.4kg。

### 5.4.3北斗地质灾害监测装置（综合型）结构要求

- 尺寸：≤230mm（φ）*200mm（H） ；

- 重量：≤2.5kg。

- 5.5 配置要求

北斗地质灾害监测装置包含主机和天线集成。

- 试验

- 6.1试验条件

除另有规定外，各项检验宜在如下试验条件下进行：

a）	环境温度：+15℃～+35℃；

b）	相对湿度：25％RH～75％RH；

c）	大气压力：55kPa～106kPa。

- 6.2 结构和外观检查

a）	外壳表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染，表面涂镀层应均匀，无龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤；

b）	装置各零部件紧固无松动；

c）	标志、铭牌、文字及符号应简明清晰，铭牌上要标出产品的名称、产地、型号、生产厂商以及装置编号。

- 6.3 电气性能试验

a）  电晕和无线电干扰试验

按“GB/T 2317.2 电力金具试验方法 第2部分：电晕和无线电干扰试验”中规定的试验要求和试验方法进行试验。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

b）  雷电流冲击试验

将监测装置安装在试验台上，处于工作状态。对导线回路施加幅值和波形为20kA、8/20μs的雷电流冲击3次，试验波形满足GB/T 16927.4的规定。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

- 6.4 电磁兼容性试验

a）  静电放电抗扰度

按照“GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定的试验等级为4级的接触放电试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

b）  射频场感应的传导骚扰抗扰度

按照“GB/T 17626.6电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度”中第5章规定的试验等级为3级的射频场干扰试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

c）  工频磁场抗扰度

按照“GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验”中规定的试验等级为5级的工频磁场抗扰度试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

d）  脉冲磁场抗扰度

按照“GB/T 17626.9 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验”中规定的试验等级为5级的脉冲磁场抗扰度试验，并在下述条件下进行；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

- 6.5 环境试验

应按照现场配置方式组成架空输电线路在线监测系统，并在下述条件下进行试验：

监测装置采集周期为10min，统计试验期间数据缺失率；

### 6.5.1低温性能

低温工作试验按GB/T 2423.1-2008中5.4的规定进行。

被测设备放入温度为室温的试验箱中，按正常工作方式接入信号，开机正常工作。

在温度－40℃环境下，被测设备以1h接通电源、1h断开电源的连续通、断电循环方式，试验72h。

试验后，检查被测设备的基本性能，应满足本技术规范书中5.2要求。

### 6.5.2高温性能

高温工作试验按GB/T 2423.2-2008中5.4的规定进行。

被测设备放入温度为室温的试验箱中，按正常工作方式接入信号，开机正常工作。

在温度＋70℃环境下，被测设备以1h接通电源、1h断开电源的连续通、断电循环方式，试验72h。

试验后，检查被测设备的基本性能，应满足本技术规范书中5.2要求。

### 6.5.3交变湿热性能

应满足GB/T 2423.4中7.3规定的温度为＋55℃，相对湿度大于90%RH，持续时间12h；温度为25℃，相对湿度大于95%，持续时间12h的交变湿热试验要求，试验结果应满足以下要求：

监测装置试验期间数据缺失率应小于1%。

### 6.5.4低温覆冰试验

按照DL/T 1247中规定的雨淞类型覆冰方法及气候室模拟的雨淞类型覆冰参数，将环境温度控制在-7℃~-3℃，覆冰厚度达到20mm 后并保持，保持时间48h。试验结果应满足以下要求：

监测装置试验期间数据缺失率应小于1%。

- 6.6 机械性能试验

a）防护等级试验

外壳防护试验按GB/T 2423.38-2008中6.2.2的规定进行，应符合GB 4208-2008中IP66的要求。试验后，检查被测设备的基本性能，应满足本技术规范书中5.2要求。

b）振动试验

按照GB/T 2423.10的规定和方法，对监测装置进行振动试验。试验后，检查监测装置应无损坏和紧固件松动脱落现象，并能正常工作。

d）碰撞试验

按照GB/T 2423.6的规定和方法，对监测装置进行碰撞试验。试验后，监测装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，监测装置能正常工作。

e）运输试验

按照GB/T 6587及QJ/T 815.2的规定和方法，对监测装置进行运输试验。试验后，包装应无破损、严重变形、磨损，监测装置应无损坏，并能正常工作。

- 6.7物联网平台接入试验

按照现场配置方式将被测装置接入物联网平台测试系统，通过互操作的方式逐条验证装置基本信息、技术参数、量测参数、消息、服务类数据通信协议是否满足《Q/CSG1210074南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）》要求，装置应能按照正确的数据格式传输各类数据，并正确响应各项操作指令。

- 试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

- 在测试网络环境下，被测装置使用物联网平台提供的测试APN卡及配置信息，以MQTT协议向物联网平台发送附件A北斗地质灾害监测装置物模型中的量测参数；

- 在测试网络环境下，物联网平台以MQTT协议向被测装置发送附件A北斗地质灾害监测装置物模型中的服务指令。

- 判定准则

被测装置应能正确上送附件A北斗地质灾害监测装置物模型的量测参数，被测装置接到服务指令后应能正确应答指令，并执行指令。

- 6.8 电源性能及功耗试验

### 6.8.1 蓄电池额定容量/能量试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 在环境温度为25℃±5 ℃的条件下，进行标准充电。标准充电以I10（A）电流对蓄电池进行恒流充电至制造商规定的充电限制电压，然后静置30min；

b） 在环境温度为25℃±5 ℃的条件下，对蓄电池进行标准放电。标准放电以I10（A）电流对蓄电池进行恒流放电至制造商规定的放电终止电压，然后静置30min；

c） 参考GB/T22473方法，计算额定容量C和额定能量E；

d） 重复上述a）~c）步骤，共进行6次循环试验。

（2）判定准则

额定容量/能量在第1次循环时不应低于90%的制造商标称容量/能量，且在第6次循环以前应达到制造商标称容量/能量。

### 6.8.2 低温能量保持率试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 将蓄电池置于-20℃低温环境温度中，静置48h以上；

c） 在-20℃下，以I10（A）电流对蓄电池进行恒流放电，至制造商规定的放电终止电压，计算放电能量E4；

d） 以E4/E×100%公式计算低温能量保持率。

（2）判定准则

低温能量保持率：≥50%。

### 6.8.3 荷电保持及能量恢复能力试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 蓄电池在环境温度为25℃±5 ℃的条件下开路静置28天；

c） 不经充电立即对蓄电池进行标准放电，计算剩余容量C1 和放电能量E1；

d） 蓄电池充满电后对蓄电池进行标准放电，计算恢复容量C2 和放电能量E2；

e） 以C1/C×100%和E1/E×100%公式计算荷电保持能力；

f） 以C2/C×100%和E2/E×100%公式计算能量恢复能力

（2）判定准则

a） 荷电保持能力：≥95%；

b） 能量恢复能力：≥90%。

### 6.8.4 过电流保护试验

（1）试验方法

过电流保护试验应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 使用放电仪对供电电源进行放电，放电电流从100mA 开始，按1A/min速率增加。

（2）判定准则

在放电电流大于5A时，蓄电池应停止放电；放电电流小于5A 时，蓄电池应恢复放电

### 6.8.5 电源供电时间等效试验

（1）试验方法

在环境温度为25℃±5℃的条件下，按照现场配置方式组成输电线路在线监测系统，装置运行状态设置为正常运行，仅依靠充满电的蓄电池供电，采样时间间隔设置为默认采集间隔，具体如下：

心跳间隔默认设置为1min/组；传感器数据采集周期最小可设置为1min/组，默认设置值为10min/组。

（2）判定准则

默认采样时间间隔下，蓄电池单独供电等效时间不应少于30d，连续完成等效30d放电试验后，设备仍可以正常工作；

也可通过缩短采样时间间隔方式进行加速试验，等效计算电源供电时间。

### 6.8.6功耗试验

（1）试验方法

通过高精度功耗测试仪在25℃±3℃的环境温度下开展在线静态功耗、采集功耗、峰值功耗测试，功耗数据采集频率应不低于10Hz。

a）在线静态功耗测试：通过测试主站下发设置命令，设置装置采集周期为不低于60min/次，等待10min开始记录装置功率，连续记录不低于1min，计算记录时间周期内的平均功率；

b）在线采集功耗：通过测试主站下发控制命令，设置装置采样周期为1min/次，记录时间覆盖功率升高与降低的一个完整周期，计算记录时间周期内的平均功率；

c）峰值功耗：计算在线采集功耗记录数据中的的瞬时最大功率。

（2）判定准则

应满足本技术规范书中规定的相关技术要求。

- 6.9 连续运行试验

应按照现场配置方式组成架空输电线路在线监测系统，进行168小时连续运行试验（常温），并在下述条件下进行试验：

a)非图像/视频类监测装置采集周期为10min，统计试验期间数据缺失率；

b)图像类监控装置采集周期为20min（设定3个预置位），统计试验期间数据缺失率；

c)视频类监测装置试验包含开关机控制、云台控制和焦距调整等内容，每12h触发一次。

试验期间监测装置应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

- 6.10 BDS试验

如采用卫星定位方式实现功能，需试验通过卫星信号模拟器分别播发北斗卫星信号与其他卫星系统信号，检查被测装置信号接收情况，被测装置应仅能接收北斗卫星信号，不能接收其他卫星系统信号。

- 6.11基本性能试验

### 6.11.1静态定位精度

- 试验方法

将被测设备的天线按使用状态固定在一个位置已知的标准点上，连续测试 24h，将获取的定位数据与标准点坐标进行比较，参照BD 420011-2015附录 A 计算定位精度。

- 判定准则

检测结果应满足本规范5.2.1.1规定的技术要求。

### 6.11.2动态定位精度

- 试验方法

使用GNSS模拟器进行测试，设置信号模拟器分别仿真如下载体运动轨迹：

a)把一台安装固定好的工作正常的被测设备，以25m/s±1m/s的速度，沿直线运行2min，然后5s沿同一直线将速度降到0。

b)把一台安装固定好的工作正常的被测设备，以12.5m/s±0.5m/s的速度，在水平面沿直线运动100m，并在运动中相对直线两侧以12s周期均匀偏移2m，保持2min。

被测设备接收信号模拟器输出的射频仿真信号，每秒钟输出一次定位数据，以信号模拟器仿真的用户位置作为标准位置，计算定位精度。

也可根据需要，使用实际的导航卫星信号测试动态定位精度，具体测试方法参见BD 420011-2015附录B。

- 判定准则

检测结果应满足本规范5.2.1.1规定的技术要求。

### 6.11.3初始化时间

- 试验方法

初始化时间可使用卫星信号模拟器或实际信号进行检验,方法如下:

使用信号模拟器测试时，仿真一个静态位置（距离基准站不大于8km），设置输出功率电平为-128dBm，且不考虑电离层、对流层及钟差影响。在被测设备成功单点定位后，同时接收模拟器仿真的卫星信号和基准站差分数据，记录从获得差分数据到获得固定解的时间。

使用实际信号测试时，应选择检验场地内长度不大于5km的基线，在被测设备成功单点定位后，接收基准站差分数据，记录从获得浮动解到获得固定解的时间。

- 判定准则

检测结果应满足技术规范书中5.2.1.1的要求。

- 检验项目

产品检验分试验类型包括型式试验、出厂试验、送样检测、到货抽检、交接试验五类。北斗地质灾害监测装置检验项目按表1的规定进行，检验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。

表1 北斗地质灾害监测装置检验项目

| 序号 | 试验项目分类 | 检验项目 | 型式 试验 | 出厂 检验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物联网平台接入试验 | 物联网平台接入试验 | — | — | ● | ● | ● |
|  | 测量有效性试验 | 传感器准确度测试 | — | ● | ● | ● | — |
|  | 电气性能 | 电晕和无线电干扰试验 | ● | — | ○ | — | — |
|  |  | 雷电流冲击试验 | ● | — | ○ | — | — |
|  | 电磁兼容试验 | 静电放电抗扰度试验 | ● | ○ | ● | - | - |
|  |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | ● | ○ | ● | - | - |
|  |  | 工频磁场抗扰度试验 | ● | ○ | ● | - | - |
|  |  | 脉冲磁场抗扰度试验 | ● | ○ | ● | - | - |
|  | 环境试验 | 低温试验 | ● | ○ | ● | ● | - |
|  |  | 高温试验 | ● | — | ● | ● | - |
|  |  | 交变湿热试验 | ● | ○ | ● | ● | - |
|  |  | 低温覆冰试验 | ○ | ○ | ● | ● | - |
|  | 机械性能试验 | 振动试验 | ● | ○ | ○ | ○ | - |
|  |  | 垂直振动试验 | ○ | — | ○ | ○ | - |
|  |  | 碰撞试验 | ● | — | ○ | ○ | - |
|  | 电源性能及功耗试验 | 电源常温容量试验 | ● | ○ | ○ | — | - |
|  |  | 电源低温放电率试验 | ● | ○ | ○ | — | - |
|  |  | 电源荷电保持能力试验 | ● | — | ○ | — | - |
|  |  | 电源过流保护试验 | ● | — | ○ | — | - |
|  |  | 电源供电时间（无阳光工作日）试验 | ● | — | ○ | ○ | - |
|  |  | 功耗试验 | ● | ● | ● | ● | - |
|  | 防护等级试验 | 防护等级试验 | ● | — | ● | ● | - |
|  | 质量检查 | 质量检查 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 结构和外观检查 | 结构和外观检查 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 连续运行试验 | 连续运行试验 | ● | ● | ● | ○ | ● |
|  | BDS试验 | BDS试验 | ○ | - | ● | - | - |
|  | 基本性能试验 | 静态定位精度 | ● | ○ | ● | — | — |
|  |  | 动态定位精度 | ● | ○ | ● | — | — |
|  |  | 初始化时间 | ● | ○ | ● | — | — |

- 7.1 型式试验

型式试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式检验报告。当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

a） 新产品定型，投运前；

b） 连续批量生产的装置每四年一次；

c） 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d） 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

e） 出厂试验结果与型式试验有较大差异时；

f） 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

g） 合同规定进行型式试验时。

- 7.2出厂试验

出厂试验由供应商组织开展，每台装置出厂前应按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

- 7.3 送样试验

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价，试验项目缺陷等级分为A、B、C三类，其中A类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2，一个样本检测出现多个不合格项目时权值累加，当出现A类项目不合格或其他类项目不合格权值累计大于或等于1.0时，该样本检测结果判为不合格，送样检测开展周期要求与型式试验一致。缺陷分类如下：

A类：物联网平台接入试验、连续运行试验、交变湿热试验、覆冰试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、脉冲磁场抗扰度试验、测量有效性试验、BDS试验；

B类：功耗试验、防尘试验、防水试验、高温试验、低温试验；

C类：结构外观、质量检查试验。

- 7.4 到货抽检

到货抽检由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

- 7.5 交接试验

交接试验由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

- 产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

3）优先选用损耗低的产品。

- 技术文件要求

- 9.1一般要求

9.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

9.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

9.1.3  投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准），在项目单位在专用部分规定的时间内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

9.1.4  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

9.1.5“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、试验报告，以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

9.1.6投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可，不得进行备料和工厂生产。

9.1.7 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

9.1.8现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

9.1.9 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

9.1.10投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训，具体培训人次及时间等要求见技术规范书商务部分。

9.1.11投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

9.1.12 投标方应在装置不低于5年的质保期内，免费更换所有配件、耗材，并承担维护工作，确保其产品能正常运行。

- 9.2 资料文件

9.2.1 随同投标文件一起提供的资料及说明，包含北斗地质灾害监测装置产品的合格证书、接线配置图、外形图、安装尺寸基础图、产品的安装、运行、维护、修理及使用说明书、易损件的清单、工厂试验报告。

- 包装、运输、安装及质量保证

- 10.1 包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供运输和储存说明书。

2）制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

4）包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 10.2 运输

1）制造厂应提供备品备件和装用机具，随同产品发运。

2）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

- 10.3 贮存

包装好的装置应存贮在环境温度为–25℃～+55℃、相对湿度不大于85％的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀。

- 10.4 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

- 10.5 质量保证

- 全部设备必须是全新的, 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于5年。质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护费用，确保其产品能正常运行。

- 质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求，系统软件免费升级。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

- 投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。