10kV预装式变电站

技术规范书

（通用部分）

版本号：2025版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2025年8月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV预装式变电站技术规范书（专用部分） | 10kV预装式变电站，环网型/终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-400kVA变压器 10kV预装式变电站，环网型/终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-630kVA变压器 10kV预装式变电站，环网型/终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SGB14-800kVA变压器 10kV预装式变电站，环网型/终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SCB14-800kVA变压器 10kV预装式变电站，环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SCB14-1250kVA变压器 10kV预装式变电站，环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SCB14-1600kVA变压器 |

目    录

1总则		2

2工作范围	2

2.1工程概况	2

2.2 范围和界限	2

2.3 服务范围	2

3应遵循的主要标准	3

4使用条件	4

4.1 正常使用条件	4

4.2 特殊使用条件	5

4.3 系统条件要求	5

5技术要求	6

5.1 技术方案	6

5.2 技术参数	10

5.3 结构、性能和制造工艺要求	11

5.4 质量追溯	17

5.5 关于对检修的要求	17

5.6 产品对环境的影响	17

6试验要求	17

6.1 一般要求	17

6.2 试验项目	18

6.3 试验方法及要求	18

7企业VI标识	20

7.1 VI标识	21

7.2 标识地点	21

8电气及土建接口	22

8.1 电气一次接口	22

8.2 土建接口	26

9监造、运输、质量保证及其他要求	28

9.1 监造	28

9.2 运输	28

9.3 质量保证	29

9.4 其他要求	29

附录A （资料性目录）铭牌示意图	31

附录B （资料性目录）设备标准配置表	32

  - 总则

- 1.1 本技术规范书适用于中国南方电网有限责任公司采购的10kV预装式变电站，它提出该设备本体及附属设备技术参数、结构、性能、试验、起吊、包装和运输等方面的技术要求。

- 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

- 1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 1.6 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 1.7 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

- 1.8 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

  - 工作范围

  - 2.1工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

  - 2.2 范围和界限

1）本技术规范书适用于中国南方电网公司配网新建、扩建及改造工程，安装在户外的并运行在频率为50Hz、10kV电压等级的预装式变电站。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本技术规范书未说明，但与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所列的有关标准执行。

  - 2.3 服务范围

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的10kV预装式变电站及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

2）供货范围一览表

供货范围及设备技术规格一览表详见专用部分2.1。

- 工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

- 招标方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标方应配合招标方方做好抽查测试，费用由招标方承担。若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，招标方可拒收，并不承担费用。招标方有权对正在制造的产品进行重点环节的监造，费用由招标方承担。

5）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

6）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

7）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

8）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

  - 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 1094		电力变压器

GB 2536			电工流体 变压器油和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB 3096			声环境质量标准

GB 3804         3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB 3906			3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 4208		外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7251		低压成套开关设备和控制设备

GB/T 11022		高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 12022      工业六氟化硫

GB/T 14048		低压开关设备和控制设备

GB/T 15576      低压成套无功功率补偿装置

GB 16926        交流高压负荷开关-熔断器组合电器

GB/T 17467		高压/低压预装式变电站

GB 20052		电力变压器能效限定值及能效等级

GB50016         建筑设计防火规范

GB 50150        电气设备交接试验标准

DL/T 404			3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 448			电能计量装置技术管理规程

DL/T 537			高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL/T 586        电力设备用户监造技术导则

DL/T 621			交流电气装置的接地

DL/T 5352       高压配电装置设计技术规程

DL/T 596        电力设备预防性试验规程

JB/T 10088		6kV～500kV级电力变压器声级

Q/CSG 11624	    配电变压器能效标准及技术经济评价导则

Q/CSG 1203004.3  20kV 及以下电网装备技术导则

Q/CSG1205019    电力设备交接验收规程

中国南方电网有限责任公司：10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书、10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书、10kV油浸式配电变压器技术规范书、10kV干式配电变压器技术规范书、0.4kV标准化低压开关柜技术规范书、配电物联低压智能开关技术规范书。

  - 使用条件

投标方提供的10kV预装式变电站不仅应满足本技术规范书要求，相关性能参数还应按实际安装地点的外部条件要求进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求

## 正常使用条件

### 周围环境温度

1）最高温度： +45℃

2）最高月平均气温： +30℃

3）最高年平均气温： +20℃

4）最低气温： -25℃

### 海拔高度

- ≤1000m

### 环境相对湿度(在25℃时)

1）日平均值：≤95%

2）月平均值：≤90%

### 地震要求

1）地震烈度 Ⅷ 度

2）耐受地震能力地面水平加速度≤3m/s；正弦共振三个周期安全系数≤1.67

### 安装地点

户外

### 覆冰厚度

20mm

### 污秽等级

不低于e级

## 特殊使用条件

1）凡是需要满足4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，应在询价和订货时说明。

2）特殊环境条件下，变压器还应符合以下规定：

a）在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却：油浸式变压器按GB/T 1094.2 的规定，干式变压器按GB/T 1094.11的规定。

b）在高海拔环境下的外绝缘：油浸式变压器按GB/T 1094.3 的规定；干式变压器按GB/T 1094.11 的规定。

3）特殊环境条件下，高压开关设备和控制设备还应符合GB/T 11022的相关规定。

4）特殊环境条件下，低压开关设备和控制设备还应符合GB/T 14048和GB 7151.1的相关规定。

5）对于安装在海拔超过1000m的充气类设备，应对使用地点的气压进行校核，保证充气设备内外压差在合理范围以内，绝缘不因气压偏低而减弱。

## 系统条件要求

本标准所规定的设备, 应适用于下列电力系统：

- 1）系统额定频率： 50Hz

- 2）系统标称电压： 10/0.4kV

- 3）系统最高运行电压(Um)： 12kV

- 4）系统中性点接地方式：

- 10kV系统——不接地、消弧线圈接地或小电阻接地

- 0.4kV系统——直接接地

  - 技术要求

## 技术方案

### 典型电气主接线方案

5.1.1.1预装式变电站均采用低压计量，包括环网型和终端型2种典型结构方案

预装式变电站高压柜采用SF6气体绝缘环网柜，800kVA及以下环网型采用KKR或PT+KKD组合方案，终端型采用KR或PT+KD组合方案；1250kVA、1600kVA预装式变电站高压柜采用PT+KKD组合方案，断路器单元采用下隔离方案，综合继保装置（带零序、过流、速断、变压器保护）分布式安装在D柜柜顶，直流箱安装在PT柜柜顶。各容量预装式变电站电气主接线方案图及平面布置方案见图1至图8所示。

5.1.1.2 低压侧0.4kV为三相五线制接线，包括单独设置中性线（N）、保护线（PE），N和PE在箱式变电站内相互连接。

容量为400kVA时，配1组应急发电车接口，采用2*1000A 隔离刀，4路出线，各出线额定电流及回路宜采用4×400A。

容量为630kVA时，配1组应急发电车接口，采用2*1500A 隔离刀，4路出线，各出线额定电流及回路宜采用4×630A。

容量为800kVA时，配2组应急发电车接口，采用2*1500A 隔离刀，6路出线，各出线额定电流及回路宜采用6×630A。

容量为1250kVA时，配3组应急发电车接口，采用4*1500A 隔离刀，8路出线，各出线额定电流及回路宜采用6×630A+2×400A。

容量为1600kVA时，配3组应急发电车接口，采用4*1500A 隔离刀，10路出线，各出线额定电流及回路宜采用6×630A+4×400A。

图1：预装式变电站（400kVA~630kVA）终端型电气主接线方案

图2：预装式变电站（400kVA~630kVA）环网型电气主接线方案

图3：预装式变电站（400kVA~630kVA）平面布置示意图

图4：预装式变电站（800kVA）终端型电气主接线方案

图5：预装式变电站（800kVA）环网型电气主接线方案

图6：预装式变电站（800kVA）平面布置示意图

图7：预装式变电站（1250kVA）环网型电气主接线方案

图8：预装式变电站（1250kVA）平面布置示意图

图9：预装式变电站（1600kVA）环网型电气主接线方案

图10：预装式变电站（1600kVA）平面布置示意图

## 技术参数

技术参数见技术规范书专用部分的技术参数表。补充规定如下：

1）低压主单元的热稳定电流（额定短时耐受电流）应为65kA；低压主单元额定热稳定时间：1s。

2）低压功能单元的额定短路接通能力（Icm用最大预期峰值电流表示）应不小于其额定极限短路分断能力（Icu用预期分断电流表示）乘以系数n，系数n见表1如下：

表1 系数n的数值选取

| 极限短路分断能力Icu/ kA（有效值） | 功率因数 | n |
| --- | --- | --- |
| 4.5≤I≤6 | 0.7 | 1.5 |
| 6＜I≤10 | 0.5 | 1.7 |
| 10＜I≤20 | 0.3 | 2.0 |
| 20＜I≤50 | 0.25 | 2.1 |
| 50＜I | 0.2 | 2.2 |

- 注：额定短路分断能力要求断路器在对应于规定的试验电压的工频恢复电压下应能分断小于和等于相当于额定能力的任何电流值，且功率因数不低于上表的规定。

## 结构、性能和制造工艺要求

预装式变电站应设计成能够安全而方便地进行正常操作、检查和维护。预装式变电站的变压器室、高压室、低压室宜采用独立隔室，内部隔室间的保护等级不应低于IP2XC。

预装式变电站的外观设计应美观并尽量与周边环境相适应，具有良好的视觉效果，应保持与周围人文、地理环境相协调。

### 外壳

5.3.1.1 预装式变电站外壳（防护等级不低于IP44D）宜选用高强度、使用寿命长的阻燃性材料制成，与外部环境相协调，预装式变电站外壳材料宜采用304不锈钢板（厚度不小于2mm）、SMC（增强纤维不饱和聚酯型材料，厚度不小于4mm），且不可燃，底板应采用304不锈钢制作，防护等级不低于IP44D，底架应采用槽钢。

5.3.1.2箱体外围四角采用圆角工艺，外壳应有足够的机械强度，外壳承受不小于20J撞击试验后未见损坏，能耐受规定的顶部承受力≥2500N/m²试验后外壳无变形，仅有轻微痕迹和小的凹陷。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。顶盖采用双层、斜顶结构，有隔热作用，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不小于2500N/m2负荷，并确保站顶不渗水、滴漏。设计使用寿命不应小于30年。

5.3.1.3箱体外壳应有喷涂防护层，防护层为静电喷涂而成，颜色采用工业灰（RAL7035），涂层部分不应小于100μm并应均匀一致。表面覆盖涂层应有牢固的附着力。涂层能阻隔太阳的热辐射。箱壳至少20年不褪色，箱壳表面应丝印明显警示标示及粘贴红白反光警示胶带。

5.3.1.4门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。所有的门应向外开，开启角度应大于120°，并设定位装置。门应有密封措施，并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈，铰链应采用内铰链，门应有装设外挂锁，门锁钥匙应能通用；外露紧固件和五金部件（如门把手、暗闩、铰链等）材质采用304不锈钢。当门关上时，应提供对外壳规定的防护等级。开门时，应具有声光警示功能。柜门宽度大于1.5米时，应使用折叠门结构。

5.3.1.5预装式变电站应按自然通风设计，箱体应设足够的自然通风口和隔热措施，以保证在正常环境条件下运行时，所有电器设备不超过其最大允许温度；箱站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施；站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。

5.3.1.6预装式变电站中变压器室和低压室应装有强制通风冷却装置，风机能分别根据预设定的变压器室和低压室温度值自动启动和停止，（启动和停电温度应有5-10度的差值），且应有手动和自动模式。预装式变电站内部温度限值为年平均温度45℃、最高温度50℃。散热装置的设计应防止雨水和害虫进入，并配备304不锈钢防虫网罩（厚度为1mm）；散热装置应彻底除油，并通过磷酸盐或其他的防锈工艺进行外部处理。

5.3.1.7箱体顶盖的倾斜度不应小于3°，并应装设防雨檐。

5.3.1.8高、低压室、变压器室等隔室内应设自动开闭的照明设施。

5.3.1.9预装式变电站应有防止小动物进入的措施。

5.3.1.10箱体门应配置行程开关提供门状态辅助接点，开门时接点闭合，并通过有线方式传送给配电智能网关。

5.3.1.11智能网关宜采用双电源供电，其中主电源由配电站内配电箱交流220V电源供电；后备电源为电池或站内直流系统供电。正常情况下，智能网关由配电站内配电箱交流电源供电，当交流电源断电，智能网关应在无扰动情况下切换到后备电源供电。智能网关由招标方提供，投标方考虑二次电缆敷设及智能网关的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。

5.3.1.12智能网关设置在变压器室网门与箱变外壳门之间上方，采用专用平托架固定。

### 高压配电装置

5.3.2.1高压配电装置可根据需求选择SF6气体绝缘柜等，应符合南方电网有限责任公司相关环网柜技术规范书要求。

5.3.2.2高压室门的内侧应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项；高压配电间隔的门面上应标出主回路图；开关状态位置应有中文标识；接地开关需设置防误操作的外挂锁；信号灯及仪表应装设在易于观察和方便、安全地更换的地方；电缆接线套管的高度应满足安装、试验、检修的要求。

5.3.2.3高压柜至变压器的高压电缆应采用三芯A级阻燃电缆（型号为ZRA YJV-8.7/15 或ZRA YJV22-3*70 8.7/15），截面积应不小于70mm2（400—800kVA），截面积应不小于95mm2（1250—1600kVA）。高压电缆在变压器室，固定位置不小于2处，高压电缆与变压器连接处电缆头弯度须满足电缆头制作工艺要求，电缆头处应不受应力。

5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置DTU的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。DTU由投标方提供，投标方需考虑二次电缆敷设及DTU的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等，DTU采用分布式。

5.3.2.5 在不考虑太阳辐射效应的前提下，在周围环境最高为40℃时，预装式变电站外壳的可触及部分的最高允许温度不应超过70℃。

### 低压配电装置

5.3.3.1低压配电装置选用固定式低压开关柜，应符合GB/T 17467《高压/低压预装式变电站》和中国南方电网有限责任公司相关低压开关柜技术规范书要求。

5.3.3.2预装式变电站的低压进线柜可配置应急发电车接口，如配置发电车插拔头，则应采用母口形式。低压出线不宜超过10回路，各出线回路采用塑料外壳式断路器，各出线回路分组上级安装隔离开关，低压室门的内侧应标出主回路的线路图，信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。

5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。预留配变计量监测终端的安装位置和接口。

5.3.3.4 低压配电装置应装设低压无功补偿装置，补偿容量一般为变压器容量30%。补偿方式为共补加分补，应按照30%左右分相分补，70%左右三相共补。1250kVA容量及以下箱变采用普通电容器、1600kVA容量箱变采用智能电容器。无功补偿控制器具备监测电容投入数量及功率因数功能，并监控故障告警，应带有RS485通讯接口，支持Modbus通讯规约与配电智能网关进行数据交互。

### 配电变压器

5.3.4.1配电变压器根据需求可选用10kV油浸式配电变压器（满足GB 20052 中二级能效及以上要求）或10kV干式配电变压器（GB 20052中二级能效及以上要求），应符合中国南方电网有限责任公司相关10kV油浸式、干式等变压器技术规范书要求。

5.3.4.2变压器的安装应设有基座轨道。

5.3.4.3 铭牌应面向箱门。

5.3.4.4与变压器相连接的低压连线可采用单芯电缆或铜排（采用铜带连接），其截面选择应满足额定电流和热稳定电流的要求，固定方式应满足动稳定电流的要求。变压器至低压柜的电气连线：630kVA及以下容量采用电缆或铜排、800-1600kVA容量按铜排连接，不得存在裸露部分铜排，连接铜排需设置热缩套，并在变压器低压出口增加软连接。变压器的接线端子上应设绝缘保护罩。

5.3.4.5变压器室应根据高压配电装置设计技术规程的要求装设绝缘防护网，高度不应小于1800mm，网孔不应大于40mm×40mm，利于巡视测温，并使用专用工具打开，具有防止带电误闯入功能。变压器在外壳内和外壳外的温升均不应超过技术规范书所规定的温升限值。

5.3.4.6 对安装在噪声要求高的区域的预装式变电站，变压器底部与箱变底座连接处，应加垫胶垫（面积应与变压器相适应，厚度不小于10mm），起减振缓冲及降噪作用，噪声白天应不大于55dB，晚上应不大于45dB。

5.3.4.7 温升限值

1）油浸式变压器在连续额定容量稳态下的温升限值：

    - （1）顶层油温升： 55K

- （2）线圈温升限值（电阻法测量）：65K

（3） 绕组热点温升限值：78K

- （4）铁心表面温升限值（温度计法测量）：75K

- （5）油箱及结构表面温升限值 (温度计法测量)：75K

- （6）温升限值不允许有正偏差。

2）特殊运行环境条件下，油浸式变压器在连续额定容量稳态下的温升限值应进行修正

- （1）如果安装场所的海拔高于1000m，而试验场所的海拔低于1000m时，对于自冷式（AN）变压器，顶层液体温升、绕组平均温升和绕组热点温升限值应按安装场所的海拔高于1000m的部分，每增加400m时降低1K；对于风冷式（AF）变压器，则应按安装场所的海拔高于1000m的部分，每增加250m时降低1K。

- （2）如果试验场所的海拔高于1000m，而安装场所的海拔低于1000m时，则应做相应的逆修正。

（3）因海拔而做的温升修正值，均应修约到最接近温度的整数值。

3）干式压器在连续额定容量稳态下的温升限值：

（1）变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下（温升的设计值应按照海拔和环境温度的实际情况来修正，试验时不开风机）：

绕组最高温升：满足国家标准GB/T 1094.11的要求，详见表2。

表2  绕组温升限值

| 绝缘系统温度 ℃ | 额定电流下的绕组平均温升限值 K | 绕组热点温度额定值 ℃ |
| --- | --- | --- |
| 155(F) | 100 | 145 |
| 180(H) | 125 | 175 |

注：有关温度等级的字母代号见GB/T 11021。

（2）热点温度应满足GB/T 1094.12的要求。

（3）铁心、金属部件和与其相邻的材料：在任何情况下，不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

### 智能配电装置（选配）

- 5.3.5.1 预装式变电站宜结合地区的运维要求配置智能配电装置（包括智能网关、油浸变压器状态量传感器、及无功补偿监控装置等），依据供电区域等级、供电负荷重要程度等因素进行差异化配置。预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。

- 5.3.5.2预装式变电站中智能配电装置具体配置执行《南方电网标准设计与典型造价（V3.0）智能配电标准分册》中第三册 箱式变电站 M01型箱变，补充规定如下：

      - 1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。

      - 2）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项。

### 母线

- 预装式变电站内高低压母线(母排)采用铜质，截面须满足动热稳定要求。母线的外露部分须加绝缘外套防护。紧固件螺栓、弹簧垫圈、垫片均应使用304或以上防腐性能不锈钢材质。

### 避雷器

- 避雷器应符合GB 11032、DL/T 620和南方电网有限责任公司10kV避雷器技术规范书要求。避雷器的安装位置应便于试验，接地应符合有关标准的规定。

### 由电器元件组装而成的开关设备和控制设备的要求

5.3.8.1预装式变电站内安装的高压或低压开关设备和控制设备，应该使用已通过型式试验、国家3C/CQC认证的成套开关设备和控制设备。如果采用由电器元件组装而成的开关设备和控制设备，则应有金属板制成的封闭间隔和门，如果门打开后有裸露的带电部分，还应进行必要的防护。

5.3.8.2所用电器元件都采用国家正式鉴定的绝缘型元件，其技术性能应满足与各自相应的国家标准，并应在装配好后，完成标准规定的预装式变电站各项型式试验。

5.3.8.3用于安装电器元件的板或构架应有足够的强度和刚度，电器元件的安装位置应便于安装、接线、试验、检修和操作。

5.3.8.4高压柜配置的负荷开关（或断路器）具有电动操作功能。预留遥控、遥信接口，以适应远方监控需要。环网柜所配操作机构具有与其配套的二次回路。投标方应提供环网柜中相应的二次设备。电动操作机构的控制回路严格按照附图中电动操作机构原理图来设计。开关柜遥信、遥测、遥控、闭锁、二次回路、电源等技术接口须与自动化终端匹配。

### 接地

5.3.9.1预装式变电站的接地系统应符合DL/T 621的要求，外壳、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可靠接地，接地导体和接地连接应能承受接地回路的额定短时和峰值耐受电流，接地导体的电流密度应符合GB 17467的要求。

5.3.9.2预装式变电站的箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于3个，其中高压间隔至少有1个，低压间隔至少有1个，变压器室至少有1个，并应有明显的接地标志，接地端子用铜质螺栓直径不小于12mm。

5.3.9.3预装式变电站的高、低压配电装置和变压器专用接地导体的连续性应得到保证：应相互联接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起。预装式变电站高、低压间隔所有的非带电金属部分(包括门、隔板等)均应可靠接地，门和在正常运行条件下可抽出部分的接地，应保证在打开或处于隔离位置时，仍可靠接地。

### 内部故障

对于由缺陷、异常使用条件、元件内部故障或误操作造成的故障引发的内部电弧，在预装式变电站的箱体内顶部和高压开关柜的后方应有泄压通道。

### 防腐处理和防凝露措施

1）预装式变电站中，用金属材料制成的基座和外壳、隔板等必须经过防腐处理和喷涂防护层，表面覆盖层为静电喷涂而成，涂层部分不应小于100μm并应均匀一致，表面覆盖涂层应有牢固的附着力。

2）预装式变电站的内部各隔室应装设驱潮装置，以防止因凝露而影响预装式变电站各元件的绝缘性能和对金属材料的腐蚀，保证30年不锈蚀。

### 电缆附件

5.3.12.1  10kV 开关柜应符合南网电缆附件技术规范书要求。

5.3.12.2  10kV 开关柜要求采用可触摸全绝缘电缆头和冷缩型电缆终端。

5.3.12.3  10kV 开关柜电缆终端安装后，应达到与开关柜体相同的防护等级。

5.3.12.4  10kV 开关柜电缆可分离连接器可多次拆卸安装使用，并应满足动热稳定要求。

5.3.12.5  线耳与接线端子的搭接面应满足电缆附件技术规范要求。

### 铭牌

- 1）预装式变电站的铭牌内容应符合GB 17467的要求，铭牌应耐用清晰、易识别；正常运行时，应能容易识别出各功能单元的铭牌；所标志项目的布置排版见附图1所示。

2）铭牌采用亚光不锈钢材料制作，耐腐蚀，尺寸为250×130mm，其中二维码尺寸为80*80mm，厚度应不小于1.2±0.2mm，放置于变压器室（面向低压侧）左门，便于观察。

### 零配件要求

5.3.14.1应注明主要零配件（负荷开关、开关操作手柄、全屏蔽可触摸式电缆插接头、电缆转接头、防尘绝缘帽、绝缘封堵帽、带电指示器、故障指示器、避雷器、电流互感器等）的生产厂家、型号等，零配件应符合有关的国家或行业标准，带电指示器应提供相关详细原理说明书，带电指示器的使用寿命不少于30年。

5.3.14.2所有主要零配件均应有铭牌，对于尺寸较小不易在本体上加装铭牌及铭牌加装在本体上不易看到的零配件，可统一另做铭牌安装在箱体上；所有铭牌应安装在容易看到的位置。

标示牌

- 警告用和带有制造厂使用说明的一类标牌，以及按地方标准和法规需要设置的标牌，应该耐用和清晰易读。

- 在预装式变电站正面及明显位置装设警示牌“止步，高压危险”，以满足安健环的要求；警示牌排版见附图2所示。

## 质量追溯

产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

## 关于对检修的要求

5.5.1投标方对设备及部件的检修周期要求不得短于南方电网公司《电力设备检修规程》要求的周期。

5.5.2投标方应提供本体及主要部件的检修项目、检修工艺和检修周期。按照南方电网公司提供的维护检修手册模板，提供维护检修手册。

对具有固定周期的项目，投标方建议的检修周期应比南方电网公司《电力设备检修规程》规定的检修周期长。

## 产品对环境的影响

5.6.1坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

5.6.2应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

5.6.3推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

5.6.4优先选用损耗低的产品。

  - 试验要求

## 一般要求

1）预装式变电站应按照GB 17467、DL/T 537等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验。

2）原则上，型式试验、送样检测应在一台完整的预装式变电站的各种元件组成的典型结构上进行，由于元件的类型、额定参数和它们的组合具有多样性，实际上不可能对预装式变电站的所有方案都进行型式试验，所以，型式试验只能在典型的功能单元上进行。出厂试验应在每一台完整的预装式变电站上或在每一个运输单元上、在制造厂内（如果可行）进行。交接试验应在现场每一台完整的预装式变电站安装完成后进行。

## 试验项目

表4 试验项目

| 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 送样检测 | 专项抽检 | 到货抽检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主回路的绝缘试验 | 必选 | 必选 | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 |
| - 相位及接线正确性检查 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 |
| - 辅助和控制回路的绝缘试验 | 必选 | 必选 | 可选 | 必选 | 可选 | 可选 |
| - 设计和外观检查 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 |
| - 接地连续性试验 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 |
| - 功能性试验 | 必选 | 必选 | 可选 | 必选 | 可选 | 可选 |
| - 绝缘试验 | 必选 | -- | -- | 可选 | -- | -- |
| - 温升试验 | 必选 | -- | -- | 可选 | -- | -- |
| - 主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验 | 必选 | -- | -- | -- | -- | -- |
| - 防护等级检验 | 必选 | -- | -- | 可选 | 可选 | 可选 |
| - 电磁兼容性试验 | 必选 | -- | -- | 可选 | -- | -- |
| - 外壳耐受机械应力的试验 | 必选 | -- | -- | 可选 | -- | -- |
| - 内部电弧试验 | 必选 | -- | -- | 可选 | -- | -- |
| - 高压柜试验 | 必选 | 必选 | -- | 必选 | 必选 | 必选 |
| - 变压器试验 | 必选 | 必选 |  | 必选 | 必选 | 必选 |
| - 低压柜试验 | 必选 | 必选 |  | 必选 | 必选 | 必选 |

## 试验方法及要求

### 主回路的绝缘试验

高压连接的试验：按照GB/T 11022 对高压开关设备及其与变压器之间的高压连接线进行工频电压试验。变压器按照GB1094.1 进行工频耐压试验。

低压连接的试验：按GB 17467中6.2.2的规定进行。

### 相位及接线正确性检查

相位和接线应和接线图相符，目测接线回路应正确，走线应规整、合理。

### 辅助和控制回路的绝缘试验

按GB/T 11022的7.3规定进行。

### 设计和外观检查

每一台完整的预装式变电站或每一个运输单元应该经过检查，以证明它们符合产品设计图样和技术规范书的要求。

### 接地连续性试验

预装式变电站内任一可能接地的点到变电站的主接地点应在30A（DC）电流条件下试验，电压降不应超过3V。

### 功能性试验

应证明能在预装式变电站上完成下列工作：

1）开关设备和控制设备的操作（机械操作及分合闸试验）；

2）预装式变电站门机械操作；

3）绝缘挡板的定位；

4）变压器温度和液面的检查；

5）电压指示的检查；

6）接地装置的连接检查；

7）电缆的试验；

8）熔断器的更换；

9）变压器分接开关的操作

10）不同的元件之间有连锁，其功能应该予以验证；

11）预装式变电站内通风、防潮检查；

12）保护电路的连续性试验。

### 绝缘试验

适用于元件间受安装条件影响的内部连接线的绝缘耐受能力，设备应进行的绝缘试验如下：

——高压开关设备和变压器间的连接线：工频耐压试验及雷电冲击电压试验。

——变压器和低压开关设备间的连接线：雷电冲击电压试验及爬电距离的验证。

试验方法和试验程序按GB/T 17467规定。

### 温升试验

校验预装式变电站外壳设计的正确性，试验时必须测量变压器液面和绕组（对干式变压器只测绕组）的温升以及低压设备的温升。

试验应证明：变压器在外壳内部的温升超过同一变压器在外壳外部测得温升的差值，不应大于确定外壳级别的数值，具体试验方法和试验程序按GB/T 17467规定。

### 主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验

预装式变电站的主回路，高压连线按GB/T 11022进行试验，低压连线按GB/T 7251.1进行试验，接地导体系统按GB/T 11022规定进行试验。

试验后，主接地导体和到元件的接地连接线有些变形是允许的，但应保持接地回路的连续性。

### 防护等级检验

（1）IP代码：按GB/T4208规定的要求，通过试验予以验证。

（2）IK代码:对外壳可能是薄弱的部位，应进行机械撞击试验，具体方法见GB 17467。

### 电磁兼容性试验

对高压开关设备和控制设备，GB/T 11022的6.9适用；

对低压开关设备和控制设备，GB/T 7251.1适用；

### 外壳耐受机械应力的试验

按GB/T 17467中5.13.2的规定进行。

### 内部电弧试验

预装式变电站应进行并通过内部故障电弧试验IAC-AB,以确保由缺陷、异常使用条件、元件内部故障或误操作造成的故障引发的内部电弧时对操作者和普通公众的安全防护。试验方法和限制措施按GB/T 17467规定。

### 高压柜、变压器及低压柜试验

高压柜试验、变压器试验及低压柜试验方法按相关国家标准或行业标准执行，试验结果需满足南网相应技术规范书要求。

### 外壳涂层厚度和附着力的检测

（1）外壳涂层厚度按GB/T 13452.2规定方法检测。

（2）外壳涂层附着力试验按GB/T 1720-2020规定进行，试验结果需达到1级。

  - 企业VI标识

## VI标识

a.设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合最新版《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

b.标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

c.颜色：标识采用企业标准色C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

d.材质选用厚度为1.2±0.2mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。

e.企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

## 标识地点

标识地点：与厂家名称标识相邻。

厂家名称与南网标示并排安装于油箱正面。两者标识牌大小相当。南网标识牌材质与厂家名称标识牌材质保持一致。南网标识牌的图案、色泽、造型按最新版《南方电网公司视觉识别系统管理手册》要求，按所需比例修正。

## 图11：VI标识示意图

  - 电气及土建接口

## 电气一次接口

采用目字型布置，高压室预留DTU安装位置（高宽深≥1600mm*800mm*600mm），高压柜的泄压通道方向应朝向电缆沟。低压各出线断路器的电缆接线高度不低于400mm（不含箱变基础）。各容量预装式变电站平面布置示意图、剖面及侧视示意图、低压柜门面布置及其结构布置示意图见图12至图27所示。

预装式变电站的外形尺寸（不含顶盖）统一：

630kVA及以下容量箱变按3400×2400×2300mm(长×宽×高)；

800kVA箱变按3400×2800×2300mm(长×宽×高)；

1250kVA箱变按4500×2800×2300mm(长×宽×高)；

1600kVA箱变按5000×2800×2300mm(长×宽×高)。

图12：预装式变电站（400kVA~630kVA）平面布置示意图

图13：预装式变电站（400kVA~630kVA）剖面及侧视示意图

图14：预装式变电站（400kVA~630kVA）低压柜门面布置及其结构布置示意图(低压柜尺寸仅供参考)

图15：预装式变电站（800kVA）平面布置示意图

图16：预装式变电站（800kVA）剖面及侧视示意图

图17：预装式变电站（800kVA）低压柜门面布置及其结构布置示意图(低压柜尺寸仅供参考)

图18：预装式变电站（1250kVA）平面布置示意图

图19：预装式变电站（1250kVA）剖面及侧视示意图

图20：预装式变电站（1250kVA）低压柜门面布置及其结构布置示意图(低压柜尺寸仅供参考)

图21：预装式变电站（1600kVA）平面布置示意图

图22：预装式变电站（1600kVA）剖面及侧视示意图

图23：预装式变电站（1600kVA）低压柜门面布置及其结构布置示意图(低压柜尺寸仅供参考)

## 土建接口

### 箱变与基础槽钢连接

箱变厂家自带不小于100高金属底座（螺栓连接），底座与基础槽钢采用焊接

### 土建接口及安装位置尺寸

箱变基础施工时，应预埋基础槽钢，槽钢规格为10号，基础槽钢与变电站地网可靠连接。箱变的底部框架应放置在基础槽钢上，可用M12地脚螺丝将其与基础槽钢相连。各容量箱变开门及高/低压电缆孔布置等土建接口及安装位置尺寸见图19至图21。

图24：预装式变电站（400kVA~630kVA）土建接口及安装位置图

图25：预装式变电站（800kVA）土建接口及安装位置图

图26：预装式变电站（1250kVA）土建接口及安装位置图

图27：预装式变电站（1600kVA）土建接口及安装位置图

  - 监造、运输、质量保证及其他要求

## 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

## 运输

1）投标方负责将设备安全运抵需方指定的地点。设备从生产厂家至需方指定地点的运输和装卸全部由投标方完成。装运货物时，需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

2）预装式变电站运输方式：由买、卖双方协商确定。

3）在设备启运时，投标应以最快捷的方式通知需方以下内容:

a）设备名称；

b）件数、件号、重量；

c）合同号；

d）货运单号；

e）达到港（站）；

f）设备发出日期。

## 质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行，保证设备使用寿命应不少于30年；

2）投标方应对设备提供自到货日起不少于六年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；质保期后但在投运30年内，出现喷漆脱落、锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，投标方应免费处理。投标方保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在合同货物质量保证期内，如发现投标方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，招标方可向投标方提出索赔；

4）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书；

5）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

6）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证；

7）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

## 其他要求

### 起吊

1）预装式变电站应有运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。

2）预装式变电站需要采用底座整体起吊时，须具有承受预装式变电站总重的起吊装置；起吊时应保证整个预装式变电站在垂直方向受力均匀。

### 包装

1）投标方须根据国家标准和需方的实际运输条件，将预装式变电站和所有零部件进行包装好，并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

2）大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说明，包装箱上应有起吊标志。

3）所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内，在箱上注明”专用工具”、”仪器仪表”，以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

4）包装箱应连续编号，不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒，不可因雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括:

a）合同号；

b）收货单位名称及地址；

c）预装式变电站名称及型号；

d）毛重和预装式变电站总重；

e）制造厂名称；

f）包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

5）运输期间设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由投标方自负。

### 安装

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

# 附录A 铭牌及标示牌示意图

# （资料性目录）

图A.1 铭牌示意图

注：南网资产标识区域应至少预留30mm宽度。

图A.2 标示牌示意图

# 附录B

# （资料性目录）

# 设备标准配置表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环网型/终端型预装型箱变（油变≤630kVA，配SF6气体绝缘单元式组合负荷开关柜） |  |  |  |  |
| 1.1 | 变压器 | 台 | SB20-M-400kVA、630kVA（容量≤630kVA），油浸式变压器 | 1 |  |
| 1.2 | 外壳 | 台 | 见5.3.1 | 1 |  |
| 1.3 | 单元式环网/终端型组合柜 | 套 | 含开关、接地位置触点各2套、熔断触点、弹簧储能触点、气压表触点、远方/就地开关触点、DC48V、DC24V等电动操作机构），预留DTU安装位置（高宽深≥1600mm*800mm*600mm） | 1 | 单元式环网KKR柜，终端KR组合，采用SF6绝缘三工位630A负荷开关，及含带电显示器、电流互感器等配件、辅材等 |
| 1.4 | 单元式环网柜增加一回K单元组合 | 套 | 采用SF6绝缘三工位630A负荷开关，含带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。指增加一回的价格 | 1 | 选配 |
| 1.5 | 高压熔断器 | 个 |  | 3 | 按变压器容量 |
| 1.6 | 高压避雷器 | 只 | 肘型，17kV/45kV，标称放电电流5kA。 | 6或3 | 选配，环网型选6，终端型选3 |
| 1.7 | 故障指示器（光纤型） | 套 | 能反应相间及单相接地故障，带开关量输出 | 2或1 | 环网型选2，终端型选1 |
| 1.8 | 低压进线柜（采用框架断路器，含电流互感器等配件及母线等辅材） | 套 | 三段过流保护+接地保护，Ics=65kA，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In），计量CT须检定 400kVA配置In=800A,Ir=0.8In 630kVA配置In=1250A,Ir=0.8In | 1 | 按变压器容量 |
| 1.9 | 低压出线回路≤6回（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材） | 回 | 三段保护，电子脱扣，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In） 额定电流250A以上，Ics≥50 kA 额定电流250A及以下，Ics≥35 kA | ≤6回 |  |
| 1.10 | 低压测控终端 | 套 | 进线断路器、出线断路器、无功补偿柜 | ≤8 | 选配 |
| 1.11 | 无功补偿装置 | 套 | 含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿，按30%补偿 | 1 |  |
| 1.12 | 应急发电车接口 | 组 | 每组为低压A、B、C、N相各一个500A插拔口/铜排， 400kVA配1组应急发电车接口 630kVA配1组应急发电车接口 | 1 | 按变压器容量 |
| 1.13 | DTU | 套 |  | 1 | 标配（仅针对环网型） |
| 1.14 | 智能配电装置 | 套 | 含温湿度传感器、水浸传感器、门状态传感器等 | 1 | 选配 |
| 2 | 环网型/终端型预装式箱变（SGB14-800kVA、SCB14-800kVA、1250kVA、1600kVA，配SF6气体绝缘单元式环网柜） |  |  |  |  |
| 2.1 | 变压器 | 台 | SGB14-800kVA、SC（B）14-800kVA、1250kVA、1600kVA（容量≤1600kVA），干式变压器，包括风机及温控器 | 1 |  |
| 2.2 | 外壳 | 台 | 见5.3.1 | 1 |  |
| 2.3 | 单元式环网/终端型组合柜 | 套 | 含开关、接地位置触点各2套、熔断触点、弹簧储能触点、气压表触点、远方/就地开关触点、DC48V、DC24V等电动操作机构），预留DTU安装位置（高宽深≥1600mm*800mm*600mm） | 1 | 单元式环网KKR/PT+KKD柜，终端KR组合，采用SF6绝缘三工位630A负荷开关/断路器，及含带电显示器、电流互感器等配件、辅材等,选配 |
| 2.4 | 单元式环网柜增加一回K单元组合 | 套 | 采用SF6绝缘三工位630A负荷开关，含带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。指增加一回的价格 | 1 | 选配 |
| 2.5 | 高压熔断器 | 个 |  | 3 | 仅800kVA容量变压器 |
| 2.6 | 单元式环网柜增加一回PT单元组合 | 套 | VV接法，双绕组 10/0.1/0.22kV，测量绕组0.5级50VA，电源绕组1000VA | 1 | 选配 |
| 2.7 | 综合继保装置 | 套 | 带零序、过流、速断、变压器保护 | 1 | 配D单元,分布式安装在Ｄ柜柜顶 |
| 2.8 | 单元式环网柜增加一回D单元组合 | 套 | 采用真空630A断路器开关，含下隔离开关、带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。指增加一回的价格 | 1 | 选配 |
| 2.9 | 高压避雷器 | 只 | 肘型，17kV/45kV，标称放电电流，5kA | 6或3 | 选配，环网型选6，终端型选3 |
| 2.10 | 故障指示器（光纤型） | 套 | 能反应相间及单相接地故障，带开关量输出 | 2或1 | 环网型选2，终端型选1 |
| 2.11 | 低压进线柜（采用框架断路器，含电流互感器等配件及母线等辅材） | 套 | 三段过流保护+接地保护，Ics=65kA，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In），计量CT须检定 800kVA配置In=1600A,Ir=0.8In 1250kVA配置In=2500A,Ir=0.8In 1600kVA配置In=3200A,Ir=0.8In | 1 |  |
| 2.12 | 低压出线回路≤10回（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材） | 回 | 三段保护，电子脱扣，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In） 额定电流250A以上，Ics≥50 kA 额定电流250A及以下，Ics≥35 kA | ≤10回 |  |
| 2.13 | 低压测控终端 | 套 | 进线断路器、出线断路器、无功补偿柜 | ≤12 | 选配 |
| 2.14 | 无功补偿装置 | 套 | 含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿，按30%补偿 | 1 |  |
| 2.15 | 应急发电车接口 | 组 | 每组为低压A、B、C、N相各一个500A插拔头/铜排， 800kVA配2组应急发电车接口 1250kVA配3组应急发电车接口 1600kVA配3组应急发电车接口 | ≤103 | 按变压器容量 |
| 2.16 | 直流箱 | 台 | 16Ah，DC48V/DC24V | 1 | PT+KKD柜配套，直流箱安装在PT柜柜顶 |
| 2.17 | 高压断路器 | 套 | 采用真空630A断路器开关，含下隔离开关、带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。 | 1 | 仅1250kVA、1600kVA容量变压器 |
| 2.18 | DTU | 套 |  | 1 | 标配（仅针对环网型） |
| 2.19 | 智能配电装置 | 套 | 含温湿度传感器、水浸传感器、门状态传感器等 | 1 | 选配 |