10kV预装式变电站（紧凑式）

技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2025年8月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV预装式变电站（紧凑式）技术规范书（专用部分） | 10kV预装式变电站（紧凑式），环网型/终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-400kVA变压器 10kV预装式变电站（紧凑式），环网型/终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-630kVA变压器 |

目    录

一、	标准技术参数	1

1.1 工程概况	1

1.2使用条件	1

二、	设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3投标人资料提交时间及培训要求	39

2.4 主要元器件来源	39

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	40

三、	投标方技术偏差	40

3.1投标人技术偏差	40

3.2 投标方需说明的其他问题	41

四、	设计图纸提交要求	41

4.1 图纸资料提交单位	41

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	41

4.3 设备图纸及资料	41

- 标准技术参数

1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1 工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 6 | 安装点短路电流 |  |
| 7 | 系统标称电压 | 10kV |
| 8 | 系统最高电压 | 12kV |
| 9 | 系统额定频率 | 50Hz |
| 10 | 系统中性点接地方式 |  |

1.2使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 年平均温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 2 | 海拔 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 覆冰厚度 | mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 风速 | m/s |  |  |  |  |  |
| 7 | 相对湿度 | % |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % |  |  |  |  |  |
| 8 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） | g |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统标称电压 | kV |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统最高电压 | kV |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统额定频率 | Hz |  |  |  |  |  |
| 12 | 系统中性点接地方式 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 安装点母线短路电流 | kA |  |  |  |  |  |
| 14 | 设备运输条件 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 外观要求 |  |  |  |  |  |  |

- 设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表3:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表3 供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 项目要求规格型号 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；

2）项目需求的备品备件应在本表中列出。

2.2 标准技术特性参数表

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供（文本型）”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表4 标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 |  |  |  |  |  | 标准参数值 |  |  |  |  |  |  |  | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 |  | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预装式变电站本体 |  |  |  |  |  | 投标人提供（文本型） |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 1.1 | 额定电压（kV） |  | 高压主回路 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 低压主回路 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 1.3 | 热稳定电流 |  | 高压主回路（kA/s） |  |  |  | 20/4 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 低压主回路（kA/s） |  |  |  | 65/1 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.5 | 动稳定电流（kA） |  | 高压主回路 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 低压主回路 |  |  |  | 见10kV预装式变电站技术规范书（通用部分） |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） |  |  |  |  |
| 1.7 | 1min工频耐压（kV） |  | 高压主回路 |  |  |  | 42 (开关) |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  | 35 (变压器) |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / |  | 试验报告 |  |  |  |
| 1.9 |  |  | 低压主回路 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.10 |  |  | 辅助回路 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.11 | 箱壳级别 |  |  |  |  |  | 10K |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.12 | 雷电冲击耐压（kV） |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.13 | 熔断器短路开断电流（kV） |  |  |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |  |
| 1.14 | 外壳 |  |  |  |  |  | 304不锈钢板（厚度2mm）； SMC材料（厚度4mm）； |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / | 技术报告 |  |  |  |
| 1.15 | 防护等级 |  |  |  |  |  | 不低于IP33D |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 1.16 | 噪声水平(声压级)（dB） |  |  |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 二 | 配电变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 油浸变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 型号 |  |  |  |  |  | SB20型 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.2 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  | 10 / 0.4 10.5 / 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.3 | 高压相数 |  |  |  |  |  | 三相 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.4 | 低压相数 |  |  |  |  |  | 三相四线 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.5 | 结构型式 |  |  |  |  |  | 全密封 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.6 | 绕组材质 |  |  |  |  |  | 铜 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.7 | 铁心结构 |  |  |  |  |  | 叠铁心； 卷铁心 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.8 | 铜线（箔）电阻率（20℃）（Ω.mm2/m） |  |  |  |  |  | ≤0.017241 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.9 | 硅钢片工频(50Hz)性能 |  | 比总损耗(W/kg) |  |  |  | ≤0.85 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 技术报告 | 技术报告 |  |  |  |
|  |  |  | 磁极化强度（T，H=800A/m） |  |  |  | ≥1.88 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 技术报告 | 技术报告 |  |  |  |
|  |  |  | 公称厚度(mm) |  |  |  | ≤0.23 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 技术报告 | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.10 | 变压器油 |  | 技术要求 |  |  |  | GB2536型号的新油 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 技术报告 |  |  |  |
|  |  |  | 油基种类 |  |  |  | 招标人指定 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 技术报告 |  |  |  |
| 2.1.11 | 空载损耗（W） |  | 额定容量：400kVA |  |  |  | ≤370 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 额定容量：630kVA |  |  |  | ≤510 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1.12 | 负载损耗（W，参考温度为75℃） |  | 额定容量：400kVA |  |  |  | ≤3615 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 额定容量：630kVA |  |  |  | ≤4960 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1.13 | 高压分接范围（%） |  |  |  |  |  | ±2×2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | / |  |  |  |
| 2.1.14 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / | / |  |  |  |
| 2.1.15 | 空载电流（%） |  | 额定容量：400kVA |  |  |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 额定容量：630kVA |  |  |  | ≤0.25 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1.16 | 短路阻抗（%） |  | 额定容量：400kVA |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 额定容量：630kVA |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1.17 | 噪声水平（声功率级）（dB） |  | 额定容量：400kVA |  |  |  | ≤55 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 额定容量：630kVA |  |  |  | ≤58 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1.18 | 噪声水平（声压级）（dB） |  | 额定容量：400kVA |  |  |  | ≤48 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 额定容量：630kVA |  |  |  | ≤49 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1.19 | 允许偏差 |  | 空载损耗 |  |  |  | 不允许存在正偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 负载损耗 |  |  |  | 不允许存在正偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 空载电流 |  |  |  | 不允许存在正偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 短路阻抗 |  |  |  | ±10%以内 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 噪声水平 |  |  |  | 不允许存在正偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1.20 | 油浸变压器状态监测装置 |  |  |  |  |  | 根据用户需求，可配置具备压力保护功能、油温测量功能、油位测量功能，并具备通信功能的油浸变压器状态监测装置，其具体功能及参数要求按照《中国南方电网有限责任公司油浸变压器状态监测装置技术规范书》。 防护等级不低于IP65。 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 相应要求的满足情况 |  |  |  |
| 2.1.21 | 消声减振装置 |  |  |  |  |  | 选配（详见通用部分5.3.4.6） |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人提供（文本型） | 技术报告 |  |  |  |
| 三 | 10kV全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 系统标称电压（kV） |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 绝缘类型 |  |  |  |  |  | SF6 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 气体年泄漏率 |  |  |  |  |  | ≤0.1% |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.1.6 | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 630（负荷开关-熔断器组合柜为125A） |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.7 | 绝缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压（kV）（1.2/50μs）（峰值） |  |  |  | 相间及相对地 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开关断口 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 隔离断口 | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
|  |  | 额定工频短时耐受电压（kV）（1min） |  |  |  | 相间及相对地 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开关断口 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 隔离断口 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.8 | 额定短时耐受电流（kA） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.9 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.10 | 额定短路持续时间（s） |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.11 | 使用寿命（年） |  |  |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.1.12 | 柜内绝缘件爬电比距（mm/kV） |  |  |  |  |  | ≥20（按12kV计算） |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.1.13 | 柜体防护等级 |  |  |  |  |  | IP4X |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.1.14 | 气箱防护等级 |  |  |  |  |  | IP67 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.2 | 断路器基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 灭弧方式 |  |  |  |  |  | 真空 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 额定短路开断电流（kA） |  |  |  |  |  | 20/25 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 额定短时耐受电流（kA） |  |  |  |  |  | 20/25 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |
| 3.2.6 | 额定短路关合电流（kA） |  |  |  |  |  | 50/63 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |
| 3.2.7 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  |  |  | 50/63 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |
| 3.2.8 | 额定短路持续时间（s） |  |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |
| 3.2.9 | 三相分、合闸不同期性（ms） |  |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.2.10 | 额定短路开断电流次数（次） |  |  |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.2.11 | 电气寿命（免维护）（次） |  |  |  |  |  | ≥10000 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.2.12 | 机械寿命（次） |  |  |  |  |  | ≥10000 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.2.13 | 额定操作顺序（对于额定操作循环不应降低额定值） |  |  |  |  |  | O-0.3s-CO-180s-CO |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.2.14 | 操作机构工作及储能电压 |  |  | 弹簧机构(V) |  |  | DC48/DC24 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.2.15 | 电动操作机构额定功率（W） |  |  | 弹簧机构 |  |  | 工作电源及储能功率≤120 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.2.16 | 开关合闸时间(ms) |  |  | 弹簧机构 |  |  | ≤80 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.2.17 | 开关分闸时间（ms） |  |  | 弹簧机构 |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.2.18 | 电动操作机构启动电流及持续时间（A、ms） |  |  |  |  |  | ≤10、≤200 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.2.19 | 电动操作瞬时最大功率（W） |  |  |  |  |  | ≤480 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.2.20 | 自动化分闸线圈额定脱扣能量（J） |  |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.2.21 | 继电保护分闸线圈额定脱扣能量（J） |  |  |  |  |  | ≤0.2；无法安装低功耗线圈时≤5 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.3 | 负荷开关基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 额定短时耐受电流及持续时间（kA/s） |  |  |  |  |  | 20/4 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.3.5 | 额定短路关合电流（kA） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.3.6 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.3.7 | 机械寿命（次） |  |  |  | 负荷开关 |  | ≥5000 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接地刀闸 |  | ≥3000 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.3.8 | 电寿命（次） |  |  |  | 接地刀闸 |  | 5（具有5次关合操作的短路关合能力） |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.3.9 | 负荷开关额定电流开断次数 |  |  |  |  |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.3.10 | 操作机构 |  |  |  |  |  | 手动、电动 弹簧操作机构 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.3.11 | 电动操作机构额定功率（W） |  |  |  |  |  | ≤120 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.3.12 | 电动操作机构启动电流及持续时间（A、ms） |  |  |  |  |  | ≤10、≤200 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.3.13 | 电动操作瞬时最大功率（W） |  |  |  |  |  | ≤480 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.3.14 | 操作电压（V） |  |  |  |  |  | DC48/DC24 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.4 | 负荷开关-熔断器组合电器基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.4.4 | 熔断器额定短路开断电流（kA） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.4.5 | 最大转移电流（A） |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.4.6 | 熔断器预期短路开断电流（有效值，kA） |  |  |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.5 | 隔离开关基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.5.4 | 额定短时耐受电流及持续时间（kA/s） |  |  |  |  |  | 20/4 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.5.5 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.5.6 | 机械寿命（次） |  |  |  |  |  | ≥5000 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.6 | 接地刀闸基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 额定短时耐受电流及持续时间（kA/s） |  |  |  |  |  | 20/4 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.6.2 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.6.3 | 额定短路关合电流（kA） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.6.4 | 接地刀闸2s短时耐受电流（kA） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.6.5 | 机械寿命（次） |  |  |  |  |  | ≥3000 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.6.6 | 电寿命（额定短路关合能力，次） |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.7 | 母线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.7.2 | 额定短时耐受电流及持续时间（kA/s） |  |  |  |  |  | 20/4 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.7.3 | 额定动稳定电流（kA） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.7.4 | 导体截面（mm2） |  |  |  |  |  | 与环网柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.8 | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 型式（站用）标称放电电流5kA等级 |  |  |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.8.2 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.8.3 | 持续运行电压（kV） |  |  |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.8.4 | 直流1mA参考电压（kV） |  |  |  |  |  | ≥24 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.8.5 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流（μA） |  |  |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.8.6 | 陡波冲击电流残压（5kA，1/3mμs）（kV） |  |  |  |  |  | ≤51.8 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.8.7 | 雷电冲击电流残压峰值（5kA，8/20ms）（kV） |  |  |  |  |  | ≤45 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.8.8 | 操作冲击电流残压峰值（250A,30/60μs）（kV） |  |  |  |  |  | ≤38.3 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.8.9 | 标称放电电流（kA） |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.8.10 | 工频参考电压（有效值）（kV） |  |  |  |  |  | ≥16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.11 | 长持续时间冲击耐受电流(A) |  |  |  |  |  | 400 (峰值) |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.8.12 | 4/10ms大冲击耐受电流(kA) |  |  |  |  |  | 65 （峰值） |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.8.13 | 动作负载残压测量在In 8/20下（kV） |  |  |  |  |  | ≤47.25 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.8.14 | 内部局部放电 1.05Ue（pC） |  |  |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.9 | 无源测温装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | 工作电压（V) |  |  |  |  |  | DC48/DC24 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |
| 3.9.2 | 温度探头类型 |  |  |  |  |  | 半导体接触式模拟温度探头 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.9.3 | 测温范围（℃） |  |  |  |  |  | －40～150 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.9.4 | 分辨率（℃） |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.9.5 | 精度重复性（℃） |  |  |  |  |  | 典型：±2；最大：±3 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.9.6 | 能量源（kV） |  |  |  |  |  | 工频电场：6~35 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.9.7 | 数据更新时间（S） |  |  |  |  |  | 最小：≤5；最大≤240 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |  |
| 3.9.8 | 最大传输距离（m） |  |  |  |  |  | 50（空旷） |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.9.9 | 网络拓扑 |  |  |  |  |  | 星型 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.9.10 | 无线能量（dBm） |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.9.11 | 工作温度（℃） |  |  |  |  |  | －40～70 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.9.12 | 工作湿度（％） |  |  |  |  |  | 0～99（非凝露） |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.10 | 局部放电在线监测装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | 额定工作电压（V） |  |  |  |  |  | DC48/DC24，纹波电压不大于1% |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择 （枚举型） | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |
| 3.10.2 | 额定工作电流（A） |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.10.3 | 线性度误差 |  |  |  |  |  | ≦±20% |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.11.4 | 超声波传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.4.1 | 超声波传感器中心频率（kHz) |  |  |  |  |  | 40±1 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 3.11.4.2 | 测量量程(dBmV) |  |  |  |  |  | 0~60 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.11.4.3 | 分辨率(dBmV) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.11.4.4 | 误差(dBmV) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.11.4.5 | 灵敏度（V/（m/s） |  |  |  |  |  | 峰值≥60dB，均值≧40 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.11.4.6 | 检测频带（kHz） |  |  |  |  |  | 20~60 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.11.5 | 暂态地电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.5.1 | 检测频带（MHz） |  |  |  |  |  | 3~100 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.11.5.2 | 测量量程：dBmV |  |  |  |  |  | 0~60 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 3.11.5.3 | 脉冲计数误差 |  |  |  |  |  | ≦±10% |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  | 试验报告 |  |  |
| 3.12 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 电磁式，穿芯式；电磁式，套管式 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / | 试验报告 |  |  |  |
| 3.13 | 单相电流互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 | 额定二次电流（A） |  |  |  |  |  | 1； 5 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / | 技术报告 |  |  |  |
| 3.13.2 | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 项目单位提供 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 技术报告 |  |  |  |
| 3.13.3 | 容量(VA) |  |  |  |  |  | 2.5； 5 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / | 技术报告 |  |  |  |
| 3.13.4 | 准确级（保护用绕组准容量） |  |  |  |  |  | 项目单位提供 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 技术报告 |  |  |  |
| 3.15 | 电缆附件技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15.1 | 冲击耐压 |  |  |  |  |  | 105kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.15.2 | 直流耐压 |  |  |  |  |  | 52kV（负极性），15min，不击穿，不闪络 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.15.3 | 局部放电 |  |  |  |  |  | 15kV下放电量≤10pc |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.15.4 | 恒压负荷循环试验（在空气中） |  |  |  |  |  | 在θt（正常运行时导体最高温度加5-10度）和2.5U0 下循环60次 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.15.5 | 短路热稳定（屏蔽） |  |  |  |  |  | 在电缆屏蔽的Isc（金属屏蔽的短路电流（有效值））下，短路二次，无可见损伤 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.15.6 | 短路热稳定（导体） |  |  |  |  |  | 升高到电缆导体的θsc（电缆导体的最大允许短路温度）下，短路二次，无可见损伤 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.15.7 | 短路动稳定 |  |  |  |  |  | 在Id（导体短路电流（起始峰值））下短路一次，无可见损伤 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.15.8 | 潮湿试验 |  |  |  |  |  | 1.25U0，300h |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.15.9 | 盐雾试验 |  |  |  |  |  | 1.25U0，1000h |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人提供（文本型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16 | DTU技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.1 | 允许输入工作电压范围(V) |  |  |  |  |  | DC48V±20% |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.2 | 交流电流回路过载能力 |  |  |  |  |  | 1.2 In，连续工作；20 In，1s |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.3 | 交流电压回路过载能力 |  |  |  |  |  | 1.2Un，连续工作 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.4 | SOE分辨率(ms) |  |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.5 | 标称输入值时回路功率损耗（每相）(VA) |  |  |  |  |  | 电压回路：≤0.5 电流回路：≤0.75 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.6 | 整机功率（不包括通信设备及蓄电池充电）(VA) |  |  |  |  |  | ≤30VA |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.7 | 测量精度（%） |  |  |  |  |  | 0.2～1.2 In（Un）0.5%（误差0.5级） |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.8 | 直流采样 |  |  |  |  |  | 支持0V～150V，测量误差≤±0.5% |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.9 | 故障电流检测范围（相序、零序） |  |  |  |  |  | 20In，误差≤±5% |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.10 | 控制输出接点容量 |  |  |  |  |  | DC48V 5A；DC24V 10A |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.11 | 绝缘电阻（正常条件）(MΩ) |  |  |  |  |  | ≥5 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.12 | 电压暂降和短时中断 |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.13 | 辐射电磁场抗扰度 |  |  |  |  |  | 3级 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.14 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |  |  |  | 4级 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.15 | 抗振荡波干扰的能力 |  |  |  |  |  | 4级 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.16 | 浪涌抗扰度 |  |  |  |  |  | 4级 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.17 | 静电放电抗扰度 |  |  |  |  |  | 4级 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.18 | 抗工频磁场和阻尼振荡磁场干扰的能力 |  |  |  |  |  | 4级 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | （数值型） | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.19 | 防护等级 |  |  |  |  |  | 不低于IP54 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.20 | 保护动作时间(ms) |  |  |  |  |  | ≤40 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.16.21 | 外形尺寸 |  |  |  |  |  | 整体外形不大于高900*厚140*宽600mm |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写 | 试验报告 |  |  |  |
| 4 | 低压开关柜基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 额定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 系统额定绝缘电压（V） |  |  |  |  |  | AC690 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.1.2 | 主回路额定/最高工作电压（V） |  |  |  |  |  | AC230、AC400 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.1.3 | 系统额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.2 | 短路耐受强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 系统主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）(kA) |  |  |  |  |  | 80 |  | 65 |  |  | 50 |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.2.2 | 系统主母线动稳定（峰值）kA) |  |  |  |  |  | 176 |  | 143 |  |  | 105 |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.2.3 | 保护导体/接地主母线耐受电流（1s）（有效值）(kA) |  |  |  |  |  | 65 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  |  |  | 直接接地系统 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 4.4 | 设备结构要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 柜体结构形式（同型号产品内额定值和结构相同的组件应能互换） |  |  |  |  |  | 固定式 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | 项目单位选择（枚举型） | / |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.4.2 | 颜色 |  |  |  |  |  | 柜体颜色采用工业灰（RAL7035） |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 防护等级 |  |  |  |  |  | 柜体外壳的防护等级不应低于GB/T 4208外壳防护等级（IP代码）中IP30，通风口IP30D的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.4.4 | 外形尺寸（宽×深×高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．4.4.1 | 进线柜 宽×深×高（单位：mm） |  |  |  |  |  | 投标人提供（文本型） |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  |  |  |  |
| 4．4.4.2 | 馈线柜 宽×深×高（单位：mm） |  |  |  |  |  | 投标人提供（文本型） |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  |  |  |  |
| 4．4.4.3 | 电容补偿柜 宽×深×高（单位：mm） |  |  |  |  |  | 投标人提供（文本型） |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  |  |  |  |
| 4.5 | 框架断路器型号 |  |  |  |  |  | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |  |  |  | 投标人填写（文本型） | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.1 | 额定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | 额定工作电压（V） |  |  |  |  |  | AC400 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.1.2 | 额定绝缘电压 （V） |  |  |  |  |  | AC1000 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.1.3 | 额定工频耐压（5s）（有效值）（V） |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.1.4 | 冲击耐压水平（kV） |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.1.5 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.1.6 | 极数 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.5.2.2 | 进线框架断路器开断能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.2.1 | 框架等级额定电流（A） |  |  |  |  |  | ≥2500 | ≥2000 |  | ≥2000 |  | ≥2000 |  | ≥2000 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
|  | 额定电流，定值可调 |  |  |  |  |  | 2500 | 1600 |  | 1250 |  | 1000 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.2.2 | 额定短路开断电流（有效值）Ics（kA） |  |  |  |  |  | ≥65 | ≥65 |  | ≥65 |  | ≥65 |  | ≥65 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.2.3 | 极限短路开断电流（有效值）Icu（kA） |  |  |  |  |  | ≥65 | ≥65 |  | ≥65 |  | ≥65 |  | ≥65 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.2.4 | 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（kA） |  |  |  |  |  | ≥65 | ≥65 |  | ≥65 |  | ≥65 |  | ≥65 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.2.5 | 额定短路接通能力（峰值）Icm（kA） |  |  |  |  |  | ≥143 | ≥143 |  | ≥143 |  | ≥143 |  | ≥143 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.2.6 | 进线框架断路器保护配置 |  |  |  |  |  | 液晶面板，配置四段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障保护功能，可按需投切，整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In) ，带通讯。根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 技术报告、试验报告 |  |  |
| 4.5.2.3 | 开关特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.3.1 | 操作电源（V） |  |  |  |  |  | AC220 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  |  |  |  |
| 4.5.2.3.2 | 分断时间（ms） |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.3.3 | 分（合）闸时间（ms） |  |  |  |  |  | ≤70 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.3.3 | 机械寿命（免维护）(次） |  |  |  |  |  | ≥10000 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.3.4 | 电气寿命（免维护）(次） |  |  |  |  |  | ≥6000 | ≥8000 |  | ≥8000 | ≥8000 |  | ≥8000 |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.3.5 | 安装型式 |  |  |  |  |  | 抽屉式 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.5.2.3.6 | 断路器飞弧距离（m） |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.3.7 | 桩头搭接形式，涂银层厚要求（μm） |  |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.5.2.3.8 | 控制器结构形式 |  |  |  |  |  | 宜采用可带电插拔 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 技术报告 |  |  |
| 4.5.2.3.9 | 附件配置 |  |  |  |  |  | 标配独立4开4闭、门框、相间隔板、试验位置、连接位置、隔离位置 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 技术报告 |  |  |
| 4.5.2.3.10 | 通信接口 |  |  |  |  |  | RS485、RS232、载波、以太网等 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  | 技术报告 |  |  |
| 4.6 | 塑壳断路器型号 |  |  |  |  |  | 投标人填写（文本型） |  |  |  |  |  |  |  | 投标人填写（文本型） | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.1 | 额定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1 | 额定工作电压（V） |  |  |  |  |  | AC400 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.1.2 | 额定绝缘电压（V） |  |  |  |  |  | AC690 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.1.3 | 额定工频耐压（5s）（有效值）（V） |  |  |  |  |  | 1890 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.1.4 | 冲击耐压水平（kV） |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.1.5 | 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.1.6 | 极数 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | / | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.2 | 开断能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1 | 额定短路开断电流（有效值）ICS(KA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1.1 | 额定电流250A及以下 |  |  |  |  |  | ≥35 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.2.1.2 | 额定电流250A以上 |  |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.2.2. | 极限短路开断电流（有效值）ICU(KA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.2.1 | 额定电流250A 及以下 |  |  |  |  |  | ≥35 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.2.2.2 | 额定电流250A以上 |  |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.2.3 | 额定短路接通能力（峰值）(KA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.3.1 | 额定电流250A及以下 |  |  |  |  |  | ≥75 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.2.3.2 | 额定电流250A以上 |  |  |  |  |  | ≥105 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.2.3.3 | 保护配置 |  |  |  |  |  | 配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点。 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.6.3 | 开关特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3.1 | 机械寿命（免维护）(次） |  |  |  |  |  | ≥15000 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.3.2 | 电气寿命（免维护）(次） |  |  |  |  |  | ≥7500 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.3.3 | 安装型式 |  |  |  |  |  | 固定式 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.3.4 | 一次接线方式 |  |  |  |  |  | 板前 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  | 试验报告 |  |  |
| 4.6.3.7 | 断路器飞弧距离（m） |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.7 | 智能监控 |  |  |  |  |  | 智能监控 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  | 技术报告 |  |  |
| 4.8 | 电压表、电流表 |  |  |  |  |  | 电压表、电流表 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / |  | 技术报告 |  |  |
| 4.9 | 低压回路测控终端 |  |  |  |  |  | 低压回路测控终端由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.10 | 无功补偿柜 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告 |  |  |
| 4.10.1 | 补偿容量 |  |  |  |  |  | 30%； |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.10.2 | 补偿方案 |  |  |  |  |  | 共补、分补 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.11 | 过电压保护器 |  |  |  |  |  | 浪涌保护器； 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.12 | 应急电源/临时供电接口 |  |  |  |  |  | 进线柜体统一设计，预留接口形式为快速插拔装置或铜排（插拔头/铜排） |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 4.13 | 除湿装置 |  |  |  |  |  | 防凝露除湿装置 |  |  |  |  |  |  |  | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | 投标人填写（文本型） |  | 试验报告，技术报告 |  |  |
| 五 | 项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊 |  |  |  |  |  |  |

2.3投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） |  |  |
| 2 | 理论培训时长（天） |  |  |
| 3 | 实操培训时长（天） |  |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） |  |  |
| 5 | 图纸格式要求 | AutoCAD R2000版 |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word07版 |  |

2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过10kV预装式变压器本体成本3倍。

表5 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压负荷开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压断路器开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 负荷开关--熔断器组合电器柜 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高压熔断器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电动操作机构 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 永磁操作机构 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 故障指示器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 万能断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高压电缆附件 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 无功补偿柜的控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 无功补偿柜的复合开关 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 无功补偿柜的电容器 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 无功补偿柜的电抗器 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 无功补偿柜的刀熔开关 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 高压电流互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 低压压电流互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 零序互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 高压熔断器 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 避雷器（高压） |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 高压带电指示器（三相独立插拔式/开关式指示灯） |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 智能仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 温湿度控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 冷凝除湿装置 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 应急发电车接口（插拔头/铜排） |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 智能塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | T型电缆头附件 |  |  |  |  |  |  |

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向招标方提供必备的备品备件，备品备件清单详见检修维护手册，专用工具和仪器仪表清单见表6，要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表6 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压开关操作手柄 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压带电指示器（三相独立插拔式/开关式指示灯） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高压熔断器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电流表 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电压表 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 低压熔断器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | T型电缆头附件 |  |  |  |  |  |  |

- 投标方技术偏差

3.1投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表7 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表8 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置图