《10kV 配网避雷器标准化技术规范书》编制说明

1．任务来源与工作过程

1.1  任务来源

本技术规范书修订任务来源于《南方电网公司2023年5月配网设备标准化优化提升工作会议纪要》（输配电〔2023〕第51 期）。

1.2  技术规范书编制工作过程

2023年2月，公司正式印发《公司2023年度生产运行重点工作布置暨第一季度工作推进会议纪要》，明确提出统筹立项和修编一批设备标准化技术规范书，其中因电力行业发布了最新的《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》（DL/T815-2021），10kV配网避雷器需结合最新标准和生产运行需求对技术规范书进行修订。

2023年3月，由南网科研院、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、深圳供电局派技术专家成立编写小组，并召开10kV配网避雷器技术规范书编写小组成立视频会议，明确了小组工作进度安排。

2023年4月，组织开展生产运维管理及基建安装及施工调研，对南网五省及深圳供电局开展调研收资。

2023年5月，公司印发《南方电网公司2023年5月配网设备标准化优化提升工作会议纪要》（输配电〔2023〕第51 期），明确了的配网绝缘子和避雷器等设备技术规范书的修编要求。

2023年6月，根据《关于印发南方电网公司深化设备标准化工作行动方案的通知》、《招标采购技术澄清》反馈意见，开展《10kV配网避雷器技术规范书》修订工作，

2023年7月-8月，组织召开了《10kV配网避雷器技术规范书》编写组内讨论会，由南网科研院、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、深圳供电局对技术规范书进行了审查，并对征求意见稿进行了研讨，提出了修改意见。并提交《10kV配网避雷器技术规范书（征求意见稿）》等4本技术规范书。

1.3  参编单位及工作组成员

本标准主编单位：南网科研院、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、深圳供电局。

本标准主要起草人：廖民传、屈路、阳浩、胡上茂、汪进锋、奉斌、刘安茳、严玉婷、雷一勇、陈亮亮、王科、肖小兵、邹宇、史训涛、柯清派、鲍小锋、周原、张彬、陈春、秦忠、陈怀飞、胡冉、项恩新、王学峰、余子彬、李跃、黄辉、陈政、冯焱冲、刘龙洋、陈鹏、崔文俊、孙万里、李志、聂书群。

2．主要编制内容

2.1  技术要求

- 修订了应遵循的主要标准

原因：补充了引用标准凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

- .表1修订了脱离器的要求

原因：根据《招标物资信息表》、《招标采购技术澄清》脱离器为选配部件，补充说明如招标方要求供应脱离器，则投标方提供的脱离器及附属件（连接线、绝缘托架等）应能与供应的避雷器匹配使用，确保避雷器和脱离器正常工作。

- 《交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书（通用部分）》增加了摘挂式支架要求。

原因：原2021版技术规范书中只给出了摘挂式支架的尺寸要求，近两年运维单位发现摘挂支架还需补充防污等级、材质、受力能力等技术要求。

- 《交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书（通用部分）》补充了其它配件的技术要求。

原因：近两年运行单位反馈，部分供应商未提供避雷器高压端的连接导线（即高压连接线），不便于现场安装施工，因此增加了该项要求。

- “6.1试验项目”进行了部分更新。

原因：南方电网公司发布了10kV交流避雷器送样检测公告、组织编制了10kV配网避雷器型号审查细则并通过了公司供应链统一服务平台的征求意见，其中均结合最新GB/T11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》和DL/T815-2021《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》对避雷器的试验项目进行更新，为此本次技术规范书进行同步更新，确保和送样检测、型号审查等保持一致。

- 对重复转移电荷试验、大电流冲击耐受试验等项目的样品对象进行了明确。

原因：原2021版技术规范书根据GB/T11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》提出了重复转移电荷试验、大电流冲击耐受试验宜在整只避雷器上开展，为了避免歧义，进一步明确对于专项抽检和送样检测试验，雷电冲击残压试验、重复转移电荷试验和大电流冲击耐受试验应在整只避雷器上开展，残压试验仅开展雷电冲击残压试验；对于到货抽检试验，雷电冲击残压试验、重复转移电荷试验和大电流冲击耐受试验宜在整只避雷器上开展。

- 带脱离器固定安装式的10kV复合外套无间隙避雷器（含DM级和DH级）的接口尺寸图中增加了脱离器和螺栓安装位置的软铜连接线。

原因：原2021版技术规范书未画该软铜连接线，部分供应商未按要求供应，影响避雷器使用。

- 《10kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书（专用部分）》中的“额定重复转移电荷（整只避雷器）”的证明材料增加“送样检测报告”。

原因：根据南方电网公司发布的10kV交流避雷器送样检测公告，送样检测报告中具有整只避雷器的额定重复转移电荷试验项目，同样具有效力。

- 《10kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书（专用部分）》中的“大电流冲击耐受电流峰值”区分整只避雷器和电阻片两种参数

原因：按照GB/T11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》大电流冲击耐受电流试验可开在整只避雷器或电阻片实施，按照南方电网公司发布的10kV交流避雷器送样检测公告，大电流冲击耐受应在整只避雷器试验，更有利于检测避雷器的整体防雷性能。

- 《10kV交流外串联间隙金属氧化物避雷器技术规范书（通用部分）》修改完善了“高压连接线及线夹”的技术要求。

原因：根据生产运行需求和招标采购技术澄清，投标方应提供避雷器高压端的连接导线（即高压连接线）及用于安装至10kV导线的配套线夹。高压连接线可与避雷器一体成型生产提供（见图1），也可单独提供（见图2并同时提供配套高压连接线），具体根据招标方的要求确定。高压连接线应采用导电截面≥16mm2软铜线或导电截面≥35mm2软铝线。

- 《10kV交流外串联间隙金属氧化物避雷器技术规范书（通用部分）》中修改完善了专项抽检、送样抽检、到货抽检的部分试验要求。

原因：根据南方电网公司发布的10kV交流避雷器送样检测公告，对于专项抽检、送样检测试验，残压试验、雷电放电能力试验（或重复转移电荷试验）和大电流冲击耐受试验应在整只避雷器上开展，残压试验仅开展雷电冲击残压试验，间隙距离测量可在外观检查中一并开展；对于到货抽检试验，雷电冲击残压试验、雷电放电能力试验（或重复转移电荷试验）和大电流冲击耐受试验宜在整只避雷器上开展。

- 《10kV交流外串联间隙金属氧化物避雷器技术规范书（专用部分）》中的整只雷电放电能力（或重复转移电荷）试验项目证明材料增加送样检测报告

原因：根据南方电网公司发布的10kV交流避雷器送样检测公告，送样检测报告中具有整只避雷器的额定重复转移电荷试验项目，同样具有效力。

- 代替或废止现行企业标准的建议

无。

4 其他需重点说明的方面

无。