## 问题质询
广东电网公司2026年10kV铁芯并联电抗器、35kV固定式高压开关柜、10kV空心并联电抗器框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 关键技术参数表中“通用部分主要参数表”序号1 开关柜 温升试验，标准参数值：试验电流应为额定电流（Ir）的1.1倍，且在温升试验规定的条件下，当周围空气温度不超过40℃，开关设备和控制设备任何部分的温升不应超过GB/T 11022-2020中7.5.5表14规定的温升极限；外壳温升在正常操作中可触及的部件不超过25K，在正常操作中不需触及的不超过35K，导体表面温升不得超过60K，证明材料型式试验项目名称：开关柜、断路器温升试验报告（型式试验报告）， 以上标准参数值为开关柜成套设备外壳的温升要求，断路器作为元器件不符合外壳定义的要求，因此断路器作为元器件做温升是没有外壳的温升要求，必须与开关柜一体做试验，所以外壳的温升要求只能在开关柜成套设备中体现，请确认：证明材料型式试验项目名称是否为开关柜温升试验报告（型式试验报告）。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV固定式高压开关柜 | 正式投标 | 证明材料可提供开关柜温升试验报告（型式试验报告）
2 | 专用技术规范，表2.2标准技术特性参数表第1.1.1项，额定电压有10.5kV和11kV供选择，请问该项目额定电压实际是多少？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV铁芯并联电抗器 | 正式投标 | 框架招标，额定电压根据各需求单位实际工程确定。