视频处理单元

技术规范书

（通用部分）

版本号：2024版V1.0

编号：

深圳供电局有限公司

2024年3月

知识产权声明

深圳供电局有限公司拥有本作品的知识产权，未经深圳供电局有限公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，深圳供电局有限公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights

Statement

Shenzhen Power Supply Bureau Co.,Ltd. is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by Shenzhen Power Supply Bureau Co.,Ltd.

本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频处理单元技术规范书（专用部分） |  |

目    录

1	总则	1

2	工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	1

2.3 服务范围	2

3	应遵循的主要标准	2

4	使用条件	3

4.1	正常使用条件	3

4.2	特殊使用条件	4

5	技术要求	5

5.1	技术参数	5

5.2	设计和结构要求	6

5.3  质量追溯	6

6	终端安全要求	7

6.1	终端操作系统安全	7

6.2	终端通信安全要求	7

6.3	网络安全责任	7

6.4	网络安全服务	7

7	试验	7

7.1	性能要求	7

7.2	型式试验	9

7.3	出厂试验	10

7.4	现场试验及调试	10

8	产品对环境的影响	11

9	技术文件要求	11

9.1	一般要求	11

9.2	资料文件	12

9.3	设计联络	13

10	监造、包装、运输和贮存及质量保证	13

10.1	监造	13

10.2	包装	13

10.3	运输	14

10.4	安装指导	14

10.5	质量保证	14

- 总则

  - 本技术规范书适用于深圳供电局有限公司采购的视频处理单元，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、试验和调试等方面的技术要求。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

  - 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

  - 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

  - 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

  - 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

  - 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 工作范围

2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

2.2 范围和界限

1）本规范书适应于深圳供电局有限公司所属配电点位视频监控新建、扩建及改造工程，供货范围包括视频处理单元及其附属设备的设计、制造、装配、试验检测、交付、设备调试和质保期内的设备维护等工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、调试和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的视频处理单元及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

供货设备技术规格一览表详见专用部分。备品备件及专用工具等详见专用条款。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数由招标方确定。

4）现场安装由招标方完成，设备调试接入由投标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数由招标方确定。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）产品零整比不大于3，供货商零部件总成本不应超过视频处理单元本体成本3倍。

7）设计联络会议的地点及双方参加人员的人数和天数由招标方确定。

8）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按合同有关条款执行。

- 应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

国家发改委14号令		电力监控系统安全防护规定

国能安全〔2015〕36号	电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范

GB14808 				交流高压接触器

GB4208 					外壳防护等级（IP代码）

GB/T20269				信息安全技术信息系统安全管理要求

GB/T20270 				信息安全技术网络基础安全技术要求

GB/T20271				信息安全技术信息系统通用安全技术要求

GB/T 36478.1  			物联网 信息交换和共享 第1部分：总体架构

GB/T 36478.2  			物联网 信息交换和共享 第2部分：通用技术要求

GBT22239-				网络安全等级保护基本要求

DL/T 720	 			电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 860	 			变电站通信网络和系统

JB5777 					电力系统二次回路用控制及继电保护屏技术条件

YD/T 2399  				M2M应用通信协议技术要求

YD/T 2437  				物联网总体框架与技术要求

YDB 062  				泛在网术语

YDB 101  				物联网安全需求

Q/CSG10703 				110kV及以下配电网装备技术导则

Q/CSG10012 				中国南方电网城市配电网技术导则

Q/CSG11109006 			中国南方电网有限责任公司计量自动化终端外形结构规范

Q/CSG110025 			南方电网110kV及以下变电站计算机监控系统技术规范

Q/CSG1210052	      全域物联网平台技术规范

Q/CSG1210050	      南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG1204009			中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

- 使用条件

投标方提供的视频处理单元不仅应满足本技术规范要求，相关性能参数还应按实际安装地点的外部条件要求进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

  - 正常使用条件

    - 周围空气温度

- 最高温度：+50℃；

- 最低温度：-10℃；

- 最大日温差：25℃；

- 环境温度最大变化率：1℃/min。

    - 环境湿度

- 日平均值不超过：95%；

- 月平均值不超过：90%。

    - 耐受地震能力

规定为8度，应满足表4.1的规定。

表4.1 耐受地震烈度试验

| 考核波形 | 设防烈度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8度 | 9度 |
| 人工合成地震波或实震记录 | 0.25g | 0.5g |
| 正弦共振拍波 | 0.15g | 0.3g |
| 注：g为地心引力加速度，g=9.8m/s2 |  |  |

试验方法按GB/T 13540进行。

    - 污秽等级

不低于d级，绝缘爬电比距31mm/kV。

    - 盐害

0.30mg/cm2 强电解质。

    - 安装地点

户内。

  - 特殊使用条件

视频处理单元可以在不同于4.1中规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应当在下述特殊使用条件的规定选取。

    - 周围空气温度

对于周围环境空气温度高于40℃处的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt：

式中：T ——环境空气温度，℃。

    - 地震烈度

规定为9度，应满足表4.1的规定。

- 技术要求

视频处理单元主要应用于视频本地存储应用以及云边协同的AI算法应用。因应用场景不同，视频处理单元分两种类型，一种存储容量为8T，另外一种存储容量为16T，因此有A\B两产品型号。具体差异见下表：

| 产品名称 | 类型 | 存储容量 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频处理单元 | A型 | 8T | 摄像头数量不大于8个的点位 |
|  | B型 | 16T | 摄像头数量大于8个的点位 |

  - 技术参数

表1 核心参数

| 网络视频接入 | 32路网络视频接入 |
| --- | --- |
| 网络视频输入带宽 | 160Mbps |
| 硬盘接口 | 2个SATA接口 |

1）工作电压： AC220V，允许偏差±10%

2）工作电流范围：400-500mA（AC220V）

3）工作温度：-10～﹢50℃

4）2个SATA接口，每个接口支持最小8TB硬盘

5）硬盘容量（选配）：含1块或2块8T硬盘

6）视频协议标准：国标GB28181、RTSP、ONVIF，支持对接第三方平台

7）32路网络视频接入

8）支持20路或者160Mbps媒体分发转发能力

9）1个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口

  - 设计和结构要求

    - 设计要求

    - 支持网络视频接入，具备实时监控、录像回放、视频转发等多种智能视频监控业务。平时摄像头始终录像并保存，至少需要保存30天的录像资料，并支持回放，录像存放空间溢出后自动覆盖旧视频。

    - 结构要求

（1）盒体材质：金属。

（2）安装方式：高度不大于2U，长、宽不大于19英寸，机架式安装。

    - 设计寿命

在本技术规范书规定的环境条件，并根据产品使用说明书正常安装、维护和运行，设备使用寿命不小于8年。

    - 标志

1）装置或主要附件应在明显位置设置清晰的永久性标志或标识。

2）产品和包装上的标志应包括：产品名称和型号、制造厂全称及商标和关键识别参数。

3）以上标志、标识应符合GB/T191的规定。

  - 质量追溯

产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

- 终端安全要求

设备软件操作系统、通信方式等应符合南方电网相关信息安全防护方面的要求。

  - 终端操作系统安全

设备应采用安全稳定可靠的操作系统。

  - 终端通信安全要求

网络通信应满足《电力监控系统安全防护规定》和《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范要求》的要求。

  - 网络安全责任

投标方提供软硬件产品或技术服务过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

1）不利用招标方采购的终端从事危害国家安全、泄漏国家秘密、侵犯公民、法人、招标方和其他组织的利益，或其它违法犯罪活动；

2）不利用项目工作便利获取和留存招标方业务数据，不利用招标方业务数据谋取利益或从事其他与项目无关工作；

3）交付的软硬件产品须满足招标方安全策略要求，不得含有后门、木马、已知漏洞等安全隐患。在其产品投运前，投标方应将产品有关的功能服务台帐、特权账号等建设运维文档全部移交给招标方；

4）未经招标方许可，投标方不得将项目涉及的源代码、数据文件上传至互联网共享平台，或提供给其他组织和个人；

5）未通过试验监测和安全认证的设备不得私自上线运行；

  - 网络安全服务

1）投标方负责质保期内对交付产品的补丁更新、安全加固、漏洞整改，并配合招标方完成网络安全应急响应及处置；

2）投标方交付产品的网络安全质量纳入年度供应商评价考核；

3）因投标方的行为不当导致招标方发生网络安全缺陷或事件的，纳入年度供应商评价考核。

- 试验

试验分型式试验、出厂试验和现场试验。

  - 性能要求

7.1.1绝缘性能

（1）绝缘电阻

1）在正常大气条件下绝缘电阻的要求见表2；

表2 正常条件绝缘电阻

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻要求（MΩ） |
| --- | --- |
| Ui≤60 | ≥5（用250V兆欧表） |
| Ui＞60 | ≥5（用500V兆欧表） |

（2）湿热条件：在温度40±2℃，相对湿度90%～95%的恒定湿热条件下绝缘电阻要求见表3；

表3 湿热条件绝缘电阻

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻要求（MΩ） |
| --- | --- |
| Ui≤60 | ≥1（用250V兆欧表） |
| Ui＞60 | ≥1（用500V兆欧表） |

7.1.2绝缘强度

在正常试验大气条件下，设备的被试部分应能承受表4规定的50Hz交流电压1min的绝缘强度试验，无击穿、无闪络现象。

试验部位为非电气连接的两个独立回路之间，各带电回路与金属外壳之间。

表4 绝缘强度

| 额定绝缘电压Ui（V） | 试验电压有效值（V） |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 500 |
| 60＜Ui≤125 | 1000 |
| 125＜Ui≤250 | 2500 |

7.1.3冲击耐压

设备电源回路自对地和无电气联系的各回路之间，应耐受6kV的冲击电压峰值，正负极性各10次。试验时无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）；试验后，装置或传感器存储的数据应无变化，功能和准确度应满足相应要求。

7.1.13外壳防护等级

安装在室内场所，不低于IP30。

7.1.14机械振动性能

设备应能承受频率f为2～9Hz，振幅为0.3mm及f为9Hz～500Hz，加速度为1m/s2的振动。振动之后，设备不应发生损坏和零部件受振动脱落现象。

7.1.15连续通电的稳定性

设备完成调试后，在出厂前进行不少于72h连续稳定的通电试验，交流电压为额定值。

7.1.16温度、湿度适应性能

（1）装置在正常使用条件下应连续正常运行；

（2）设备启动后，试验箱温度由常温调整至工作温度范围（-10℃-50℃），装置应能在连续工作。

7.1.17时钟误差

（1）装置内部时钟走时误差不大于±2s/天；

（2）装置与主站对时误差不超过±3s。

7.1.18可靠性

设备本体平均无故障工作时间（MTBF）应不低于50000h；装置（不含电源）的使用寿命应不低于10年。

  - 型式试验

    - 型式试验的时机

在以下情况下应进行型式试验：

- 新产品定型或老产品转厂生产时；

- 正式生产后，在设计、工艺材料、结构有改变，并可能影响产品性能时；

- 合同规定有型式试验要求时；

- 国家质量监督机构提出进行型式试验的要求时；

- 型式试验周期三年。

    - 型式试验项目

型式试验要求如表7-1所示，主要检验功能以及可靠性，详细功能及可靠性清单详见专用部分--技术参数和性能要求响应表。

表7-1试验项目及试验要求

| 序号 及名称 | 项目 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．EMC相关试验 | 快速瞬变电脉冲群抗扰性试验（EFT/B） | 符合IEC 61000-4-4或GB/T 17626.4标准。 使用电磁兼容设备给电源施加干扰，干扰期间进行装置功能性能测试，要求装置抗干扰性能达到IV级B类:AC电源端口：±1kV，网络线：±0.5kV，串口线：±0.5kV 重复频率：5kHz;100kHz性能判据：B | AC电源端口：±1kV 网络线：±0.5kV 串口线：±0.5kV 重复频率：5kHz;100kHz 性能判据：B |
|  | 静电放电抗扰性试验（ESD） | 符合IEC 61000-4-2或GB/T 17626.2标准。 使用电磁兼容设备给电源施加干扰，干扰期间进行装置功能性能测试，要求装置抗干扰性能达到IV级B类:接触放电：±4kV，空气放电：±8kV性能判据：B | 接触放电：±4kV 空气放电：±8kV 性能判据：B |
|  | 传导骚扰抗扰性试验（CS） | 符合IEC 61000-4-6或GB/T17626.6标准 | 符合IEC 61000-4-6或GB/T17626.6标准 |
|  | 射频电磁场抗扰性试验（RS） | 符合IEC 61000-4-3或GB/T17626.3标准 | 符合IEC 61000-4-3或GB/T17626.3标准 |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 符合IEC 61000-4-5或GB/T 17626.5标准 使用电磁兼容设备给电源施加干扰，干扰期间进行装置功能性能测试，要求装置抗干扰性能达到IV级B类: AC电源端口：线对线：±1kV，线对地：±2kV，网络端口：±0.5kV，串口线：±0.5kV性能判据：B | 符合IEC 61000-4-5或GB/T 17626.5标准 AC电源端口： 线对线：±1kV 线对地：±2kV 网络端口：±0.5kV 串口线：±0.5kV 性能判据：B |
|  | 交流电源暂降、暂时中断抗扰度 | 符合IEC 61000-4-11或GB/T 17626.11标准 使用电磁兼容设备给电源施加干扰，干扰期间进行装置功能性能测试，要求装置抗干扰性能达到 电压暂降： 0%，持续时间：1 cycles； 70%，持续时间：25 cycles； 性能判据：B 短时中断： 0%，持续时间：250 cycles 性能判据：C | 电压暂降： 0%，持续时间：1 cycles； 70%，持续时间：25 cycles； 性能判据：B 短时中断： 0%，持续时间：250 cycles 性能判据：C |
| 2．防雷（冲击电流8/20us，正负级各5次） | IO口 | 差模3kA，共模3kA | 差模3kA，共模3kA |
|  | 串口、以太网口 | 差模3kA，共模3kA | 差模3kA，共模3kA |
|  | 电源口 | 差模5kA，共模5kA | 差模5kA，共模5kA |

      - 绝缘性能试验

（1）正常条件绝缘电阻试验

设备的接口回路和电源回路，按7.1.1中的规定，用相应电压的兆欧表测量绝缘电阻，测量时间不小于5s。其测量结果应满足规定的要求。

（2）绝缘强度试验

设备的接口回路和电源回路，按7.1.2中的规定，用工频耐压测试仪进行绝缘强度试验。试验电压从0开始，在5s内逐渐升到规定值并保持1min，随后迅速安全放电。其测试结果应满足规定的要求。

      - 整机功耗试验

用伏安法测试其整机的功耗。其结果应不大于60W。

      - 连续通电稳定性试验

连续通电72h，而且在72h期间每8h抽测一下，进行试验，其测试结果应满足5.2的功能要求。连续通电72h后，进行试验，其测试结果应满足5.2的技术要求。

      - 可靠性质量跟踪

对投入运行的检测装置质量跟踪，平均无故障工作时间（MTBF）应不低于8760h。

    - 型式试验要求

型式试验在1套样品上进行，试验中途不得更换样品。

型式试验各项目全部符合技术要求为合格。发现有不符合技术要求的项目应分析原因，处理缺陷。对产品进行整改后，再按全部型式试验项目进行试验。

  - 出厂试验

产品出厂之前，必须按照南方电网相关设备验收规范进行出厂验收试验。全部出厂试验项目合格后才发放产品合格证。试验后如果有的项目不符合规范要求，必须返修合格后再发放产品合格证。每批产品按照GB/T 2828.1—2012规定，选取一般检验水平为S-2，接收质量限（AQL）为4.0，进行抽样。

- 投标方向招标方提交设备详细的工厂验收大纲，该大纲至少应包括：试验日期、试验接线、试验项目、试验方法，以及测量仪器和仪表等。该大纲经设计联络会议讨论修改后，经招标方确认后执行。

- 投标方应确认提供的设备满足标书要求。

- 投标方应按本规范书的要求，向招标方提供工厂试验报告，有关设备的试验报告，同时提供设备和软件的使用和测试说明书。

- 在工厂验收试验期间，投标方应向招标方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

- 招标方参加工厂验收试验的工作人员将不签署任何有关系统性能的证明书，招标方参加工厂验收试验并不意味着解除投标方保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

- 工厂验收试验在工厂试验的基础上进行，主要根据规范书要求进行系统的功能和性能试验，以便确认。

- 工厂验收试验应包括系统性能试验、功能试验和稳定试验。

- 工厂验收试验要有完整、且双方签字的试验报告。

- 完成所有工厂验收试验后，经招标方参加工厂验收试验人员认可后，设备可以装运至现场。

  - 现场试验及调试

- 设备到现场后，应进行抽检，抽检合格后方可进入现场安装。抽检不合格，全部返回原厂整改，再次到现场进行抽检。抽样试验按批进行，在一批产品中随机抽取试验样品，试验项目参照GB/T2317.4-2008或按客户要求进行抽样试验。

- 合同设备的安装、调试，将由投标方在招标方监督下进行。

- 如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，由投标方负责免费更换。

- 现场验收试验的时间和条件由招标方根据现场安装和调试的进度确定。投标方应负责培训招标方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

- 现场验收试验主要目的是检验系统的各项功能是否实现，系统的性能指标是否达到。

- 现场验收结束后，进行72小时的稳定性试验，试验要求同工厂验收试验。

- 72小时稳定性试验结束后，标志现场验收试验结束，双方将签字确认试验结果。

- 在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

- 验收试验结束后，投标方的现场技术人员应负责完整备份系统软件，并提供给招标方。

- 产品对环境的影响

- 应满足GB/T 11022-2011第12章的要求。

- 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

- 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

- 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

- 优先选用损耗低的产品。

- 制造厂应该提供设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在设备手册或使用说明中明确。

- 制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

- 技术文件要求

  - 一般要求

- 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

- 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准），在项目单位在专用部分规定的时间内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- “工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告，以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

- 投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可，不得进行备料和工厂生产。

- 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

- 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

- 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

- 投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训，具体培训人次及时间等要求见技术规范书（专用部分）。

- 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

- 投标方应在8年使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

  - 资料文件

    - 随同投标文件一起提供的一般性资料，详见表9.1。

表9.1 随同投标文件需提供的资料

| 序号 | 需提供的资料 |
| --- | --- |
| 1 | 第三方检测报告 |
| 2 | 质量管理体系认证证书 |
| 3 | 质量相关认证证书等 |
| 4 | 包装清单 |
| 5 | 出厂合格证 |
| 6 | 出厂检验报告 |
| 7 | 产品安装使用说明书 |

    - 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供包括但不限于下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份，纸质版6套。

- 投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用。

- 技术数据表及相关技术资料。

- 同型产品通过型式试验的最新说明文件。

- 具有同类设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

- 设备适用的标准说明。

- 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

- 图纸和技术文件，包括安装、运行和维护等说明书及试验报告。

    - 设备供货时，开箱资料除了9.2.2条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份：

1）设备安装、运行、维护说明书(中文或中英文对照，并提供电子版)，安装作业指导书，包括一次本体装配作业指导书、二次安装调试作业指导、关键质量控制点、质量管理措施和相关工艺的指导性文件；

2）部件、易损件、备品备件及专用工器具清单；

3）设备出厂试验报告、产品合格证、控制器软件版本号和硬件版本号等；

4）装箱清单。

9.3设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的在专用部分要求的时间内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD版、文字资料为Word版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

10 监造、包装、运输和贮存及质量保证

10.1监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。根据需要招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

10.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

4）设备及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

10.3运输

1）整体运输时，设备内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

5）设备在运输和装卸时，应按照DL/T 1071《电力大件运输规范》在要求进行。

10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

10.5质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于8年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）在现场安装时非对接需要对货物进行开盖处理的，质量保证期应延长一年。在货物质量保证期内，现场开盖处理的间隔的质量保证期重新计算，并延长一年。

4）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、阀门等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；质保期后但在投运8年内，出现喷漆脱落、锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，投标方应免费处理。投标方保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在合同货物质量保证期内，如发现投标方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，招标方可向投标方提出索赔。

5）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

6）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

7）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

8）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。