## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | FC7E8CB7F0F8481AAADEEAB6AC49A46C | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 本项目招标供货范围为预装式模块化配电房，6_技术规范书（标的5：预装式模块化配电房）文件夹中有“预装式模块化配电房技术规范书（2026年）”和“附件1：相关设备技术规范书”，由于投标文件大小限制且预装式模块化配电房技术规范书中也涉及相关设备规范要求。请问是否可仅点对点响应“预装式模块化配电房技术规范书（2026年）”，并保证所供设备均满足对应附件相关设备技术规范书要求即可？ | 通用技术 | 标的 | 预装式模块化配电房 | 是，但需响应《深圳供电局有限公司预装式模块化配电房技术规范书（2026年）（通用部分）》《深圳供电局有限公司预装式模块化配电房技术规范书（2026年）（专用部分）》全部条款要求。
2 | 03FFC9DCAEB44913ACF19E40E9BEDFB8 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标技术规范书要求：投标方应对设备提供自到货日起不少于六年的“三包”质量保证。招标合同条款要求：其它设备质保期为36个月，请明确本项目基础质保期为几年？ | 专用技术 | 物资类别 | 预装式模块化配电房 | 按照技术规范书要求执行。
3 | 0B8EB2F6C5C543B9AD3D57C517F5B659 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件无明确标包名称，招标文件标的名称为标的5：预装式模块化配电房，是否标的名称也是：标的5：预装式模块化配电房，如不是，请明确具体名称 | 商务 | 标的 | 预装式模块化配电房 | 标的名称以招标文件招标公告“2.6 标的清单及分包情况”载明的内容为准。
4 | 1204DE7B331648DA96B3FF65C4504FB1 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 关于本项目招标文件中 “近年完成的类似项目情况表”章节相关要求，现提出如下澄清： 因投标文件总页数限制在300 页以内，为合理控制篇幅、便于评审查阅，是否可在“近年完成类似项目情况表”章节仅放置业绩清单汇总表，对应项目的合同、发票等证明材料统一放置在技术投标文件“投标人认为需要提供的其他技术文件”章节中？ | 商务 | 标的 | 预装式模块化配电房 | 请投标人根据招标文件中业绩材料要求及自身实际情况进行响应。
5 | D4E1F955962C47C2A3457DE5E46DF9A2 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件物资明细数量清单的初始格式中，表格内标包编号、规格型号为空，注“本表无需填写”。请问应答时是否需填写标包编号、规格型号，还是按备注不填写保持原格式直接上传？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 物资明细数量清单无需填写。
6 | 0BA41C731AFE45F4AA030B80C60CB2D1 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 请问招标文件的标的名称：“标的3：配电视联融合终端（球型）、标的6：配电视联融合终端（球型）”，但对应的技术规范书里面的文字描述是“配电视联融合终端（球形）、配电视联融合终端（枪形）、配电视联融合终端（球形）（4G/5G）、配电视联融合终端（枪形）（4G/5G）”，两者文字表述有差异，请问响应时以“型”还是“形”字响应，还是均可？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 均可。
7 | 41B0306B4B7B4164ABAEC7E0FF0453FE | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 请问招标文件“二、技术投标文件 （九）技术评审项内容（适用于标的 3、6）”里的评审项是放置评审所有材料，还是只放置评审项索引目录即可，请予以明确。 | 通用技术 | 标的 | 配电视联融合终端（球型） | 按照招标文件评标办法要求在此页面提供评审所有材料。
8 | 9565606EB8E54813824FE8380DF0FB3F | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 标的3、标的6的技术规范书中设备类型包含配电视联融合终端（枪型）、配电视联融合终端（枪型，4G/5G），配电视联融合终端（球型）、配电视联融合终端（球型，4G/5G）品类，但投标报价文件中“物资明细报价表”只写了配电视联融合终端（枪型）、配电视联融合终端（球型），请问两个4G品类是否进行报价，请予以明确。 | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 无需报价。
9 | 122EB9581F0D4788809AB294F8F087F1 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件中“ 2.4 资格审查方式”描述为资格后审，“3.投标人资格要求-3.1通用资格要求”描述标的3、标的6涉及物资为资格预审，二者表述不一致。请明确本项目标的3、标的6涉及的物资和相关物资，以资格预审还是资格后审为准？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 按照招标文件通用资格要求，标的3、标的6为资格预审。
10 | 499E13C845224D61B808F05F462AA51B | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件中要求将业绩证明材料放置于“一、商务投标文件”的“（一十六）近年完成的类似项目情况表、（一十七）正在供货和新承接的项目情况表”中，但商务篇幅限制 300 页，容量不足。请问业绩证明材料是否可调整至技术文件中提交？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 请投标人根据招标文件要求和自身实际情况，自行理解并制作投标文件。
11 | FAFF0E2308334F6FAA1BC786B7FD7D8C | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 标文件评分要求提供近三年销售业绩，请问供货范围（或采购内容）是否需明确为“配电视联融合终端”的才可作为有效同类业绩，而高清红外球机、高清红外枪机等不能作为同类业绩？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 满足适配电鸿物联操作系统要求的视频终端（摄像头）供货，均可作为有效同类业绩。
12 | 35BADDD3183445BF90D8C538F85A69F9 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件要求提供近三年销售业绩。因“配电视联融合终端”需满足适配电鸿物联操作系统的技术要求，与普通的红外高清球机、红外高清枪机（不满足电鸿适配要求）属于不同技术层级的产品。请问招标方：为保证评标公平性，是否只有供货内容明确为“视联融合终端”的业绩才计为有效同类业绩？ | 商务 | 标的 | 配电视联融合终端（球型） | 满足适配电鸿物联操作系统要求的视频终端（摄像头）供货，均可作为有效同类业绩。
13 | 36A9119C6DF04E53959DB7217C2FCAEA | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件载明标的 2：视频处理单元预计需求金额为 3638.4388 万元。投标格式文件 34_物资配件明细数量清单（标的 2）_视频处理单元已明确物资数量，现按 “物资数量 × 投标单项报价” 测算预估投标总报价，测算结果超出招标文件所列预计需求金额总价。 特此咨询： 1.该预估投标总报价超出预计需求金额的情形，是否会按废标处理？ 2.若不按废标处理，是否有超出的比例限制？ | 商务 | 标的 | 视频处理单元 | 请投标人根据招标文件要求和自身实际情况，自行理解并制作投标文件。
14 | 0A9C9DEE109B40A2AEAC5715D04E66F5 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 针对招标公告文件中，第一章2.6标的清单及分包情况中的标的名称以及第六章投标文件格式及相关附件中的各物资明细数量清单标的名称不一致，麻烦贵方确认投标文件填写时，应以哪个名称为准？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 均可。
15 | 65177EC0B8F64DB29C510E6BA92AECE1 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件《02-配电架空线路云台摄像机技术规范书（专用部分）》二、设备详细技术要求；2.2 标准技术特性参数表；序号第1.6.3和1.7.4均提及备用电池容量：支持主供电源断电后5天正常工作。 请明确“正常工作”是指设备的那些具体工况，如视频监控xxx小时或间隔xxx分钟拍照上传，请澄清。 | 专用技术 | 物资类别 | 配电架空线路云台摄像机 | 视频监控24小时。
16 | 44F689B264A14A518FE54449014E88C7 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 商务投标文件“封面”的标包名称是否等同于招标文件的标包序号？如不是，请予以说明。 | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 商务投标文件“封面”的标包名称可不填写。
17 | 39B18E40F7074EA3BF26747DDEFB402B | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 参照2024年招标文件的视频处理单元技术规范书（专用部分），表2.2 标准技术特性参数表 第1.2.16 算力 支持≥15TOPS INT8的参数指标与实际2024年公示的技术参数>=20TOPS INT8发生了变化。从业务使用出发，产品参数下降会影响产品性能及使用效果，特此申请澄清此条算力参数数值。 | 专用技术 | 物资类别 | 视频处理单元 | 标的2：视频处理单元已更新:技术规范书，详见附件。有关内容请按照更新后技术要求进行响应。
18 | 586D24052B6148DDB7C2291F2D414E4D | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 高压部分澄清： 1、20kV_SF6环网柜技术规范书， 5.2.7.6 技术条件：双绕组，20000（10000）/100/220V，应采用20kV/10kV可转换的电压互感器，根据运行电压进行档位选择（或投标方依据20kV/10kV电压提供免费更换），请问 20kV的中压箱变是否需要按照双电压进行投标？ 2、10kV和20kV中压方案，PT+BBB和PT+DDD是否可以按照参考图纸的共箱方案进行投标？PT-KKBB和PT-DDDD按照参考图纸的单气箱方案进行投标？ 3、请明确20KV PT+BBB和10kV PT+DDD方案配置的落地式电源箱的具体配置？ 4、预装式模块化配电房技术规范书 通用部分 附录 PT-KKBB+BC和PT-DDDD+BC，描述：高压进出线柜配置综合继保装置1套，安装在BC柜内。综合继保装置一般安装在进出线柜内，能否按照这个标准执行？ 5、一次主接图中，10kV PT+DDDD和20kV PT+KKBB方案，选配局放监测装置和测温装置，请问这两个选配是否需要包含？ | 专用技术 | 物资类别 | 预装式模块化配电房 | 1.请参考20kV_SF6环网柜技术规范书相关要求执行。 2.请都按照单元式（单气箱）全密封全绝缘环网柜执行。 3.请参考10kV_SF6环网柜和20kV_SF6环网柜技术规范书相关要求执行 4.10kV SF6环网柜继保装置采用单元式，安装在各高压进出线柜顶部箱体内，具体参考附件《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）》执行。20kV SF6环网柜继保装置采用集中管理方式，安装在独立的BC柜内。 5.不包含。
19 | CE92C5936BCE48459251A2FDB10DD95E | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 本项目仅在技术规范书内有简图，无详细的一次接线图，请问可否提供各设备的详细接线图纸？ | 专用技术 | 物资类别 | 防水浸型中低压设备配电站 | 以技术规范书为准。
20 | 94C9100D81034DB79A96FF788A606090 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件内无标包名称，请问偏差表内，标包名称该写“标包1”还是标包序号“1”？ | 通用技术 | 标包 | 配电视联融合终端（球型）[标的3：配电视联融合终端（球型）] | 标包名称可不填写。
21 | B46C42F71255475EAC1D9E6DCCA73D04 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 条款来源：招标文件3.2 专用资格要求-备注中写道（3）本项目所有业绩的时间要求均以月为单位，近三年为投标截止时间前 36 个月。仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。” 问题：结合招标文件 3.2 专用资格要求的备注条款，想向贵方咨询两个问题： 1.条款中提及的 “最终用户” 具体指哪些单位能满足有效业绩？ 2. 请问“贴牌业绩” 如何定义，可以理解为是给电网系统外其他制造商代工生产的算无效业绩吗？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 1.最终用户无特定范围； 2.请投标人根据招标文件要求和自身实际情况，自行理解并制作投标文件。
22 | A4D016EBD9044E41BBF0BF3B01D98C0D | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 在标的3配电视联融合终端（球型）中，“技术规范书”内含4款设备：配电视联融合终端（枪型）、配电视联融合终端（枪型，4G/5G)、配电视联融合终端（球型）、配电视联融合终端（球型，4G/5G)。 但报价投标文件中“开标一览表”及“物资明细数量清单”仅需“配电视联融合终端（球型）”报价。 请问报价投标文件表中“配电视联融合终端（球型）”一栏报价是否包含“配电视联融合终端（球型）、配电视联融合终端（球型，4G/5G)”两款产品？即“配电视联融合终端（球型）、配电视联融合终端（球型，4G/5G)”合并一起报价？或是需要分开2款产品单独报价？ | 通用技术 | 标包 | 配电视联融合终端（球型）[标的3：配电视联融合终端（球型）] | 按照报价投标文件表所列条目进行报价，本次仅采购“配电视联融合终端（球型）”一个型号。
23 | D7B633B1E33B41B1BEB1BA2C77FF0F7A | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 在标的6配电视联融合终端（枪型）中，“技术规范书”内含4款设备：配电视联融合终端（枪型）、配电视联融合终端（枪型，4G/5G)、配电视联融合终端（球型）、配电视联融合终端（球型，4G/5G)。 但报价投标文件中“开标一览表”及“物资明细数量清单”仅需“配电视联融合终端（枪型）”报价。 请问报价投标文件表中“配电视联融合终端（枪型）”一栏报价是否包含“配电视联融合终端（枪型）”“配电视联融合终端（枪型，4G/5G)”两款产品？即“配电视联融合终端（枪型）”“配电视联融合终端（枪型，4G/5G)”合并一起报价？或是需要分开2款产品单独报价？请明确，谢谢。 | 通用技术 | 标包 | 配电视联融合终端（枪型）[标的6：配电视联融合终端（枪型）] | 按照报价投标文件表所列条目进行报价，本次仅采购“配电视联融合终端（枪型）”一个型号。
24 | 8BDD3457610E4B11954230CA245BB388 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 在标的3“物资明细数量清单”中，物资需求数量为11050套，请问该需求数量是否为整个标的的需求数量？本标的分为两个标包，各占60%及40%，即标包1的需求数量为11050*60%=6630，标包2的需求数量为11050*40%=4420？请明确本标的及各标包物资需求数量，谢谢。 | 通用技术 | 标包 | 配电视联融合终端（球型）[标的3：配电视联融合终端（球型）] | 11050套为本次采购中标的3的预计需求数量，各标包情况请根据招标文件内容自行理解。
25 | E728608B87094941A0870D375F912696 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 在技术规范书通用部分中，“6.6现场试验及调试”要求“2) 合同设备的安装、调试，将由投标方在招标方监督下进行”，但在“9.1一般要求”要求“8)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成”，“10.4安装指导”中要求“制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。”上述安装及调试工作的主体单位不一致，请明确该由哪方负责，谢谢。 | 通用技术 | 标包 | 配电视联融合终端（球型）[标的3：配电视联融合终端（球型）] | 安装和调试由招标方完成。投标方需提供技术指导，并安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。
26 | 218EDFA06069473FAD2AA2C421F8C274 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 1、招标公告“2.6 标的清单及分包情况”表内无标包名称，那么投标文件封面、偏差表中的的标包名称应如何填写？是否按照物资明细数量清单中所显示的标包名称进行填写？ 2、招标公告“2.6 标的清单及分包情况”表内的标的名称与物资明细数量清单中的标的名称不一致，请问以哪一个为准？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 1.标包名称可不填写； 2.均可
27 | 53FFE8F5CC01468B858BD1AF2F0A509E | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 条款来源：招标文件3.2 专用资格要求-备注中写道（3）本项目所有业绩的时间要求均以月为单位，近三年为投标截止时间前 36 个月。仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。” 问题：结合招标文件 3.2 专用资格要求的备注条款，想向贵方咨询以下问题： 请问本条备注内容是针对专用资格要求的标的5 预装式模块化配电房业绩补充说明，还是针对本项目所有标的的要求呢？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 所有标的
28 | 4DD5122FE05743E082B954BF66F175A8 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件封面以及投标偏差表（技术部分）格式中要求填写标包名称，但招标文件《2.6标的清单及分包情况》中，并无关于标包名称的描述，请明确标包名称是什么？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 标包名称可不填写。
29 | E9411CDB15E64B92BA8DBA7519B73339 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件第158页《物资明细数量清单》中标的名称为：防水浸型中低压设备配电站；标包名称为：标的 4：防水浸型配电设备；但在招标文件第5页《2.6标的清单及分包情况》中品类名称为：防水浸型中低压设备配电站；标的名称为：标的4：防水浸型配电设备；请明确标包名称、标的名称分别是什么？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 1.标包名称可不填写； 2.标的名称以招标文件招标公告“2.6 标的清单及分包情况”载明的内容为准。
30 | BBEE5F48CF3346079F05F08C70C6A6FF | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件第102页《敏捷供应保障量（适用于标的 1、2、4、5、7、8）》，但在客户端下载的商务投标文件格式中缺少敏捷供应保障量的格式，请问是否需要补充相应格式？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 由于系统问题导致“敏捷供应保障量”格式未匹配，该问题已解决，请各潜在投标人重新下载招标文件，按照招标文件要求制作投标文件。
31 | D9B41AB8AF9A4A00AC5A900690EAC050 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件第107页《售后支撑能力（适用于标的 1、2、5、7、8）》，我司参与的是标的4：防水浸型配电设备，在该标的商务评分标准当中包含售后支撑能力，请问是否需要更新商务投标文件格式？如果不，标的4：防水浸型配电设备中售后支撑能力的佐证材料是否放到需要提供的其他商务文件？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 由于系统问题导致“售后支撑能力”格式未匹配，该问题已解决，请各潜在投标人重新下载招标文件，按照招标文件要求制作投标文件。
32 | F8224DA21B11459C9EE499D78629BC8E | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件第108页《供应稳定（适用于标的 3、4、6）》，但在客户端下载的商务投标文件格式中缺少供应稳定承诺函的格式，请问是否需要补充相应格式？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 由于系统问题导致“供应稳定”格式未匹配，该问题已解决，请各潜在投标人重新下载招标文件，按照招标文件要求制作投标文件。
33 | 2510E605D8814264939732391A34D485 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 招标文件第140页《技术评审项内容（适用于标的 4》，但在客户端下载的技术投标文件格式中缺少技术评审项内容的格式，请问是否需要补充相应格式？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备（配电安全接入装置、视频处理单元等8个标的）第一批次物资框架公开招标 | 由于系统问题导致“技术评审项内容（适用于标的 4）”格式未匹配，该问题已解决，请各潜在投标人重新下载招标文件，按照招标文件要求制作投标文件。
34 | 1F5B7EE0596D4173A29BA706A80158FE | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 《10kV防水浸型配电站技术规范书（专用部分）》/表4 标准技术特性参数表/5.6塑壳断路器/5.6.3.1机械寿命（免维护）(次）：≥15000、5.6.3.2电气寿命（免维护）(次）：≥7500；而本次招标的物资清单里采用配电物联智能开关， 配电物联智能开关的机械寿命和电气寿命与普通电子塑壳要求的参数不一致。请明确本次招标的塑壳断路器采用配电物联智能开关还是普通电子塑壳？ | 专用技术 | 物资类别 | 防水浸型中低压设备配电站 | 采用配电物联智能开关。
35 | A59C9C34AFF148028BD12D5FC6B8DDA2 | DFED3141EF6D4FEB88C178C92B4455ABZ261 | 根据标的4:《10kV防水浸型配电站技术规范书（专用部分）》/表4 标准技术特性参数表/1.14防护等级：高压柜、变压器、低压柜，是否需要具备IP68的第三方试验报告才具备投标资格？ | 专用技术 | 物资类别 | 防水浸型中低压设备配电站 | 高压柜、变压器、低压柜均需要防护等级IP68的第三方试验报告。