## 问题质询
广东电网公司2026年控制电缆（二次控制多股软电缆）框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 3FD8660A728643FD9FCC10985308AC7C | AE40AF02225B4C5DBDADB8AE260B8C60Z262 | 南方电网设备标准技术标书二次控制多股软电缆（通用部分）4.2.8铠装：“a）钢带铠装结构尺寸应符合GB/T 2952规定”，本次招标产品为控制电缆，其执行国家标准GB/T 9330-2020，建议钢带铠装结构尺寸应符合GB/T 9330-2020规定，请确认？ | *** | 通用技术 | 标的 | 二次控制多股软电缆 | 2026-03-18 08:42:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术要求来源于南网技术标准，请执行标书要求。若GB/T 9330-2020相关要求不低于标书条款，可执行此标准。
2 | 25C39AA844EB4FD68AA537C86C1FDB17 | AE40AF02225B4C5DBDADB8AE260B8C60Z262 | 南方电网设备标准技术标书二次控制多股软电缆（通用部分）4.2.6屏蔽：“b）屏蔽层可采用铜带或铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成”、“c）采用铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。铜塑复合薄膜带绕包时应在铜/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于15%”、“e）双屏蔽型电缆应有两层独立的屏蔽层，且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成”，本次招标产品型号为“ZA-KVVRP2-22、ZA-KVVRP2P-22、ZAN-KVVRP2-22、ZAN-KVVRP2P-22、ZAN-KVVRP2P-22(B)、ZB-KVVRP2-22、ZB-KVVRP2P-22、ZBN-KVVRP2P-22、ZBN-KVVRP2P-22(B)”，根据国家标准GB/T 9330-2020规定，“P2”代表采用铜带屏蔽，请问本次招标采购“P2”型屏蔽电缆是否按铜带屏蔽执行，请确认？ | *** | 通用技术 | 标的 | 二次控制多股软电缆 | 2026-03-18 08:43:03 |  | 已提问 | 正式投标 | 提出澄清的既有屏蔽也有双屏蔽电缆，单屏蔽电缆执行技术标书4.2.6的b）、c）、d）条款。双屏蔽电缆执行e)条款
3 | 9B0404DD4B4A4067B58881F4FB2413D9 | AE40AF02225B4C5DBDADB8AE260B8C60Z262 | 南方电网设备标准技术标书二次控制多股软电缆（通用部分）4.2.3护套：“d）护套的机械物理性能应符合GB/T2952规定”，本次招标产品为控制电缆，其执行国家标准GB/T 9330-2020，建议护套的机械物理性能应符合GB/T 9330-2020规定，请确认？ | *** | 通用技术 | 标的 | 二次控制多股软电缆 | 2026-03-18 08:43:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术要求来源于南网技术标准，请执行标书要求。若GB/T 9330-2020相关要求不低于标书条款，可执行此标准。