佛山本田零部件、诚德新材料用户侧储能项目

运行和维护方案

- 运维目的

通过对储能电站进行常规的巡维、监控、保养、维修、故障排除等电站日常运维管理工作，有效的让储能电站保持高效的电池充放转换，运行稳定性及充放电量，结合峰平谷时段电价差，增加电站的投资收益。

- 适用范围

本方案适用于佛山本田零部件、诚德新材料用户侧储能项目运行维护。

- 运行和维护范围

| 序号 | 运 维 站点 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚德新材料 | 2.5MW/5.015MWh |  |
| 2 | 本田零部件 | 2.5MW/5.22MWh |  |
| 包括但不限于储能配电柜、高/低压柜、监控系统等。 |  |  |  |

- 运维工作内容

4.1储能柜部分日常巡视工作

4.1.1每天通过“线上平台”查看储能电站的运行情况。查看装置通信是否正常，数据能否上传平台；监控储能电站运行模式和运行工况。

4.1.2每月安排不少于1次的现场巡查工作。检查运行设备的状态、外观、温度等是否正常。

4.1.3检查储能监控系统。服务器运行是否正常，界面切换是否正常；监控系统与BMS、PCS、消防、视频等系统通信是否正常；监控系统有无告警信息。

4.1.4检查各个电池舱。电池舱外观、结构完好；舱内温度、湿度是否在电池的正常运行范围内，空调、通风等温度调节设备运行是否正常，照明设备收费完好，舱内是否有异味，防小动物措施是否完好。

4.1.5检查消防系统。柜式七氟丙烷气体灭火装置是否正常，火灾报警控制器个指示灯显示是否正常，备用电源是否正常，消防标识是否清晰完好，疏散标志是否清晰，消防通道和安全疏散通道是否畅通，应急照明是否完好，灭火器是否正常等。

4.1.6对特殊季节和异常天气(如雨季、极热,台风等)应进行专项巡检工作。

4.2对储能电站运行中发生的事件事故应急响应。

4.2.1通过“线上平台”查看储能电站的相关告警信息，根据告警信息现场确认故障问题，采取合适的隔离和防护措施，防止故障扩大并及时上报处理。

4.2.2在日常巡视中发现问题，采取合适的隔离和防护措施，防止故障扩大并及时上报处理。

4.2.3接到应急响应通知或发生安全事件事故时能24小时响应、30分钟内到达现场。

4.2.4配合厂家人员对故障问题进行处理消缺工作。

4.3使用热成像设备对配电柜、储能电池进行红外测温。

4.4定期对储能电站配置的安全工器具进行相关的试验，确保工器具的正常使用。

4.5定期对储能电站的储能设备外观及场地进行保洁工作。

4.6配合业主单位定期开展项目的应急演练。

- 人员要求

5.1储能电站运维人员必须持有符合要求的有效的电工作业操作证，且必须接受过安全培训、电气技能培训、上岗实操培训、紧急预案培训等相关储能电站专业运维培训，严禁在患有妨碍电气工作的疾病时进行维修工作；

5.2储能电站运维人员必须熟悉站内电池簇、直流设备、直流线路、高低压设备的检修、保养、维护等工作；不得擅自修改设备控制参数，转换自动/手动按钮等的操作，任何异常及时汇报。

5.3每次巡检不少于两人，按照制定的巡视内容对设备进行检查。不得漏检、少检、设备，或进入与工作无关的位置；要注意工作场所环境安全，留心观看警告标识，提高警惕。对运转设备要保持安全距离，以防电、热、旋转能伤害。

5.4运维人员应确保身体状况良好，无不适感；严禁饮酒后进行运维工作。

- 运维服务周期

| 序号 | 服 务 内 容 | 周期 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查储能系统运行情况 | 每月 | 服务器运行、现场与平台数据交互、系统软件及运行状态。。 |
| 2 | 检查PCS柜运行情况 | 每月 | 检查柜内开关及电路并使用热成像仪测温。 |
| 3 | 检查DC配电柜运行情况 | 每月 | 检查柜内开关及电路并使用热成像仪测温。 |
| 4 | 检查中控柜运行情况 | 每月 | 检查参数设置、检查柜内开关及电路并使用热成像仪测温。 |
| 5 | 检查各电池簇运行情况 | 每月 | 检查各个电池模组充放电、电池电压、电流、SOC值、告警信息。 |
| 6 | 检查接地情况 | 每月 | 检查各电池簇、电柜、变压器、箱体接地情况。 |
| 7 | 系统清洁 | 3个月 | 储能柜设备表面清理。 |
| 8 | 空调维护、清洁 | 6个月 | 空调温度设定等检查，滤网清洁。 |
| 9 | 消防系统全面检查 | 6个月 | 消防系统试验，UPS电源检测，灭火器材检查。 |
| 10 | 各回路检查 | 1年 | 检查电池系统主回路、二次回路各连接处。 |
| 11 | 信号电路检查 | 1年 | 检查变流器电压/电流传感器等内部信号、BMS信号、温度信号。 |
| 12 | 安全功能检查 | 1年 | 检查安全自动装置、安全防护措施、安全疏散通道。 |
| 13 | 箱体外观油漆维护 | 1年 | 储能箱、箱变外壳清洁无油漆脱落。 |
| 14 | 年度维护工作 | 每年 | 停电对设备进行全系统的检测维护、清洁等。 |
| 15 | 安全工器具检测 | 有需要时 | 按照储能电站配置的安全工器具的试验周期，安排对安全工器具进行免费检测。 |
| 16 | 特殊条件巡视 | 有需要时 | 超负荷、特殊天气等情况下。 |
| 17 | 报障及应急处理 | 有需要时 | 电气设备维护；停送电操作；应急处理。 |

- 附件